## Sheet1
Reconstruction of Bashir Power Station Building-Taza District / Kurkuk Governorate
# | Item Description | Unit | Qty | Price $ | Total $
A | Civil Works
1 | Site Cleaning: - Providing the required tools, machines and manpower for cleaning the site, removing, transporting the garbage, reed, weed, & debris to the area allocated by the Engineer out of the city municipality border. The work includes, removing the old concrete bases and power plant destroyed equipment. | ls | 1
تجهيز كافة العدد والاليات اللازمة لرفع الانقاض خارج موقع العمل علما الانقاض يشمل معدات المحطة القديمة ورفع قواعد الاسس القديمة
2 | Providing the required tools, machines and manpower for site soil excavation of the raft foundation based on required depths including the removal of debris and demolished materials out of the site. The work include, levelling of the excavation edges and all requirements to complete a good work. | m3 | 2500
تجهيز كافة العدد والاليات اللازمة والقيام باعمال الحفريات لتربة الموقع وحسب العمق المطلوب مع رفع كافة الانقاض خارج حدود البلدية مع التعديل الجيد لحافات الحفر وباشراف المهندس
3 | Providing the required tools, machines and manpower for watering and compacting the excavating area using heavy steel rollers (20Ton) and all requirements to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز كافة العدد والاليات اللازمة والقيام باغراق اسفل الحفر بالماء مع الحدل الجيد بالحادلة زنة (20)طن.
4 | Providing the required tools, machines and manpower for laying Sub-base coarse in layers with thickness not more than 30cm each layer. Work includes, complete levelling, watering and compaction to the required level. Compaction should be 95% for each subbase layers using suitable heavy steel vibrating rollers and according to design drawings and all requirements to complete a good work. | m3 | 4000
تجهيز المواد والقيام بفرش تيكلة جبلية ناجحة بالفحص المختبري وعلى شكل طبقات لاتزيد عن (30)سم لكل طبقة الى حين الوصول الى المستوى المطلوب وبنسبة حدل لاتقل عن 95%لكل طبقة مع الرش والحدل الجيد وباستخدام حادلة هزازة وبموجب المخططات
5 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete of Raft foundation thick 40cm , 25 Mpa and according design drawings. | m3 | 120
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة الاسس المسلحة لقاعة السيطرة (اساس حصيري سمك 40سم) ونسبة الخبط (3:1.5:1)
6 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete of Columns, Concrete 25 Mpa and according design drawings. | m3 | 22
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة(3:1.5:1)للاعمدة وبموجب المخططات
7 | Providing the required tools, machines and manpower for building works 40cm to DPC level using cement blocks (15x20x40cm) according to design drawings. Work include, laying required PVC pipes for sewer network and cement plastering with flint coat for two sides. | m3 | 55
تجهيز المواد والقيام بالبناء بالبلوك الصلد قياس (40*20*15)سمك (40)سم وبموجب المخططات شاملا السعر تثبيت انابيب بلاستيك في الجدران الخارجية مع اللبخ والطلاء بالفلانكوت من الجهتين
8 | Cable Trenches in Control hall: Providing the required tools, machines and manpower for building works of trenches walls, 40cm thick using hollow cement blocks (15x20x40cm) with cement plastering and 3 emulsion painting layers with supplying and installing steel angles (3x3in) for upper edges will all requirements to complete a good work.
8-a | Cable trench width 50cm, depth 50cm under main control boards inside the hall | ml | 13
8-b | Cable trench width 1.0m, depth 1.40m under main breakers 33,11KV to pass control cables | ml | 18
8-c | Cable trench width 1.5m, depth 1.40m under main breakers 33KV inside the hall | ml | 10
مجاري القابلوات داخل قاعة السيطرة:- تجهيز المواد والقيام بالبناء بالبلوك الصلد قياس (40*20*15)سم سمك (40)سم لجدران مجاري القابلوات داخل قاعة السيطرة مع اللبغ الجيد والصبغ بالاموشن ثلاث قوط مع تجهيز وتركيب حديد زاوية قياس (3*3)انج وراسطة حد
ا | مجرى قابلو عرض 50سم وعمق 50سم تحت لوحات السيطرة داخل القاعة
ب | مجرى قابلو عرض 1م وعمق 1.4م تحت قواطع الدورة11،33 لمرور قابلوات السيطرة
ج | مجرى قابلو عرض 1.5م وعمق 1.4م تحت قواطع الدورة 33كف داخل القاعة
9 | Providing the required tools, machines and manpower for laying Sub-base coarse layers inside the hall with thickness not more than 30cm each layer. Work includes, complete levelling, watering and compaction to the required level. Compaction should be not less than 90% for each subbase layers using suitable heavy steel vibrating rollers and according to design drawings and all requirements to complete a good work. | m3 | 300
تجهيز المواد والقيام بتجهيز التيكلة الجبلية داخل القاعة مع الحدل على شكل طبقات لاتزيد عن 30سم وبنسب الحدل لاتقل عن 90%
10 | Providing the required tools, machines and manpower for building works (20cm thick) using hollow cement blocks (20x20x40cm) with cement mortar 1:3 according to design drawings. | m2 | 320
تجهيز المواد والقيام بالبناء بالبلوك المجوف قياس (40*20*20)سم ومونة السمنت 3:1
11 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete (20 Mpa) of hall roof and beams and according design drawings. | م3 | 92
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة (4:2:1)للسقوف والجسور والاربطة والمردات وحسب المواصفات والمخططات
12 | Providing the required tools, machines and manpower for laying PVC pipes (high pressure) best quality for passing cables bedded and covering by concrete thick 15cm with all requirements to complete a good work.
12-a | PVC pipe (10 Bar) Ø 8in thickness 8.1mm | ml | 250
12-b | PVC pipe (10 Bar) Ø 6in thickness 7.7mm | ml | 150
12-c | PVC pipe (10 Bar) Ø 4in thickness 2.7mm | ml | 150
تجهيز المواد والقيام بمد انابيب بلاستيك ضغط عالي نوعية جيدة (ناجحة بالفحص المختبري) لمرور القابلوات شاملا السعر صب خرسانة حول الانابيب بسمك لايقل عن (15سم) وكل مايتطلبه العمل مع التغليف بالمل للانابيب
ا- انبوب بلاستيك ضغط عالي قطر8انج سمك 8.1 ملم ضغط 10جو
ب- انبوب ضغط عالي قطر (6)انج سمك 7,7ملم ضغط 10جو
ج- انبوب بلاستيك ضغط عالي قطر (4)انج سمك 2.7ملم
13 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete layer under ground tiles,17Mpa, 15cm thick, and with one reinforced mesh layer BRC gage 63 (Opening 15x15cm) with all requirements to complete a good work. | m2 | 220
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة (4:2:1)بشبكة من الحديد التسليح (40*40)سم قطر 10ملم وسمك صب (15)سم لارضيات تحت الكاشي للقاعة والغرف الداخلية مع التعديل الجيد
14 | Roofing Works: Supply materials, tools and manpower to implement roof shtiger cement tiles 80x80cm with complete work requirements. The work include covering the concrete roof with two layers of liquid asphalt 20/30 each layer 1cm with all requirement of work, two opposite layers of asphalt insulation. these layers have overlapping 15 cm and 20cm high from wall sides and then cover a suitable clean soil layer with thickness (10-15) cm and all required of work. Then finishing with cement tiles (80x80cm) and the price includes all work Joints filled with suitable best mastic with all requirements of work. | m2 | 300
اعمال التسطيح تجهيز المواد والقيام باعمال التسطيح للمحطة وذللك بتنظيف صبة السطح جيدا ثم الطلاء بالقير المؤكسد بطبقتين ثم فرش طبقة من اللباد القيري ماركة تركية على ان تلصق النهايات بالقير ثم فرش طبقة من الواح البولبان ثم التطبيق بالكاشي الموزائيك ابعاد (30×30)سم رقم 2 مع ترك المفاصل كل 3امتار مع ملئه بالماستك
15 | Supply materials, tools & manpower for implementing sidewalks around power hall building 120cm width including, casting concrete base (30x40cm) for side supporting wall using 20cm thick blocks and cement mortar 1:3, filling ground sidewalk with well compacted subbase layer and then casting ordinary concrete (1:2:4) 10cm with joints each 2m. The work include clean-up and transport debris out of the site to complete a good work. | m2 | 150
تجهيز المواد والقيام بعمل مماشي خارجية حول قاعة السيطرة عرض(120)سم شاملا السعر صب اساس (40*30)سم وبناء بلوك سمك 20سم لسكة القدمة مع ردم الارضية بالتكيلة الجبلية وصب خرسانة (4:2:1)سمك 10سم للارضية تحت الكاشي وصب (4:2:1)صقيلة للمنطقة المحصورة بين السياج الخ
16 | Providing the required tools, machines and manpower for cement plastering of external walls using cement mortar (3: 1) three layers, thickness of at least 2 cm. The price includes use of chicken-wire galvanized at the combined edges with concrete and all requirements to complete a good work. | m2 | 450
تجهيز المواد والقيام باعمال اللبخ بمونة السمنت والرمل (3:1) للجدران الخارجية والمشتملات وسكة القدمات الخارجية ويكون اللبخ جيد ووضع مشبكات سيم ستيل بين أي نقطة اتصال الكونكريت بالبناء والشربة قبل اللبخ على ان لايقل السمك عن 3سم
17 | Providing the required tools, machines and manpower for painting the external walls using White cement mortar with all requirements to complete a good work. | m2 | 450
تجهيز المواد والقيام باعمال النثر بالسمنت الابيض والغبرة مع الكبس
18 | Providing the required tools, machines and manpower for installing Stone panel 5cm thick, 40cm width around windows and hall entrance with all requirements to complete a good work. | ml | 140
تجهيز المواد والقيام بعمل وتركيب كوبنات من حجر الحلان سمك 5سم وعرض 40سم شمعة لتغليف شبابيك البلاستيك ومدخل القاعة باستعمال كافة الملحقات
19 | Providing the required tools, machines and manpower for installing Stone cover for frontispiece of building using suitable stone types and surrounded stone panels with all requirements to complete a good work. | m2 | 60
تجهيز المواد والقيام باعمال تغليف الحلان للواجهات مع استخدام انواع الحجر المذكورة (صدر الطير .هرمي مربع .مشطب . هرمي مستطيل للستارة . سادة فريز) مع استخدام الكوبنات في المناطق المطلوبة
20 | Providing the required tools, machines and manpower to use Ceramic tiles best quality with suitable dimensions (as directed by supervising engineer)on a layer of cement mortar (1: 3) and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | m2 | 150
تجهيز المواد والقيام بالتطبيق بالكاشي الفرفوري نوع ليزري
21 | Providing the required tools, machines and manpower for gypsum plastering 3cm thick for the internal walls of building hall and internal rooms. The price includes use of chicken wire plastic at the combined edges with concrete parts with all requirements to complete a good work. | m2 | 350
تجهيز المواد والقيام باعمال البياض بالجص لجدران القاعة والغرف الداخلية والممر ويتم التنظيف جيدا والشربة ووضع مشبك ستيل في نقاط اتصال الكونكريت بالبلوك
22 | Providing the required tools, machines and manpower to use Mosaic cement tiles best quality dimensions (40x40cm) bedded on a layer of cement mortar (1: 3) and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | m2 | 400
تجهيز المواد والقيام بالتطبيق بالكاشي الموزائيك التركي قياس (40×40)سم مع الشربة الجيدة
23 | Providing the required tools, machines and manpower to implement side skittering (10cm height) 60cm width best quality with cement mortar and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | ml | 130
تجهيز المواد والقيام باعمال الازارات من نفس الكاشي الارضية
24 | Supply materials, installing windows white plastic with reinforced section (passage railing) thickness 1.2 mm, from best imported types with glass 6 mm, anti-insect mesh, handles, and fill spaces with silicon and all necessary requirements to complete a good work | m2 | 32
تجهيز المواد والقيام بتصنيع وتركيب وتثبيت شبابيك بلاستيك لون صاجي نوعية جيدة تركي مقطع عريض نوع جيدة وحسب اللون المختارمع تركيب سلك مانع ذباب ويدات اجنبية مع تركيب زجاج تركي سادة وجهين سمك (6ملم) مع كل مايتطلبه العمل
25 | Providing the required tools, machines and manpower to install wooden door (2x1m)with frame best quality ( Door with glass from mid part 6mm), hand lock, fixing and painting requirements to complete a good work. | ea. | 2
تجهيز وتركيب باب خشبي نوع تركي نصف جام شاملا السعر مع تركيب كيلون والزجاج سمك 6ملم نوع تركي مع اطار للوجهين
26 | Providing the required tools, machines and manpower to install steel window protection with painting work using anti-rust and oiled paints with all requirements to complete a good work. | m2 | 32
تجهيز وتركيب كتائب حديدية للشبابيك حسب المخططات مع الصبغ بمانع الصدا والدهان ثلاث قوط
27 | Providing the required tools, machines and manpower to install steel door with frame (Double section) best quality, hand lock, fixing and painting works using anti-rust and oiled paints with all requirements to complete a good work. | m2 | 10
تجهيز المواد ووتركيب وتثبيت باب حديدي كامل مع الملبن الحديدي (دبل جرجوبة -مقطع عريض)والباب ركم وجهين باستعمال الكوبون شاملا السعر الصبغ الدهني مع استعمال اجود انواع الكيلونات مع وضع ربل مطاطي حول الباب لمنع دخول الاتربة مع وضع ستايوربور (ضغط عالي)
28 | Providing the required tools, machines and manpower to install wooden door with frame best quality , hand lock, fixing and painting requirements to complete a good work. | ea. | 5
تجهيز وتركيب ابواب خشبية نوع تركي ملبن بعرض الجدار مع فردات من نفس الشركه مع الكيلون الجيد ووضع اطارحول الباب من انفس الملبن حسب توجيهات المهندس المشرف
29 | Providing the required tools, machines and manpower for coating the internal walls using plastic paints best quality in three layers with all requirements to complete a good work. | m2 | 350
تجهيز المواد والقيام باعمال الصبغ ثلاث قوط نوع تركي
30 | Providing the required tools, machines and manpower to install metal false ceiling (60x60cm) best quality with all requirements to complete a good work. | m2 | 250
تجهيز وتركيب سقوف معدنية
31 | Providing the required tools, machines and manpower to install 4in PVC rainfall drain pipes best quality with fixing requirements. The work includes construction of 6 manholes (40x40cm) with covers and all requirements to complete a good work. | ml | 75
تجهيز المواد والقيام بتثبيت مزاريب مياه الامطار من البلاستيك قطر(4)انج ض.ع شاملا السعر عمل المنهولات (40*40)سم مع اطار اهين نوع ثقيل عدد(6)لتصريف مياه الامطار عبر المزاريب الى خارج السياج المحطة شاملا السعر كافة متطلبات العمل مع تجهيز ومد انابيب بلاستيك
Sub-total Cost of Civil works
B | Mechanical &Sanitary Works
1 | Supply materials, tools and manpower to install water pipes for cold and hot lines using best quality galvanized type 1/2in for rising line and 3/4in for down water pipes from water tanks with maintain connection with main water source with complete water fittings and accessories to complete a good work. | ls | 1
تجهيز المواد والقيام باعمال التاسيسات المائية الحارة والباردة باستعمال انابيب نوع تركي ثقيل قط 1/2"للانابيب المغلونة الصاعدة وقطر 3/4"للانابيب النازلة من خزانات الماء مع الربط بالمصدر الرئيسي (الابي)خارج موقع المحطة من الملحقات والتوصيلات الرط نوع ياباني
2 | Supply materials, tools and manpower to install white east toilet best quality with complete accessories galvanized pipes from storage and water tubes…etc.) with gully trap and required fittings to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز ونصب قاعدة مرافق شرقية كاملة مع كلي نوع بلاستيك ض.ع
3 | Supply materials, tools and manpower to install galvanized water siphon for WC best quality with water lock and required fittings to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز وتركيب سيفون اماراتي مع قفل كروم مع كافة الملحقات
4 | Supply and install Chrome water taps 1/2in (Shower type) | ea. | 1
تجهيز وتركيب حنفيات كروم قطر1/2"نوع دوش
5 | Supply materials, tools and manpower to install White Ceramic Wash basin with stand base, Chrome mixer good quality approved by site engineer with all necessary accessories & water fittings required to connect and water locks and all necessary requirements. | ea. | 1
تجهيز وتركيب مغسلة فرفوري كاملة نوع مضلع مزجج مع خلاط كروم روماني مع اقفال نوع كروم مع كافة متطلبات العمل
6 | Supply materials, tools and manpower to install new stainless steel sink (120x50 cm) fixed on Aluminum counter 2m length with chrome water mixer and complete work requirements. | ea. | 1
تجهيز وتركيب سنك حوض واحد وجناحين نوع مصري مثبت على كاونتر المنيوم بطول 2(م )مع خلاط نوع الماني وحنفية 1/2"كروم عنق طويل الماني (تربط بالانبوب الصاعد)
7 | Supply materials, tools and manpower to install new steel shower with water mixer and required accessories to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز وتركيب دوش عمودي نوع اصلي مع كافة الملحقات
8 | Supply and install Ø4in PVC gully trap best quality with steel manhole cover (20x20cm) | ea. | 8
تجهيز وتركيب كلي بلاستيك مع غطاء منهول ستيل (20*20)سم قطر 4انج
9 | Supply & Install wall mounted Mirror (60x50cm) with metal frame | ea. | 1
تجهيز وتركيب مراة زجاجية (50*60)سم داخل اطار من المعدن
10 | Supply materials, tools and manpower to install new water steel tank 1700 liter gage 18 best quality with all accessories requirements to complete a good work. | ea. | 2
تجهيز وتركيب خزان ماء حجم (1.70م3)كيج 18 مع تركيب طوافة اصلية 1/2" مع انبوب التنفيس يوضع على قاعده حديديه مصبوغه بمانع الصدأ
11 | Supply materials, tools and manpower to build manholes (40x40cm) out of building with cement plastering, cast-iron covers and ventilation pipe 2in in first one with all requirements to complete a good work. | ea. | 10
تجهيز المواد والقيام بعمل المنهولات قياس (40*40)سم خارج القاعة مع اللبخ من الداخل مع اغطية من الاهين نوع ثقيل مع وضع انبوب تنفيس مغلون ثقيل قطر (2)انج في اول منهول
12 | Supply materials, tools and manpower to Construct Septic-tank with dimensions 5x3m and depth 2.4m with side manhole Diameter 1.8m and depth 2.6m , the price includes all excavation works, layer of crushed stone and casting ordinary concrete 1:2:4 thickness 25cm. Walls constructed by concrete blocks thick 40 cm using cement mortar 1:3 and with reinforced concrete 1:2:4 for roof thick 20cm with cement plastering and steel cover 50x50cm | ls | 1
تجهيز مواد وصب سبتي تنك مسلح حسب المواصفات والمخططات
13 | Supply materials, tools and manpower to build seaspol with depth 6m Ø1m using cement blocks (40x20x15cm) with cast-iron cover (40x40cm) | ea. | 1
تجهيز المعدات والقيام باعمال حفر بالوعة بعمق 6 امتاروقطر 1م صافي من الداخل والبناء ببلوك صلد ابعاد (40×20×15)سم مع وضع غطاء اهين (40×40)سم
14 | Supply materials, tools and manpower to install electrical heater 150 liter capacity insulated glass wool, and includes all necessary accessories and connecting electricity and water pipeline network. | ea. | 1
تجهيز وتركيب سخان كهربائي سعة 150لتر مع هيتر ايطالي مع كافة متطلبات العمل ونتقطة كهرباء خاصة بالنصب والتشغيل مع انبوب التنفيس 3/4" يرتفع الى اعلى سطح المحطة
Sub-total Cost of Mechanical & Sanitary Works
C | Electrical Works
Supply materials, connect and commissioning of electrical lines using PVC pipes fixed on walls & roof to pass the single wires best quality size (4mm2 & 2.5mm2) to connect with electrical points (intake current) and strand cable (4x35mm2) to the main circuit and all requirements and accessories to complete a good work.
التاسيسات الكهربائية:- تجهيز مواد والقيام باعمال التاسيسات الكهربائية نوع دفن بواري بلاستيك تدفن في السقوف والجدران مع مد اسلاك مفردة (نوع اردني)حجم (4)ملم2 و(2.5)ملم2 الى كافة الماخذ مع مد قابلو (4*35)ملم2 شعري الى السيركت الرئيسي
1 | Supply, establish, connect, and commissioning of Ventilation Fan 6in best quality using wires (2x1.5)mm2 according to Site Eng. Instructions | ea. | 3
تجهيز وتركيب مفرغة هواء حجم 6عقدة نوع نيو نشنال
2 | Supply,establish,connect, and commissioning of square roof lighting fixture 60x60cm with complete accessories (holder,starter,floresent base, and lump (4x20Wat)) good quality using wires (3x2.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work. | ea. | 50
قاعدة شمعة مربعة نوع ليبر اجنبية كاملة مغلقة مع شمعات نوع فليبس
3 | Supply,establish,connect, and commissioning of fluorescent lighting fixture 40wat with complete accessories (holder,starter,floresent base, and lump) good equality 4feet single(1x40Wat) using wires (2x1.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work | ea. | 26
قاعدة فلورسنت مفردة مع الاستارتراجنبية مع شمعات نوع فليبس
4 | Supply,establish,connect, and commissioning of roof lighting ball fixture 100wat with complete accessories (holder, starter, base, and lump) good equality using wires (2x1.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work | ea. | 12
تجهيز وتركيب طوبة افلات100واط نوع فليبس
5 | Supply,establish,connect, and commissioning of emergency roof lighting can operated with AC & DC inside the hall of the building with all requirements to complete a good work. | ea. | 10
تجهيز وتركيب انارة اضطرارية تعمل بالكهرباء والبطارية داخل قاعة السيطرة في السقف
6 | Supplying, connecting, testing and commissioning of electrical board with circuit breaker 100Amp, 3ph, phase filler, and 10 circuits (not less than 30Amp)best quality for operating Air-conditioners and heaters according to the instruction of supervisor engineer. | ea. | 2
ا- قاطع دورة 3Pيستعمل لربط وتشغيل مكيفات الهواء والهيترات الكهربائية في القاعة مع جوزات المانية نوع سيمنس
7 | Supplying, connecting, testing and commissioning of electrical board with circuit breaker 100Amp 3ph, phase filler, and 10 circuits (not less than 10Amp)best quality for operating lighting and other points according to the instruction of supervisor engineer. | ea. | 2
ب-قاطع دورة 3Pيستعمل لتشغيل اجهزة الانارة مع الماخذ والسويجات والاجهزة الاخرى في القاعة مع جوزات نوع سمنس الماني
8 | Supplying, connecting, testing and commissioning of Satellite & TV point with complete wiring in operator room. | ea. | 2
تجهيز وتركيب نقطة هوائي تلفزيون والستلايت في غرفة المشغل
9 | Supplying, connecting, testing and commissioning of phone point with complete wiring . | ea. | 4
تجهيز وتركيب نقطة هاتف مع مد الاسلاك كاملة (روزه)
10 | Supplying, connecting, testing and commissioning of electrical ring point with complete wiring . | ea. | 2
تجهيز وتركيب جرس كهربائي نوع بيانو مع بوش
11 | Supply, establish, connect, and commissioning of current source intake (Switch Plug) 15Amp best type using wires 3x2.5mm2 | ea. | 15
تجهيز وتركيب سويج بلك (15)امبير انكليزي مع بوكس من النوع السعودي
12 | Supply, establish, connect, and commissioning of current source intake (Switch Plug) 13Amp best type using wires 3x2.5mm2 | ea. | 15
تجهيز وتركيب سويج بلك (13)امبير انكليزي مع بوكس من النوع السعودي
13 | Supply, establish, connect, and commissioning of wall mounted lighting fixture with lump(40Wat) in entrance of the building | ea. | 2
تجهيز وتركيب فانوس كهربائي تعليق في الجدار في مدخل القاعة مع المصباح
14 | Supply, establish, connect, and commissioning of different types switches (Single, double, triple) with boxes and all requirements to complete a good work. | ea. | 55
تجهيز المواد وتركيب سويجات كهربائية متنوعةنوعEمع بوكس نوع سعودي
15 | Supply, connect, and commissioning of Split air-Conditioning 2 Ton unit (Cool & Heat) best quality, using cable (3x4)mm2, circuit breaker 45Amp and according to Site Eng. instructions | ea. | 12
تجهيز ونصب وتركيب اجهزة تبريد نوع سامسونج سعة 2طن مع كافة ملحقاته
17 | Provide material, install, operating and test of fire alarm protection system (Conventional type) with 6 zone by using fire resistance cables in 25mm dia. Galvanized pipes incoming (4 horn), (4 break glass switch) & UPS , with 18 heat detectors . the price include all required materials, according to the instruction of supervisor engineer. | ea. | 1
تجهيز ونصب منظومة تحسس(1)الحرائق 6zone(conventional)نوعيةshield&lifeco A-تجهيز ونصب متحسس حراري (18) B-تجهيز ونصب متحســـس دخاني (4) C-تجهيز ونصب جرــــــــــس فلاش(4) D-تجهيز ونصب كســـــــــرزجاجي (5) السعر يتضمن ربط نقاط التحسس وملحقات المنظومة مع مد اسلاك حرارية داخل انابيب تاسيس كلفنايز
18 | Provide material, install, operating and test of Anti-rain lighting Projector fixture (250Wat) TV-type with all requirements to complete a good work. | ea. | 9
تجهيز وتركيب بلاجكتور نوع تلفزيوني ليد
19 | Supply, connecting, installing and testing of ceiling fan with all accessories needed and to be selected by the supervision commission. | ea. | 11
تجهيز وتركيب مروحة تثبت في السقف الثانوي نوعية جيدة
20 | Transformers Bases: Supply materials, tools and manpower for casting reinforced concrete bass (no.2), 25Mpa with smooth face using plywood as per design drawings. | m3 | 60
قواعد المحولات:- تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة بنسبةخبط(3:1.5:1)لقواعد المحولات الكهربائية عدد2 خارج قاعة السيطرة والقواعد الخارجية للمحولات الاخرى المساعدة قالب خشبي (PLAY WOOD) جيد الصقل (فيرفيس)مع التسليح بموجب المخططات التفصيلية وتوجيهات المهندس المشرف
21 | Fire Protection Wall: Supply materials, tools and manpower for casting reinforced concrete fire protection wall between two transformers, 20Mpa with smooth face using plywood as per design drawings. The work includes, cement plastering with finishing by white cement mortar and all requirements to complete a good work. | m3 | 20
جدار مانع الحريق :- تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة (4:2:1)لجدار مانع الحريق الفاصل بين المحولتين الرئيستين مع التطبيق بالقالب الخشبي حسب مخططات التسليح شاملا السعر اللبخ والنثر باللسمنت الابيض
22 | Cable Trenches out of Control hall: A- Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete foundation, 20Mpa, width 1.80m, 20cm thick using plywood and deformed steel Ø0.5ineach 25cm c/c in two directions with complete smooth facing and maintain a good slope for rainfall drainage with laying PVC 4in pipes fixed in concrete ground. | m2 | 220
B- Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete walls, 20Mpa, 20cm thick using plywood and deformed steel Ø0.5ineach 25cm c/c in two directions with complete smooth facing for cable trenches out of the hall (Width 1.0m & 1.20m depth) with fixing steel angles for carrying cables inside trenches with all requirements to complete a good work.
مجاري مرور القابلوات خارج قاعة السيطرة :- ا- تجهيز مواد والقيام بعمل صبة اساس بعرض (1.8)بخرسانة مسلحة (4:2:1)سمك( 20)سم مع عمل قالب خشبي للاساس والتسليح بحديد ديفوروم قطر (0.5)انج كل (25)م بلاتجاهين مع التعديل والصقل الجيد مع عمل التصليط لتصريف مياه امطار وذلك بوضع انابيب بلاستيك قطر(4)انج تثبت في صبة الارضية. ب - تجهيز مواد وقيام بصب جدران من الكونكريت المسلح سمك(20سم) مع تسليح بحديد قطر 0.5 انج كل 25 سم باستخدام خشب املس لمجاري مرور القابلوات خارج القاعة بعرض(1 م) وعمق (1.20)م من داخل م مع تثبيت حديد زاوية الخاص بتعليق قابلوات داخل مجرى. ملاحظة / الذرعة لجانب واحد
23 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete smooth covers (1:2:4), 8cm thick, width 35cm and length (1.3m-1.5m) using steel 10mm in two directions as per design drawings. | m2 | 150
تجهيز المواد والقيام بصب اغطية خرسانيةمسلحة(4:2:1)صقيل بسمك (8)سم وعرض (35)سم وطول يتراوح (1.3-1.5)م من حديد تسليح (10)ملم كل (15)سم بالاتجاهين وحسب المخططات
24 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete internal roads, 20 Mpa, Minimum thickness 20cm using steel reinforcement 12mm two directions (Opening 25x25cm). The price & Work includes, levelling, watering & compacting of ground and build the concrete side curbstone (2 sides) with concrete foundation, joints and all requirements to complete a good work. | m2 | 1000
تجهيز المواد والقيلم بصب خرسانة مسلحة (4:2:1)سمك لايقل 20سم ويكون التسليح (25*25)سم قطر 12ملم للشوارع الداخلية شاملا السعر الحدل الارضيات جيدا وبناء قوالب كربستون لحافات الشوارع مع صب اساس تحت الكربستون مع عمل المفاصل وملئه بالماستيك مع وضع مشبكات وانابيب
25 | Laying of Sub-base on Power Station area: Supply materials, tools and manpower for laying clean Sub-base material (Ø3cm) on ground spaces of plant and coarse materials (5-10)cm and all requirements to complete a good work. | ls | 1
فرش مساحة المحطة بالحصى:- تجهيز مواد والقيام بفرش الفضاءات داخل المحطة بالحصى النظيف قطر (3-5)سم ويشمل السعر فرش الحصى الخشن(جلمود)(5-10)سم داخل قواعد المحولات عدد2
26 | Power Plant Fence: Supply materials, tools and manpower for building plant fence with follows: - Cast reinforced concrete of foundation, 40cm thick, 50cm width including shuttering works. Concrete 17Mpa, with 3 steel bar Ø12mm in two layers with Ø10mm shearing stirrups - Building wall fence over foundation (Width 40cm) using hollow cement blocks (20x20x40cm) to the height 75cm with cement plastering (two sides) - Building wall fence (Width 20cm) using hollow cement blocks (20x20x40cm) to the height 2.50m including columns 40x40cm (from blocks) each 4m with expansion joints. - Casting reinforced columns 30x40cm to the height of the fence (no.6) for external gates with stone panels along edges - Cement plastering & finishing with cement painting (White cement mortar) - Refill the sides of the fence with sub-base material - Fixed, connect and operate lighting fixture with lamp 100Wat on concrete gates columns - Casting plain concrete 20cm thick(15Mpa) over the fence with installing steel fence 80cm with suitable shape as advised by site engineer with complete painting and requirements | ml | 170
سياج المحطة:- يشمل السياج تجهيز المواد والقيام بالاعمال التالية:- 1- صب اساس مسلح سمك (40)سم وعرض (50)سم مع عمل قالب خشبي لجوانب الاساس 2-تكعيب بالبلوك الصلد سمك (40)سم وارتفاع (75)سم مع درز بمونة السمنت من الداخل والخارج 3- البناء بالبلوك للسياج سمك (20)سم وارتفاع 2.5م مع عمل الاعمدة من البلوك (40×40)سم كل 4امتارلمفاصل التمدد 4-صب اعمدة ابعاد (30×40)سم بارتفاع السياج عدد(6)لابواب الخارجية مع عمل كوبونات من الحلان ةالمجلي سمك (59سم شمعة للجوانب كافة 5-اللبخ والنثر من الداخل والخارج للسياج 6- اعادة الجوانب من الخارج بالتيكلة الجبلية مع التعديل على طول السياح 7- تثبيت فوانيس كهربائية فوق كوبونات اعمدة الابواب الخارجية كاملة مع المصابيح (100)واط وحسب التوجيهات 8- صب فوق السياج بعرض الجدار بارتفاع 20سم مع تثبيت محجر حديدي ارتفاع 80سم وحسب النقشة المختارة 9- تغليف الواجهة الامامية بحجر الحلان وحسب توجيهات المهندس المشر ف
27 | Supply materials, tools, and manpower to install steel sliding door (2.2x7.0m) no.2 & moving door (2.2x1m) no.1 using steel angle (2.5x2.5in) with Al-colon plate face, gate lock, and painting works using anti-rust & oiled paints in 3 layers. The work includes, casting concrete base no.2 under gates (30x30cm), length 24m with 2 bar Ø12mm two layers and fixing steel rail from steel angle (2x2in) along concrete base and all requirements to complete a good work. | ea. | 2
تجهيز مواد واقيام بعمل وتصنيع وتركيب وتثبيت ابواب حديدية سلايد مع الملحقات كاملة للسياج مع الملبن من الحديد الزاوية (2.5*2.5)انج وبابعاد (7*2.2)م عدد2 و(1*2.2)م عدد1 على التوالي ركم بالكوبون وجه واحد شاملا السعر الصبغ الحراري للحديد وتركيب الكيلون نوع سويج اجنبي مع صب الجسور عدد2 تحت الابواب بابعاد (30*30)سم بطول 24م مع التسليح وتثبيت سكة من حديد الزاوية (2*2)انج على طول الجسر
28 | Supply materials, tools, and manpower to install steel stair with painting and all requirements as per design drawings. | ea. | 1
تجهيز وتركيب وتثبيت سلم حديدي لقاعة السطرة الخارجي مع الصبغ وحسب المخططات
29 | Supply materials, tools, and manpower to install earthing ground system for electrical equipment using copper cable 95mm2 with copper rods length 2.5m not less than 30 bar as per design drawings. | ml | 400
شبكة الارضي :- القيام باعمال مد شبكة الارضي لكامل المحطة وللمعدات الكهربائية حيث يتم العمل بالمواد كيبل نحاس قياس 95 مع قضبان نحاسية طول 2.5م وحسب المخططات علما ان عدد القضبان لايقل عن 30 عدد
Sub-total Cost of Electrical Works
Total Cost of Power Plant Building
Guards Rooms
Civil Works
1 | Supply materials, tools and manpower to cast reinforced concrete strip foundation (40x60cm), 20 Mpa, Ø12mm, 20c/can two layers with Ø10mm shearing stirrups as per design drawings. The work includes, required excavation work, laying sub-base layer with compaction and all requirements to complete a good work. | m3 | 15
تجهيز المواد والقيام بصب اساس مسلح شريطي مع ربط القالب الخشبي بابعاد (60*40)سم وحسب المخططات
2 | Providing the required tools, machines and manpower for building works 40cm to DPC level using cement blocks (15x20x40cm) according to design drawings. Work include, cement plastering with flint coat for two sides. | m3 | 15
تجهيز المواد والقيام بالتكعيب بالبلوك ومونة السمنت والرمل سمك 40سم مع لبخه من الجهتين وطلائه بالفلنكوت
3 | Providing the required tools, machines and manpower for building works (thick 20cm) using hollow cement blocks (20x20x40cm) with cement mortar 1:3 according to design drawings. | m2 | 100
تجهيز اللمواد والقيام بالبناء بالبلوك سمك(20)سم
4 | Providing the required tools, machines and manpower for laying Sub-base coarse in layers with thickness not more than 30cm each layer. Work includes, complete levelling, watering and compaction to the required level. Compaction should be 95% for each subbase layers using suitable heavy steel vibrating rollers and according to design drawings and all requirements to complete a good work. | m3 | 30
تجهيز مادة التيكلة الجبلية مع الحدل الجيد على شكل طبقات لاتزيد عن 30سم للارضيات
5 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete (20 Mpa) of hall roof and beams and according design drawings. | m3 | 16
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة مسلحة (4:2:1)لسقف البناية مع الرباط والمرد الطيار وحسب المخططات
6 | Providing the required tools, machines and manpower for cement plastering of external walls using cement mortar (3: 1) three layers, thickness of at least 2 cm. The price includes use of chicken-wire galvanized at the combined edges with concrete and all requirements to complete a good work. | m2 | 130
تجهيز المواد والقيام اللبخ والنثرلجميع الجدران الخارجية مع وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Providing the required tools, machines and manpower for gypsum plastering 3cm thick for the internal walls of building hall and internal rooms.The price includes use of chicken wire plastic at the combined edges with concrete parts with all requirements to complete a good work. | m2 | 80
تجهيز المواد والقيام بعمال البياض مع الشربة الجيدة
8 | Providing the required tools, machines and manpower to use Mosaic cement tiles best quality dimensions (40x40cm) bedded on a layer of cement mortar (1: 3) and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | m2 | 60
تجهيز المواد والقيام باعمال كاشي الموزائيك التركي قياس (40*40)سم مع الشربة الجيدة
9 | Providing the required tools, machines and manpower to implement side skittering (10cm height) 60cm width best quality with cement mortar and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | ml | 30
تجهيز المواد والقيام باعمال الازارة من نفس نوع الكاشي الارضية
10 | Providing the required tools, machines and manpower to use Ceramic tiles best quality with suitable dimensions (as directed by supervising engineer)on a layer of cement mortar (1: 3) and includes fill joints with white cement mortar with cleaning and all necessary requirements to complete a good work. | m2 | 90
تجهيز المواد والقيام باعمال كاشي السيراميك
11 | Supply materials, installing of doors (2x1m) white plastic with reinforced section , thickness 1.2 mm, from best imported types with handles, door lock and fill spaces with silicon and all necessary requirements to complete a good work | ea. | 4
تجهيز وتركيب ابواب بلاستك لون صاجي مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب المواصفات
12 | Supply materials, tools and installing of Windows white plastic with reinforced section (passage railing) thickness 1.2 mm, from best imported types with glass 6 mm, anti-insect mesh, handles, and fill spaces with silicon and all necessary requirements to complete a good work | m2 | 9
تجهيز وتركيب شبابيك بلاستيك لون صاجي مع مانع الذباب مع جام سمك 6مام تركي مع اليدات الاصلية مع كافة الملحقات
13 | Roofing Works: Supply materials, tools and manpower to implement roof shtiger cement tiles 80x80cm with complete work requirements. The work include covering the concrete roof with two layers of liquid asphalt 20/30 each layer 1cm with all requirement of work, two opposite layers of asphalt insulation. these layers have overlapping 15 cm and 20cm high from wall sides and then cover a suitable clean soil layer with thickness (10-15) cm and all required of work. Then finishing with cement tiles (80x80cm) and the price includes all work Joints filled with suitable best mastic with all requirements of work. | m2 | 45
التسطيح وذلك بفرش طبقتين متعاكستين من القير السيالي ثم فرش طبقة من اللباد التركي ثم فرش طبقة من البولبان ثم التسطيح بالكاشي الموزائيك رقم 2 مع عمل مفاصل وملئه بالماستك
14 | Providing the required tools, machines and manpower to install 4in PVC rainfull drain pipes best quality with fixing requirements. The work includes construction of 6 manholes (40x40cm) with covers and all requirements to complete a good work. | ml | 12
تجهيز المواد والقيام بتثبيت مزاريب من بلاستك 4 انج
15 | Providing the required tools, machines and manpower for casting reinforced concrete layer under ground tiles,17Mpa, 15cm thick, and with one reinforced mesh layer BRC gage 63 (Opening 15x15cm) with all requirements to complete a good work. | m2 | 50
تجهيز المواد والقيام بصب خرسانة عادية للارضيات والمماشي
16 | Supply materials, tools, and manpower to install steel ladder with painting and all requirements | ea. | 1
تجهيز وتركيب سلم حديدي كاملة مع الصبغ
17 | Providing the required tools, machines and manpower to install metal false ceiling (60x60cm) best quality with all requirements to complete a good work. | m2 | 32
تجهيز وتركيب سقف معدني
Sub-total Civil Works
Sanitary Works
اعمال التاسيسات الصحية
1 | Supply materials, tools and manpower to install water pipes for cold and hot lines using best quality galvanized type 1/2in for rising line and 3/4in for down water pipes from water tanks with maintain connection with main water source with complete water fittings and accessories to complete a good work. | ls | 1
تجهيز المواد والقيام باعمال التاسيسات المائية الحارة والباردة باستعمال انابيب 1/2 "و 3/4" مع كافة الملحقات واستعمال انابيب ضغط عالي مع تغليفه بالخرسانة مع عمل المنهولات مع الربط المياه بالمصدر الرئيسي ملاحظة : يتم ربط تاسيسات انابيب الماء الصاعدة لبناية
2 | Supply materials, tools and manpower to install white east toilet with siphoned best quality with complete accessories galvanized pipes from storage and water tubes…etc.) with gully trap and required fittings to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز وتركيب قاعدة مرافق مع السفون وكافة الملحقات
3 | Supply materials, tools and manpower to install new steel shower with water mixer and required accessories to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز وتركيب دوش عمودي نوعية جيدة
4 | Supply materials, tools and manpower to install White Ceramic Wash basin with stand base, Chrome mixer good quality approved by site engineer with all necessary accessories & water fittings required to connect and water locks and all necessary requirements. | ea. | 1
تجهيز وتركيب مغسلة مع الخلاط من النوع الجيد مع كافة الملحقات
5 | Supply materials, tools and manpower to install new water steel tank 1700 liter gage 18 best quality with all accessories requirements to complete a good work. | ea. | 1
تجهيز وتركيب خزان ماء 1.7م3 كيج 18مع كافة الملحقات
6 | Supply materials, tools and manpower to install new stainless steel sink (120x50 cm) fixed on Aluminum counter 2m length with chrome water mixer and complete work requirements. | ea. | 1
تجهيز وتركيب سنك معدني (مصري)ذو حوض واحد وجناح واحد مع كافة الملحقات مثبت على كاونتر وخلاط كروم وحنفية 1/2"كروم عنق طويل تربط بالانبوب الصاعد
7 | Supply and install Ø4in PVC gully trap best quality with steel manhole cover (20x20cm) | ea. | 4
غطاء منهول ستيل قياس (20*20)سم للمطبخ والمغاسل قطر (4)انج
8 | Supply materials, tools and manpower to install electrical heater 150 liter capacity insulated glass wool, and includes all necessary accessories and connecting electricity and water pipeline network. | ea. | 1
تجهيز وتركيب سخان كهربائي سعة 150لتر
Supply materials, connect and commissioning of electrical lines using PVC pipes fixed on walls & roof to pass the single wires best quality size (4mm2 & 2.5mm2) to connect with electrical points (intake current) and strand cable (4x35mm2) to the main circuit and all requirements and accessories to complete a good work.
Sub-total Sanitary Works
Electrical Works
التاسيسات الكهربائية:- تجهيز مواد والقيام باعمال التاسيسات الكهربائية نوع دفن بواري بلاستيك تدفن في السقوف والجدران مع مد اسلاك مفردة (نوع اردني)حجم (4)ملم2 و(2.5)ملم2 الى كافة الماخذ مع مد قابلو (4*35)ملم2 شعري الى السيركت الرئيسي
1 | Supply, establish, connect, and commissioning of Ventilation Fan 6in best quality using wires (2x1.5)mm2 according to Site Eng. Instructions | ea. | 2
مفرغة هواء حجم 6عقدة من النوع الياباني
2 | Supply, connecting, installing and testing of ceiling fan with all accessories needed and to be selected by the supervision commission. | ea. | 2
مروحة تثبت في السقف الثانوي
3 | Supply,establish,connect, and commissioning of 4 foot fluorescent lighting fixture 40wat with complete accessories (holder,starter,floresent base,and lump) good equality 4feet single(1x40Wat) using wires (2x1.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work | ea | 5
قاعدة فلورسنت مفردة كاملة 4)قدم مع شمعة نوع فلورسنت مع السويجات الكهربائية والبوكسات
4 | Supply,establish,connect, and commissioning of 2 foot fluorescent lighting fixture 40wat with complete accessories (holder,starter,floresent base,and lump) good equality 2feet single(1x40Wat) using wires (2x1.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work | ea | 2
قاعدة فلورسنت مفردة كاملة (2)قدم مع شمعة نوع فلورسنت مع السويجات الكهربائية والبوكسات
5 | Supply, establish, connect, and commissioning of current source intake (Switch Plug) 15Amp best type using wires 3x2.5mm2 | ea. | 3
بلك سويج (15)امبير نوع انكليزي كامل مع بوكس
6 | Supply, establish, connect, and commissioning of current source intake (Switch Plug) 13Amp best type using wires 3x2.5mm2 | ea. | 4
بلك سويج (13امبير نوع انكليزي كامل مع بوكس
7 | Supply,establish,connect, and commissioning of roof lighting ball fixture 100wat with complete accessories (holder,starter, base,and lump) good equality using wires (2x1.5)mm2 with lighting operation key and all requirements to complete a good work | ea | 4
طوبة فلات نوعية اجنبية تثبت في السقف كاملة مع المصباح (100)واط
8 | Supplying,connecting, testing and commissioning of electrical board with circuit breaker 35Amp, 3ph, phase filler, and 10 circuits (not less than 15Amp)best quality according to the instruction of supervisor engineer. | ea | 1
قاطع دورة سيركت مع الجوزات نوع سمنس كامل (35مب)(3PH).(4P)
9 | Supply, connect, and commissioning of Split air-Conditioning 2 Ton unit (Cool & Heat) best quality, using cable (3x4)mm2, circuit breaker 45Amp and according to Site eng. instructions | ea | 1
تجهيز وتركيب سبلت 2.0نوع سامسونج مع كافة مستلزمات العمل
Sub-total Electrical Works
Total Cost ofGuard house
Total Cost of Power Plant
Furniture's
الاثاث
1 | Metal bunk bed iron bed single bed frame One person bed with complete accessories | ea. | 4
سرير منام مع دوشك مع الوسادة مع الاغطية
2 | Refrigerator 12 cubic feet | ea. | 2
ثلاجة 12قدم
3 | Supply Steel cupboard for keeping of documents with two longitudinal open doors with dimensions 80x40x200 cm تجهيز دولاب معدني لحفظ الاضابير نوعية جيدة وحسب توجيهات المهندس المشرف | ea. | 4
لوكر لحفظ الملابس البوابين
4 | Supply Stand floor gas cooker 60x60cm with 4-burner تجهيز طباخ غازي أربعة مشاعل ذي أربعة أرجل مع قناني غاز عدد 2 | ea. | 1
طباخ اربع عيون مع ملحقاتها
5 | Supply Steel Office Desk 120*75cm with side drawers تجهيز منضدة كتابة حديدية 120×75سم | ea. | 3
6 | Free standing Hot & Cold Drinking Water Dispenser | ea. | 2
7 | Pharmacy box wall mounted for emergency aids | ea. | 1
8 | Plastic curtains | m2 | 100
ستائر بلاستيكية
Sub-total cost of Furniture's
Total Cost of Power Plant + Furniture's
| Completion Period: 4 months Agree: Yes | No
Delivery Term: DAP, Bashir Power Station Building-Taza District / Kurkuk Governorate
Name of Company: ______________________________________
Authorized Representative: __________________________________________
Company stamp and signature : _______________________________________
Offical email of the company: ________________________________________
Date: ____________________________________________