## Sheet1
Annex 1- Rehabilitation of the Secondary Electrical Power Station No.5 Close to the Arts College
University of Anbar - Ramadi
# | Items | Unit | Quantity | Price | Total $
First/ Civil Works الاعمال المدنية
1 | Supply materials, tools and manpower to remove the debris and the damaged parts of the station out of the site with all work requirements | L.S. | 1
تجهيز المواد والعمل والمعدات اللازمة للقيام بأعمال ازاله الانقاض والجزء المتضرر من المحطة ورفع الانقاض والمخلفات العسكرية والمحافظة على موجودات المحطة الغير متضررة مع كل ما يلزم لإنجاز العمل وتهيئة المحطة للعمل
2 | Supply materials, tools and manpower to install new shaded glass of 4mm thickness for the windows; the work includes removing the damaged glasses and cleaning the windos frame with all work requirements | m2 | 5
تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تثبيت وتركيب زجاج مظلل سمك4 ملم للشبابيك شاملاً العمل رفع المتضرر وتنظيف الهيكل بشكل جيد بشكل فني لا يؤثر على هيكل الشبابيك مع استخدام معجون او ترايش لاغراض التثبيت مع كل ما يلزم لانجاز العمل.
3 | Supply materials, tools and manpower to install new iron doors (2.5*3)m of two faces with the locks, handles, corrosion resistant paint, and oily paint | Ea. | 4
تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تصنيع وتركيب ابواب (2.5×3)م من مقاطع الحديد كبس وجهين مع تثبيت الاقفال واليدات والنرمادات مع الطلاء بمانع الصد والصبغ الدهني
Sub Total $
Second/ Mechanical Works الاعمال الميكانيكية
1 | Supply, install, operate and test air-conditioning split unit of 4 ton capacity (cooling and heating) and be coonected to a starter switch in accordance to the Iraqi specifications with all work requirements | Ea. | 2
تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل جهاز سبلت كنتوري 4 طن حار وبارد يتصل بمفتاح ستارتر وحسب المواصفات الفنية المعتمدة مع كل متطلبات العمل
Sub Total $
Third/ Electrical Works الاعمال الكهربائية
1 | Repair and test the distribution board for the high and low pressure, transformers (welding the holes) and cables in addition to maintaining the oil level for the transformers (11000-400) VOLTEand the interior distribution netwotk with all work requirements The brand of transformer is Turkish capacity of 1000 KVA with total No. of 2. | L.S. | 1
تأهيل وفحص لوحة التوزيع للضغط العالي والضغط الواطي والمحولات (11000-400) فولت وصلاحية القابلوات المغذية للأبنية واصلاح المتضرر منها (لحم مكان الثقب في المحولة) مع ادامة مستوى الزيت للمحولات وكل ما يلزم العمل للتشغيل مع التأكد من صلاحية شبكة التوزيع الداخلية مع العلم ان منشا المحولات تركي سعة 1000 كي في اي وعددها اثنان
2 | Supply, install and operate LED (30) wat with all work requirements | Ea. | 20
تجهيز وتركيب وتشغيل انارة LED (30) واط مع كل ما يتطلبه العمل للتشغيل
3 | Supply, install and operate air exhauster (60*60)cm 3PH with 10 amp thermal starter, changeable thermal thermostat, 16 amp connector, 2.5 mm2 wires, and 1.5 mm2 earth wires with all work requirements | Ea. | 6
تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل مفرغة هواء (60×60) سم (3PH) مع ستارتر حراري (10) امبير مع ثرموستات حراري متغير مع كونتكتر (16) امبير والأسلاك 2,5 ملم2 والأرضي 1,5 ملم2 وجميع المواد تكون من نوعيات جيدة مع كل ما يتطلبه العمل للتشغيل
4 | Supply, install and operate aerial breaker (H.T) (Link Fuse) 11KV rating of fuse is 50A. | Set | 1
تجهيز ونصب وتشغيل قاطع (H.T) هوائي (LINK FUSE) سعة 11 كي في وسعة الفيوز 50 امبير
5 | Supply, install and operate electrical board for the high pressure on sectional shape with 2m height, 80cm depth, 3m length, and 2cm thickness; and contains the followings: a. Main circuit breaker 600A 12kV H.T vacuum and movable; Qty.1 b. power gage c. power factor gage d. voltage drop evacuation e. voltage gage with selector switch f. frequency gage Preferred brands for the components are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. | Ea. | 1
تجهيز وربط وتشغيل بورد كهربائي للضغط العالي على شكل مقاطع وحسب القياسات 2م ارتفاع، 80 سم عمق، 3م طول، بسمك 2 ملم يحتوي على:- أ‌- قاطع دورة رئيسيH.T vacuum circuit breaker 12 KV 600 A متحرك سلايد يمكن سحبة خارج البورد عدد/1 ب‌- مقياس قدرة ت‌- مقياس معامل قدرة ث‌- مرحل انخفاض الفولتية ج‌- مقياس فولتية مع مفتاح الاختيار (سلكتر اسويج) ح‌- مقياس امبيرية مع (CT) مع مفتاح الاختيار (سلكتر اسويج) خ‌- مقياس هرتزية على ان تكون الاجزاء من اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها.
6 | Supply, install and operate electrical board for the high pressure which feeds the the first and second boards and contains the followings: a. Main circuit breaker 600A 12kV H.T vacuum and movable; Qty.1 b. ampere rise evacuation c. earth and contraol systems evacuation with all accessories d. ampere gage with CT and selector switch | Ea. | 2
تجهيز وربط وتشغيل بورد كهربائي للضغط عالي المغذي للبورد الاول والبورد الثاني يحتوي على:- أ‌- قاطع دورة رئيسي H.T vacuum circuit breaker 12 KV 600 A متحرك سلايد يمكن سحبة خارج البورد عدد/1 ب‌- مرحل ارتفاع التيار ت‌- مرحل منظومة الارضي مع منظومة السيطرة مع كافة الملحقات ث‌- مقياس امبيرية مع (CT) مع مفتاح الاختيار (سلكتر اسويج)
7 | Supply, install and operate circuit breaker 3PH of 800 amp capacity. | Ea. | 2
تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل قاطع دورة 3PH بسعة 800 امبير.
8 | Supply, install and operate circuit breaker 3PH of 630 amp capacity. | Ea. | 4
تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل قاطع دورة 3PH بسعة 630 امبير
9 | Supply, install and operate circuit breaker 3PH of 200 amp capacity. | Ea. | 2
تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل قاطع دورة 3PH بسعة 200 امبير.
10 | Supply, install, operate and test electrical generator of 1000 kVA capacity with soundproof canopy and electronic control; the work includes supplying and installation of 5000 litre fuel tank, automatic changeover (ATS), and cable (280*3+1)mm2 total length of 40m. see Annex A for more details | Ea. | 2
القيام بتجهيز ونصب وتشغيل وفحص مولد (1000KVA) والكابينة كاتم مع عقل الكتروني كونترولار شاملا العمل تجهيز وتركيب خزان الوقود حجم 5000 لتر مع كافة الملحقات وجهاز تحويل اوتماتيكي (ATS) وقابلو قياس (280 *3+1)ملم2 بطول 40 متر. راجع الملحق أ لمزيد من التفاصيل.
Sub Total $
Total Cost $:
Completion Period: 60 days Agree: Yes No
Warranty Period: One Year Agree: Yes No
Submission of Bid Security (USD 8,000): Yes ______ No _______ (copy attached)
Delivery Term: DAP: Ramadi, Anbar Governorate
Name of Bidder: ______________________________________________
Authorized signature: ______________________________________________
Name of authorized signatory: ______________________________________________
Official E-mail(s) of the Company: ______________________________________________
Date: ______________________________________________
Company Stamp and Signature: