## Sheet1
ITB 097/17 - Renovation of 9 wells in Bahshiqa and Bahzany Sub- Districts - Ninawa Governorate
# | Item Description | Unit | Qty | Price$ | Total $
Civil Works
1 | Supply, materials, tools, equipment and manpower to demolish the damaged concrete rooms, works include removing all debris from the site to allocation approved by the local authority. | EA | 4
اعمال الهدم والتنظيف : القيام باعمال تكسير الغرف المهدمة للابار ورفع الانقاض ورميها خارج حدود البلدية مع كل متطلبات العمل .
2.A | Construction of well rooms: Supply, materials, tools, and manpower for the reconstruction of the well rooms with dimensions (6x4.5) m (four rooms) in accordance with the below items and enclosed drawing.
انشاء غرف للابار: القيام بانشاء غرف جديدة للابار بابعاد( 4,5×6 ) م , عدد اربعة غرف ( الكميات ادناه لاربعة غرف ) انظر الى المخطط رقم 1وحسب الفقرات اداناه
2.A.1 | Site cleaning and replacement the soil: providing, equipment, tools, trucks and manpower for excavation in all types of soils for minimum of 50 cm depth for the whole area, clearance of the project site and cleaning of the surfaces before and after the completion of the project. Price should include backfilling with layers of approved material/tested sub-base mix up to appropriate levels and height according to the site work requirements. The layers thick should not exceed 20 cm, compacting each layer to reach 95% degree of compaction from the maximum density. The work includes leveling to appropriate level in accordance to specification with all the required works to complete the Job. (Contractor to prepare shop drawing prior of starting excavation) | m2 | 100
تنظيف الموقع وتبديل التربة: تجهيز المواد والمعدات والعدد والعمال لاجل حفر كل انواع الترب لعمق لايقل عن 50 سم لجميع المساحة المطلوبة مع التنظيف الكامل للانقاض قبل وبعد تسليم المشروع ومن ثم القيام بدفن المساحة بواسطة تيكلة جبلية متدرجة حسب المواصفات لنفس المنسوب مع الرش بالماء ومن ثم الحدل بشكل جيد لكي تصل الى نسبة اكثر من 95% من الكثافة الكلية . ويشمل العمل كل المتطلبات وحسب المواصفات لانجاز العمل. ( على ألمقاول تحضير مخططات تنفيذ الحفريات قبل ألبدء بالعمل)
2.A.2 | Foundation excavation: providing, tools, trucks and labors to excavate the footing with 60 cm width and 70 cm deep under فاث natural level and leveling all sides and bottom of footing, price should include laying and compacting of a crushed stone layer of 10 cm and laying a nylon for all footings with all the required works to complete the Job. | m3 | 40
حفر الاساسات : القيام بعملية الحفر للاساسات بعرض 60 سم وعمق 70 سم تحت منسوب الارض الطبيعية مع تعديل اسفل الحفر والحدل مع كل متطلبات العمل مع فرش طبقة من الحجر المكسر وطبقة من النايلون وحسب المواصفات الهندسية.
2.A.3 | Reinforced concrete for foundation: Supplying materials, tools and manpower for casting reinforced concrete 1:2:4 foundations 60 cm width and 30 cm thick with Concrete Compressive Strength 280 kg/cm2, the price should include steel reinforcement with deformed steel bar of 12 mm no. 6 and stirrups bar dia 10 mm @250 mm c/c. and leveling the face of concrete with curing with all the required works to complete the Job. | m3 | 35
الكونكريت المسلح للاساسات: تجهيز مواد والقيام بصب الاساس بالخرسانة المسلحة بعرض 60 سم وسمك 30 سم ومقاومة انضغاط 280 كغم / سم 2 والتسليح بحديد قطر 12 ملم عدد/6 مع حلقات بحديد قطر 10 ملم كل 25 سم وحسب المواصفات الفنية. مخطط رقم 2.
2.A.4 | Masonry works solid concrete block under DPC: Supplying materials, tools, and manpower for the construction of solid concrete blocks 15*20*40cm with cement mortar (1:3), the works includes filling all the joints with cement mortar (1:3) with all the required works to complete the Job. | m3 | 25
اعمال التكعيب بالبلوك: تجهيز مواد والقيام بالتكعيب باستخدام البلوك الصلد بارتفاع 50 سم وعرض 40 سم بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 3:1 وفق الشروط والمواصفات الفنية مع اعمال الدفن بالتراب الى نهاية التكعيب وعلى شكل طبقات مع الحدل وحسب المخطط رقم 2 .
2.A.5 | Masonry works using solid concrete block: Supplying of materials, test and construction of walls with solid concrete blocks 15X20X40 cm with cement mortar (1: 3) and filling all joints from inside and outside the walls with cement mortar (1:3) the high of wall 2.7m and all job requirements to complete a good work. | m2 | 240
بناء الجدران بالبلوك: تجهيز مواد وبناء الجدران بالبلوك الصلد بعد اخضاعه للفحص المختبري ومونة الاسمنت والرمل بنسبة 3:1 وبسمك 20 سم وارتفاع 2.7 م وحسب المخطط رقم 3 وحسب المواصفات
2.A.6 | Concrete works for slabs and beams: Supply materials, tools and manpower to cast reinforced concrete 1:2:4(strength of materials 280kg/ cm2) for slabs 15 cm thickness and beams around the walls 20 cm width and 30 cm thick including a cantilever of 50 cm around the sides of the room and 1 m in the front, by using steel reinforcement 12mm dia @ 15/15 two direction two layer. and additional bars with grid of 15*15 cm, price include a drain for slab by using a PVC pipe from roof to ground dia 3" length 3 m, 1x1m opening in the celling, timber formworks and shuttering with all the required works to complete the Job. | m3 | 38
اعمال الكونكريت للسقوف والجسور الحولية: تجهيز مواد والقيام باعمال صب الاربطة والجسور والسقف والبيجات بالخرسانة المسلحة قوة التحمل لاتقل 280 كغم/ سم2 ( الجسور عرض 20 سم , عمق 30 سم ) ( البيجات عرض 50 سم حول الغرفة والجهة الامامية 1 م) ( السقف سمك 15 سم ) مع عمل فتحة في السقف مربعة الشكل بابعاد ( 1×1) م مع النصب للقالب الخشبي والتسليح وحسب المخطط رقم 3 مع تجهيز وتثبيت انبوب بلاستك لتصريف ماء المطر طول 3 م قطر 3 انج.
2.A.7 | Steel windows: Supply materials, tools, and manpower to install steel window 1.5*1.5m, steel sheet 3mm, Price include installing of steel protection guard (1" dia at 15cm interval), steel frame 10cm, steel air vent 1*0.5m, painting with 2 layers of Anti rust, 3 layers of oil based paint, 4mm glass including putty, handless and all the related accessories with all the required works to complete the Job. | EA | 5
شباك حديد: تجهيز شباك حديدي مع الحماية وبابعاد (1.5×1.5) م مع تجهيز هوائية حديدة مع الحماية وبابعاد ( 1×0.5) م مع الصبغ بمانع الصدا ثم الدهان قاطين وباللون المناسب مع تجهيز وتركيب يدات زجاج سمك 4 ملم مع المعجون شاملا السعر القيام بتثبيت الشباك والهوائية في الاماكن المحددة لها, وحسب المواصفات والارشادات.
2.A.8 | Steel doors: Supplying materials , tools and manpower to install new steel double face doors size (3×2) m using plate gauge18(1.41mm) and steel frame size 2 " angle shape ( two doors) .The price include door lock, handle, insulation with Styrofoam, painting of steel door using 2 layers of anti-rust and 3 layers of oil painting with all required works to complete the Job. | EA | 9
باب حديد: تجهيز وتركيب باب حديدي بابعاد (2×3) م يكون مركوم من الجهتين بالبليت كيج 18 والملبن حديد زاوية 2 " مع تجهيز ونصب الكيلون والاقفال والسراكي مع كافة اعمال الصبغ بمانع الصدا ثم الدهان قاطين وباللون المناسب وحسب المواصفات الفنية.
2.A.9 | Casting of floor: Supply materials, tools and manpower for spreading and laying 10cm thick crushed stone and casting the floor by concrete 1:2:4 (20kg/cm2) thickness 15 cm to the exact level the work including the backfilling with 10cm subbase mixed and compaction with all the required works to complete the Job. | m2 | 108
صب الارضيات: تجهيز مواد والقيام بفرش طبقة من الحصو الخشن سمك 10 سم ثم القيام بصب الارضيات بالخرسانة الاعتيادية الصقيلة وبنسبة 4:2:1 بسمك 15 سم بعد الدفن بالتيكلة الجبلية سمك 10 سم مع الحدل الجيد ولمستوى التكعيب وحسب المواصفات
2.A.10 | Walkways for well room : Supplying materials , tools and man power for casting the walkways with concrete (1:2:4, 20MPa) the width 1 m and the thickness 15 cm, Backfilling the walkways with 10cm compacted subbase mixed and build the side of walkways by concrete blocks ( 40x20x15) cm , spreading and laying of crushed stone under the concrete cast with expansion joint every 3 m and filling the joint with mastic ( good quality) according the specifications with all the required works to complete the Job. | m2 | 96
المماشي لغرف الابار : تجهيز المواد والقيام باعمال صب المماشي بالكونكريت العادي عرض 1م سمك 15 سم مع الدفن بالتيكلة الجبلية سمك 10 سم مع الحدل الجيد مع عمل سكة من البلوك سمك 30 سم تحت القدمة مع فرش طبقة من الحصو الخشن تحت الصب مع عمل مفاصل تمدد للقدمة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات الهندسية وحسب المواصفات الفنية.
2.A.11 | Cement plastering: Supplying materials, tools and manpower for plastering the walls by cement mortar 1:3 (three layers) the work must have leveled from all sides (vertical and horizontal) by using a vertical level pads every 80 cm. the, price including cleaning the site with all required works to complete the Job. | m2 | 700
اللبخ بالاسمنت: تجهيز المواد والعدد والايدي العاملة اللازمة والقيام بلبخ الجدران الخارجية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 ويكون العمل بشكل مستوي باستخدام المساطر كل 80 سم بشكل شاقولي ومستوي ويكون العمل 3 طبقات ( الشربتة وطبقة خشن ثم التنعيم)ويشمل العمل كافة الاحتياجات من السكلات وغيرها مع التنظيف وحسب المواصفات الفنية.
2.A.12 | Plastic painting: Supplying materials, tools and manpower for painting the exterior walls with three-layer of silicon (water proof), the job includes cleaning the walls and removing the dirt and dust before painting with all the required works to complete the Job. | m2 | 300
الصبغ البلاستيكى : تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الجدران من الخارج بالأصباغ سليكونى (عازل للرطوبة) يكون العمل 3 قاط من اجود الانواع ويشمل العمل القيام بأعمال التنظيف الجيد وكل ما يتطلبه العمل .
2.A.13 | Steel cover : Supplying materials , tools and manpower necessary to install Galvanized steel cover for the well opening with 2" angle G.I steel frame, the thickness of plate (1.411 mm) gage 18, the price includes the locks , painting with double layer of anti-rust and then 3 layer oil paint according the specifications, with all the required works to complete the Job | EA | 4
غطاء حديد: تجهيز غطاء حديدي مغلون لفتحة البئر الموجودة في السقف مع ملبن حديد مغلون زاوية 2 " وبليت كيج 18 مع عمل السراكي والقفل من الداخل مع اعمال الصبغ الدهني قاطين مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات .
2.A.14 | Emulsion Painting: Supplying materials, tools and manpower necessary to paint the interior walls with three-layer of emulsion painting, the job includes cleaning the walls and removing the dirt and dust before painting with all requirements to complete a good work. | m2 | 400
صبغ الاموشن: تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الجدران من الداخل بالأصباغ الاموشن من اجود الانواع ويكون العمل 3 قاط ويشمل العمل القيام بأعمال التنظيف الجيد وكل ما يتطلبه العمل .
3 | Walkways and floors (From well to the rooms) : Supplying materials, tools, and manpower to remove the old walkway, room and corridor floor, cleaning the site , excavation the walkway boundary and construction with solid concrete block 15*20*40cm with cement mortar 1:3, backfilling with layers not exceed 20cm using tested and approved mixed sub base to the appropriate level in accordance with site condition, compaction to 95% degree of compaction from the maximum density, casting 15cm thick concrete with 1:2:4 (20MPa) including B.R.C reinforcement 6mm thick at 20*20cm, and expansion Joints every 3m in each direction with all the required works to complete the Job. | m2 | 250
المماشي والممرات: القيام باعمال رفع القدمات المتضررة وارضيات الغرف والمداخل ورمي الانقاض خارج حدود البلدية ومن ثم اعمال الحفر لاساس سكة القدمة وبناءها بالبلوك الصلد ومونة الاسمنت والرمل ومن ثم اعمال الدفن بالتراب الناعم النظيف على شكل طبقات مع الحدل ومن ثم تجهيز مواد والقيام باعمال الصب للارضيات والمداخل والقدمات بالخرسانة المسلحة بطبقة من شبكة BRC وبنسبة خلط 4:2:1 شاملا السعر اعمال القالب الخشبي ولبخ جوانب القدمات بمونة الاسمنت 3:1 مع كل متطلبات العمل وحسب المواصفات الهندسية .
4 | Reinforcement concrete base: Supplying materials, tools, and manpower for casting reinforced concrete bad 3*3m and 25cm thick for the electrical generator, the price includes steel reinforcement 12mm dia at 20*20cm C/C double layers in both direction, with all the required works to complete the Job. | m3 | 25
قاعدة كونكريتية مسلحة: تجهيز مواد وعدد وعمال ماهرين لاجل عمل قاعدة كونكريتية مسلحة لمولدة الكهرباء بابعاد ( 3×3) م وسمك 25 سم مسلحة بحديد تسليح طبقتين قطر 12 ملم بمسافات كل 20 بالاتجاهين وللطبقتين وبنسبة مزج 4:2:1 مع اعمال الرش بالماء وحسب المواصفات ومع كافة المتطلبات.
5 | Steel doors: Supplying materials, tools and manpower to remove old steel doors and install new steel double face doors (2.2×1) m using plate gauge18(1.41mm) and steel frame with a layer of Styrofoam insulation to be placed between the two faces. The price includes door lock, hinges, fixing a stopper on the floor or the wall, painting of steel door using 2 layers’ anti-rust and 3 layers of oil painting with all requirements to complete a good work. | EA | 9
الابواب الحديدية: تجهيز مواد والقيام بأعمال قلع الأبوب القديمة وتركيب ابواب حديد جديدة ركم وجهين بابعاد (1*2.2) م كيج 18(1.41 ملم) مع الاطاروالحشو من الداخل بالفلين مع الكيلون ذو نوعية جيده ويشمل العمل تركيب فتحات السقف مع صبغ الابواب صبغ اساس بطبقتين ودهني ثلاث طبقات مع كل ما يتطلبه العمل الجيد .
6 | Excavation for line pipes: Supply materials, tools, labors and equipment for excavation in all types of soils for minimum 100 cm depth for the pipes line with 60 cm width, the price includes removing of all trash and surplus material out of side the site to allocation approved by the relevant local authority and clean the site with all required works to complete the Job. | m.l | 2600
الحفريات الترابية : تهيئة الايدي العاملة والمكائن اللازمة لحفر مسار الانابيب بعرض 60 سم وعمق 1 متر فوق الانابيب لانابيب 110 ملم , وفي جميع انواع الترب ( الصخرية والعادية) ويشمل العمل في جميع انواع الارضيات مع رفع جميع الانقاض ورميها في الاماكن المحددة من قبل المهندس المشرف.
7 | Pipes Backfilling: Supply materials, tools, manpower and equipment for backfilling the pipe trench using 15cm lean sand for bedding, and 10cm lean sand above the pipe, and the rest of the trench (65cm) with mixed subbase for the paved area, the price should include compaction of subbase in layers Not exceed 20cm, reinstatement the damaged area of concrete and asphalt, with all the required works to complete the Job. | m.l | 2600
دفن الانابيب: تجهيز المواد والعدد والمكائن والقيام بدفن الانابيب بالرمل الزراعي ( رمل حديقة) بسمك 15 سم تحت الانابيب وبسمك 10 سم فوق الانابيب للمناطق غير المبلطة بالكونكريت , ويشمل السعر الدفن بالتيكلة الجبلية للمناطق المبلطة بالكونكريت مع الحدل( بعد الدفن برتاب الحديقة ) واعادة المناطق المتضررة او المبلطة بالاسفلت او الكونكريت لمناطق التي حفرها لمسار الانابيب. وحسب المواصفات الهندسية.
8 | Oil Painting: | m2 | 300
Supplying materials, tools and manpower to paint the steel doors, windows, and internal walls skirting at 1.2 m height using 3 layers of oil paint, the price includes all requirements to complete a good work.
الصبغ الدهني: تجهيز مواد والعدد والايدي العاملة اللازمة للقيام بصبغ الابواب والشبابيك الحديدية بالاصباغ الدهنية وكذلك الجدران الداخلية بازارة بارتفاع 1.2م 3 طبقات شاملا السعر كل ما يتطلبه العمل الجيد .
9 | Glass: Supplying materials, tools and manpower to remove the damaged glass and paste then install 4 mm Glass with white (best quality) of paste with all the required works to complete the Job. | m2 | 10
الزجاج: تجهيز مواد والعدد والايدي العاملة اللازمة للقيام بأعمال تركيب زجاج 4 ملم ابيض مع المعجون ذو نوعية جيده ويشمل العمل التنظيف الجيد للزجاج المكسر وكل ما يتطلبه العمل الجيد .
10 | Emulsion Painting works: Supplying materials, tools and manpower necessary to paint the interior walls with three-layer of emulsion painting, the job includes cleaning the walls and removing the dirt and dust before painting with all the required works to complete the Job. | m2 | 750
اعمال الصبغ الاموشن: تجهيز مواد والقيام بأعمال صبغ الجدران من الداخل بالأصباغ الاموشن من اجود الانواع ويشمل العمل القيام بأعمال التنظيف الجيد وكل ما يتطلبه العمل .
Subtotal for Civil Works
Mechanical works
1 | Black steel tank with base: | EA | 9
Supplying tools, manpower and install black steel fuel tank with capacity 1300lt, gauge 16, cylindrical shape, the price should include steel base for the tank 1.5*1.5m, 3m height, painting the base using 2 layers of anti-rust paint and 3 layers of oil based paint, with all the required works to complete the Job.
خزان حديد مع القاعدة: تجهيز ونصب خزان حديد أسود سعة 1300 لتر اسطواني للوقود يوضع على قاعدة حديدية مناسبة ( حسب متطلبات الموقع) مع اعمال الصبغ للقاعدة الحديدية بمانع الصدا والدهان تلاتة طبقات وكل ما يتطلبه العمل وحسب التوجيهات.
2 | Submersible pump: | EA | 9
Supply and install a good brand submersible pump for the wells as per enclosed specification for pump H= (120-140) m, Q= (30-35) M3/hr., (sp 17-30) with all the required works to complete the Job.
مضخة غاطسة: تجهيز ونصب مضخة غاطسة للابار من النوع الجيد اوربي المنشا وبالمواصفات التالية : م3/ساعة (h=120-14 (sp17-30) , ( Q=30-35) متر مع كل متطلبات العمل وحسب المواصفات
3 | Installation of pumps and cables for the wells : Supplying materials, tools and labors to remove and dismantle the old submersible pump including all pipes and fitting and install the new submersible pump with all pipes and cable to operate the pump the size of cable ( 4x10) mm2 suitable for well with length 135 m between submersible pump and operation system and supply, install with test the cable size ( 16x4) mm2 with operation system and resource with length 40 m, with all requirement to install the galvanized steel pipes suitable for well the diameter 3 " with all valves, fitting and all requirement for work according to the specification. | EA | 9
نصب طواقم الابار: تجهيز مايلزم والقيام باعمال رفع الغاطس القديم مع الانابيب بالكامل من البئر مع تنزيل الطاقم الجديد مع الانابيب والكيبلات شاملا السعر القيام باعمال تجهيز وربط الكابل الجديد قياس قياس 4×10 ملم2 نوع شعري دبل مطاطي خاص بالابار وبطول 135م بين الغاطس ومنظومة التشغيل وتجهيز ونصب كيبل 4×16 ملم2 بين منظومة التشغيل ومصدر الطاقة بطول 40 م مع كل متطلبات العمل من تجهيز ونصب انابيب حديدية مغلونة نوع ثقيل خاصة بالابار قطر 3 عقدة من منشا جيد. وتجهيز ونصب اقفال ومواد مائية ومواد الربط وكل متطلبات العمل وحسب الشروط والمواصفات الفنية.
4 | Chlorine System: Supply, Install, test and operate the gas chlorine capacity 50 L / Hr. (European brand) with plastic tank 500 liter and suitable electric mixer with starter. The work includes all the fittings, pipes 10 bar, valves and all requirement to connect this system with feeding pipe according the specification. | EA | 9
منظومة الكلور: تجهيز وتركيب وفحص منظومة حقن الكلور سعة 50 لتر/ ساعة من منشا اوربي جيد مع خزان بلاستيكي سعة 500 لتر مثبت عليه الخلاط الكهربائي المناسب مع لوحة التشغيل الكهربائي . شاملا السعر كافة اعمال الربط وتجهيز الانابيب البلاستيكة بضغط 10 بار والخاصة باجهزة الكلور مع الملحقات واقفال التحكم مع كل مايتطلبه العمل حسب المواصفات الفنية
5 | Polyethylene pipes: Supply materials, tools and manpower to install polyethylene pipe (Black color) type (HDPE 100 SDR 11 , PN16 BAR) for water supply with outside diameter 110mm, 10mm thick, density 3.14 kg/m. Connect all pipes and fittings by electro fusion (All pipes, fittings, and Joint should be from the same manufacturer), the price should include pressure test not less than 16 bar for 24 hour to ensure No leakage on the installed pipeline, with all the required works to complete the Job. (As per the enclosed technical specifications) | m.l | 2600
انابيب بولي اثيلين: تجهيز انابيب بولي اثيلين لون اسود ( HDPE 100 ,SDR 11, PN 16 BAR) . الخاص بمياه الشرب قطر خارجي 110 ملم , سمك 10 ملم , بكثافة وزن 3.14 كغم/ م . ويكون الربط بطريقة ( electro fusion ) على ان يكون السلك الداخلي ظاهريا لجميع الملحقات ويتم الربط على المصدر واجراء الفحص الهيدروليكي للشبكة ( حسب المواصفات) مع كافة الملحقات من اقفال وعكس وغيرها ويشمل السعر كافة الفحوصات لجميع القطع ومطابقتها للمواصفات. (على ان تكون ألانابيب والقطع من نفس الشركة المصنعة )
6 | Polyethylene valves: Supplying materials, tools and install polyethylene Gate valves PN (16 bar) type (flap PE shut -off valve) with all the required fitting needed to connect the valve and pipes by (electro fusion) the price include all molds and supply the spindle and stainless steel shaft with surface box cover valve according the specifications with all the required works to complete the Job. | EA | 4
اقفال بولي اثيلين: تجهيز ونصب اقفال بولي اثيلين ( 16 بار) من نوع قفل بوابة ( flap PE shut- off valve) منشا اوربي مع تجهيز كافة الملحقات اللازمة للربط مع الانابيب بطريقة ( electro fusion) ويشمل السعر عمل قوالب التقوية مع تجهيز spindle منشا اوربي شفت التوصيل بين القفل والسطح الخارجي من نوع ستانلس ستيل مع غطاء لصندوق الخدمة لاكمال العمل
Subtotal for Mechanical works
Electricals Works
1 | providing, materials, labor and tools to install the lighting system for rooms of well for four rooms as details below:
تجهيز وتركيب تراكيب الانارة لغرفة الابار وحسب التفاصيل ادناه يالكميات لاربعة غرف
1.1 | Cable: providing, materials, labor and tools to connect the cable size (4x25) mm2 from transformer circuit to the room of wells and connect the changeover if generator existing. With all requirement | m.l | 100
كيبل: تجهيز وربط كيبل حجم ( 25× 4 ) ملم 2 من قاطع المحولة الى غرفة البئر والربط على الجنج اوفر في حالة وجود مولدة
1.2 | Fluorescent: Supplying materials, tools and manpower, to install, connect and commissioning best quality of fluorescent base 120 cm (4 Foot) with Lamp, and starter using cable 2*1.5mm and all accessories needed with all requirements to complete a good work. | EA | 36
فلورسنت : تجهيز المواد والعدد والايدي العاملة اللازمة لتركيب وفحص وتشغيل قاعدة فلورسنت 120 سم مع المصباح والستارتر شاملا السعر كل ما يتطلبه العمل .
1.3 | External lighting: Supplying materials, tools and manpower to install and connect best quality of external light lamp (mercury type) 400 W using cable 2*1.5 mm and all accessories needed with all requirements to complete a good work. | EA | 9
انارة خارجية: تجهيز وربط وتشغيل انارة خارجية ( كلوب زئبقي) مع الاسلاك ( 2×1.5) ملم 2 منشا جيد مع كافة المتطلبات
1.4 | Switch plug: Supplying materials, tools and manpower to install, connect and commissioning best quality of 13A switch plug using screws, cable 2*2.5mm2 and all requirements to complete a good work. | EA | 17
ماخذ كهرباء : تجهيز المواد والعدد والايدي العاملة لتركيب وربط بلك سويج 13 امبير باستخدام البراغي والكيبل 2*2.5 ملم2 شاملا السعر كل ما يتطلبه العمل .
1.5 | Circuit breaker: Supplying materials, test, install and connect the circuit breaker (branch circuit 20 A for each circuit) from good brand with all requirement. | EA | 16
قاطع دورة: تجهيز وربط وتشغيل قاطع دورة ( سركت فرعي سعة كل قاطع 20 امبير) من منشا جيد مع كافة المتطلبات
2 | Starter: Supplying starter 22 Kw, 100 Amper (European brand) contain for protection device and phase failure, gauges for current and voltage, indicating lamps and all fitting with all requirement for work. | EA | 9
ستارتر: تجهيز ستارتر 22 كيلو واط 100 امبير نوع رصين يحتوي على اجهزة حماية وفيزفلر ويحتوي على محولتين مع مقياس التيار والفولطية ومصبابيح الاشارة وكافة الملحقات ونكون الكونتكرات من منشا جيد مع كل متطلبات العمل.
3 | Change over: Supplying, and install change over 100 Amper (European brand) the price include the testing and cables for connection and all requirement for works. | EA | 9
مفتاح تحويل ذو خطين: تجهيز وتركيب جنج اوفر سعة 100 امبير نوعية جيدة من منشا جيد مع كل متطلبات العمل واعمال الفحص والكيبلات وحسب الشروط والمواصفات الفنية.
4 | Generator: | EA | 9
Supply, install and operate generator of 35 KVA, Prime Power, and 400-volt muffler the engine must be Perkins with European generator full automatic with all mechanical and electrical connection, according the specifications with all accessories fitting from gauges, cables and spare parts with changeover 160Ampers with all requirements for good work.
المولدة: تجهيز ونصب وتشغيل مولدة كهربائية نوع كاتم للصوت بقدرة 35 KVA ,فولطية 400 فولت ذات محرك بيركنز انكليزي مع راس توليد نوع اوربي فول اوتوماتيك اصلي المنشا بعد المصادقة على الكتلوكات وكل الاعمال الميكانيكية والكهربائية والكابلات وحسب الشروط والمواصفات الهندسية مع كافة الملحقات من الكيجات والمؤشرات والكابلات والمواد الاحتياطية مع جنج اوفر 160 امبير, مع كافة الملحقات وحسب المواصفات
5 | Transformer: supply, operate, test and install electric transformer 100 kVA type and the work include to install the transformer on (H pole) and connect it with the main network 11 KVA, and supply main panel board with circuit breaker 160 Amper (adjustable ) ( European or turkey) with steel box size (100x80) cm and make an earth and connect it with all pieces and all safety with all requirement to connect the wires and isolation according the specifications and instruction. | EA | 4
محولة كهربائية: تجهيز ونصب وتشغيل وفحص محولة كهربائية ذات قدرة 100 kVA نوع تركي او الماني او انكليزي المنشا ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لنصب المحولة على اعمدة (H POLE) وربطها مع الشبكة الكهربائية على خط 11 kVA , تجهيز وربط بورد رئيسي وقاطع دورة رئيسي حجم 160 امبير قابل للمعايرة نوع الماني او ؤفرنسي ا و انكليزي يوضع ويثبت داخل بورد مع عمل الارضي والتوصيل مع كل عناصر الامان والمساعداتوكل مايتطلبه العمل لايصال اسلاك وعوازل والملحقات الاخري وحسب المواصفات الفنية شاملا السعر كافة المتطلبات وحسب المواصفات الفنية
6 | Electric pole: Supplying materials, tools and manpower to install an electric pole (high tension) high 11 m to get the electricity to the wells. The works including the isolation and fitting with all requirement according the specifications. | EA | 24
اعمدة الكهرباء: تجهيز ونصب اعمدة ضغط عالي مغلونة لايصال الكهرباء من المصدر الى مواقع الابار شاملا السعر تجهيز كافة الاسلاك والفناجين والعوازل والملحقات الاخرى وحسب المواصفات والارشادات.
Subtotal for Electricals Works
Total