## Uvod
PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
Opis opreme, materijala i radova
Ovim predmjerom kao i projektom predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani.
Izvođač radova može da ugradi opremu i drugih proizvođača, pod uslovom da ta oprema ima iste ili bolje karakteristike, kao i gabarite koji se u projektovanu instalaciju mogu bez izmjena uklopiti.
Izvođač radova kod podnošenja ponuda mora sagledati cjelokupne radove uvidom u tekstualnu i grafičku dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do neopravdanih naknadnih radova, kao i da precizno specificira opremu (tip i proizvođača), koju je u mogućnosti da obezbijedi, a razlikuje se od projektovane.
U svakoj poziciji ovog predmjera i predračuna, ukoliko nije suprotno napisano, obuhvaćeni su:
- nabavka,
- transport do mjesta ugradnje,
- montaža i ugradnja,
- izrada specifičnih sklopova,
- isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala,
- sav potreban alat, skele i transportna sredstva,
- terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana,
- prevoz radnika,
- carina i takse,
Sva povezivanja (klemovanje) elektropotrošača po ovom projektu i puštanje u rad svih motora su obaveza isporučioca, tj. montažera.

## Toplotna pumpa
A | TOPLOTNA PUMPA
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1. | Isporuka i montaža vazduhom hlađenog agregata - termo pumpe za spoljašnju montažu sa inverter vijčanim kompresorima proizvod "Daikin" ili ekvivalentno, koji radi u sistemu toplotne pumpe, u "standardnoj" izvedbi. Kompletno sa bakarnim cijevima, izolacijom Armafleks, freonom HFC 134-a, sitnim potrošnim materijalom, elektro kablom za unutrašnje povezivanje. Uz agregat se isporučuje i pripadajući hidraulički modul (u okviru koga se isporučuje cirkulaciona pumpa za hladnu/toplu vodu odgovarajućeg kapaciteta, sigurnosni ventil, ventil za punjenje, ventil za pražnjenje, flow switch, sigurnosni elektro grijač isparivača i sva prateća mjerna, zaporna i sigurnosna armatura), Sa eksternim buffer tankom 1000 litara za montažu u podstanici (u slučaju zamjene tipa potrebno ponuditi uređaj sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama: kapacitet hlađenja, kapacitet grijanja, potrošnja el.energije).
Komplet sa puštanjem u rad, garancijom.
Standardna oprema:
- grejač vodenog dela isparivača do -28oC
- grejači ulja svakog kompresora
- elektronski ekspanzioni ventili
- zaporni ventili na potisnoj i usisnoj strani kompresora
- manometar niskog pritiska
- brojač radnih časova svakog kompresora
Dodatna oprema:
- regulacija broja obrtaja ventilatora
- flow switch
- manometar niskog pritiska
- antivibracioni opružni oslonci
- cirkulaciona puma
- ventil sigurnosti
Uređaj je EUROVENT certificiran i proizveden u skladu sa sljedećim europskim direktivama: 97/23/EC (PED), 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1/ EN 60335-2-40, UNI - EN ISO 9001:2004.
Proizvod Daikin EWYD320BZSS
Tehničke karakteristike prema EN 14 511
Tv = 35°C ST
Tvode = 7/12 °C
radni medij: voda
Učin hlađenja: Qh ukupno = 324 kW
Priključna snaga: N ukupno = 116,1 kW
Napajanje: 400V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: EER = 2,79
Sezonska učinkovitost: ESEER = 4,18
IPLV.IP 4,75
Tv = 7°C ST
Tvode = 45/40 °C
radni medij: voda
Učin grijanja: Qg ukupno = 334 kW
Priključna snaga: N ukupno = 118 kW
Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: COP = 2,85
Sezonska učinkovitost: SCOP = 3,2
Broj krugova: 2
Protok vode u isparivaču hlađenje: 15,9 l/s
Protok vode u isparivaču grijanje: 16,1 l/s
Nivo zvučnog tlaka: 82 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno:
2254X4428 mm ; h = 2335 mm
težina: 3870 kg
hvatač nečistoće: R3"
vodeni priključci: R3"
| vodeni priključci: R3" | komplet | 1 | 0 | 0
Napomena: U cijenu uračunati i automatiku vođenje rashladnog agregata.
2. | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih predizolovanih cijevi od toplotne pumpe do ulaska u objekat (cca 20 m) sledećih dimenzija i količina. Cijevi su dužine 6 m i u oblozi od polimera min. debljine 160 mm, predviđen je i Z kompenzacioni luk.Ova stavka obuhvata , probijanje otvora za prolaz cijevi kao i pripremno završne radove:
| Predizolovana cijev DN80 (Ø88,9,0x3,00 mm) L=6 m | kom | 8 | 0 | 0
| Predizolovani luk DN80/90° 500x500 mm | kom | 8 | 0 | 0
| Čvrsta tačka DN 80 HxL 250x250mm, s=20mm | kom | 2 | 0 | 0
| Termoskupljajuća spojnica L= 500mm | kom | 14 | 0 | 0
| Završna kapa | kom | 2 | 0 | 0
| Prolaz kroz zid | kom | 2 | 0 | 0
| Kompenzacioni jastuk | kom | 2 | 0 | 0
| Ostali potrošni materijal neophodan za spajanje i monzažu predizolovanog cjevovoda. | paušal | 1 | 0 | 0
3 | Izrada armirano betonskog postolja za toplotnu pumpu na mjestu predviđeno projektom. Ova stavka uključuje iskop temelja i kanala, priprema otvora za prolaz cijevi, pijesak, obilježavanje trakom, kao i pripremno završne radove:
|  | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO P0D A: |  |  |  | 0

## Podstanica
B | PODSTANICA
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1. | Nabavka i ugradnja akumulacijskog bojlera (inercijskog spremnika) tople vode sa svim priključcima. Zapremine V=1000 L termički izolovan u skladu sa propisima paronepropusnom izolacijom tip M min. debljine 19 mm. Ova stavka se navodi uz stavku toplotna pumpa ako proizvođač nudi eksterni buffer tank za montažu u podstanici, a ako ne, dati cijene u ovoj stavki. Aku bojler se mora nalaziti u podstanici.
| Dimenzija: širina ne smije prelaziti 1600 mm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe primarnoga kruga prema potrošačima proizvod kao GRUNDFOS ili slično (u slučaju zamjene tipa potrebno ponuditi uređaj sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama: protok/napor kriva, potrošnja el.energije).
| tip UPSD 80-120F | kom | 2 | 0 | 0
| tip UPSD 65-120F | kom | 2 | 0 | 0
| tip UPS 65-120F | kom | 4 | 0 | 0
| tip UPS25-60 180 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe primarnoga kruga od električnog kotla do aku bojlera proizvod kao GRUNSFOS ili slično.
tip UPS32-40 180
4. | Isporuka i montaža razdjelnika tople vode dimenzija Ø133x4,0 x 1400 mm sa pet priključaka za potrošače u kompletu sa odgovarajućim prirubnicama ( prema datoj šemi ) kao i priključcima za manometar, termometar i slavinu za punjenje i pražnjenje te potrebnom termoizoalcijom u oblozi od al. Lima.
5. | Isporuka i montaža sabirnika tople vode dimenzija Ø133x4,0 x 900 mm sa pet priključaka za potrošače u kompletu sa odgovarajućim prirubnicama ( prema datoj šemi ) kao i priključcima za manometar, termometar i slavinu za punjenje i pražnjenje te potrebnom termoizoalcijom u oblozi od al. Lima.
6. | Isporuka i montaža prirubničkih ravnih zapornih ventila sa konusnim zatvaračem i sicevima izrađenim hromiranog čelika, a kućištem od livenog gvožđa, po EN 558-1/1 ISO 5752/1 i JS 1025, sledećih dimenzija i količina:
| DN 100 NP 6 | kom | 12 | 0 | 0
| DN 80 NP 6 | kom | 10 | 0 | 0
| DN 65 NP 6 | kom | 14 | 0 | 0
| DN32 NP 6 (Navojne kuglaste slavine) | kom | 11 | 0 | 0
| DN 25 NP 6 (Navojne kuglaste slavine) | kom | 8 | 0 | 0
7. | Isporuka i montaža prirubnica sa grlom NP 6, po JUS M.B6.161 i 162. po DIN 2631 i DIN 2632. materijal čelik Č 0361, St 37.2., sledećih dimenzija i količina kao i elastičnih priključaka koji se ugrađuju na usis i potis cirkulacionih pumpi:
Prirubnice sa grlom:
| DN 100 NP 6 | kom | 16 | 0 | 0
| DN 80 NP 6 | kom | 26 | 0 | 0
| DN 65 NP 6 | kom | 28 | 0 | 0
| DN32 NP 6 | kom | 22 | 0 | 0
Elastični priključci
| DN 65 NP 6 | kom | 8 | 0 | 0
| DN32 NP 6 | kom | 4 | 0 | 0
8. | Isporuka i montaža kosog hvatača nečistoće sa standardnim filterom, Y-tipa kućišta od livenog gvožđa, dimenzija:
| DN 100 NP 6 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 65 NP 6 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 25 NP 6 | kom | 1 | 0 | 0
9. | Isporuka i montaža nepovratnog ventila dimenzija:
| DN 100 NP 6 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 65 NP 6 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 25 NP 6 (Navojni priključak) | kom | 1 | 0 | 0
10. | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi po JUS-u C.B5.221 (DIN 2448), za izradu cijevne mreže,sledećih dimenzija i količina:
| NO100 (Ø108,0x3,65 mm) | m | 60 | 0 | 0
| NO80 (Ø88,9,0x3,65 mm) | m | 90 | 0 | 0
| NO65 (Ø76,1x3,65 mm) | m | 160 | 0 | 0
| NO32(Ø42,4x2,65 mm) | m | 42 | 0 | 0
| NO25 (Ø33,7x3,25 mm) | m | 12 | 0 | 0
| NO20 (Ø26,9x2,65 mm) | m | 6 | 0 | 0
| NO15 (Ø21,3x2,65 mm) | m | 24 | 0 | 0
11. | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude ova stavka obuhvata i ventil sigurnosti
| zapremine 250 l | kom | 1 | 0 | 0
| zapremine 50 l (za el. Kotao) | kom | 1 | 0 | 0
12. | Isporuka i montaža odzračnih sudova, Ø133x3,65 dužine 250 mm, sa prelivnom cijevima i loptastim slavinama sa leptir ventilom R 1/2", te potrebnom termoizoalcijom. | kom | 9 | 0 | 0
13. | Isporuka i montaža manometara 0-10 bara | kom | 8 | 0 | 0
14. | Isporuka i montaža termometara 0-120 C | kom | 8 | 0 | 0
15. | Miniziranje i bojenje cijevne instalacije osnovnom bojom u dva premaza | m² | 95 | 0 | 0
16. | Isporuka i montaža termičke izolacije sa strukturnom parnom branom za izolovanje cjevovoda tople vode (m≥7000), samogasive, na bazi sintetičkog kaučuka, u cijevima dužine 2m. Sve uzdužne i sučeone spojeve spojiti lijepkom i po potrebi izolacionom trakom 50x3 mm. Ova stavka obuhvata i izolaciju sve armature, spojeva, i drugih dijelova cijevne mreže.Izolacija je sledećih dimenzija i količina:
| Ø108x13 mm | m | 60 | 0 | 0
| Ø89x13 mm | m | 90 | 0 | 0
| Ø76x13 mm | m | 160 | 0 | 0
| Ø45x13 mm | m | 42 | 0 | 0
| Ø35x9 mm | m | 12 | 0 | 0
| Ø28x9 mm | m | 6 | 0 | 0
| Ø22x9 mm | m | 24 | 0 | 0
17. | Za spojni i zaptivni materijal, elektrode za varenje, kiseonik i acetilen, cijevne redukcije, prelazne komade, hamburške lukove, ovjesni materijal (navojne šipke, cijevne obujmice, metalne čaure...) izradu čvrstih i kliznih oslonaca i sl, uzima se 50% od pozicije 10.
18. | Izrada, isporuka i montaža konstrukcije od profilnog gvožđa i nosača za nošenje cjevovoda i opreme. U poziciju uračunato čišćenje i dvostruko miniziranje.
19, | Isporuka i montaža elektro kotla snage 42 kW za dogrijavanje tople vode grijanja i TPV, broj grijača je 3, 18+15+9 kW čiji je rad regulisan prema potrebi za dogrijavanje, , max radni pritisak 3 bar, proizvod Mikoterm ili sl. isporučiti i ostalu armaturu i opremu neophodnu za montažu i puštanje u rad. | komplet | 1 | 0 | 0
20, | Nabavka i ugradnja elektro ormara za upravljanje tehničkom prostorijom koji dolazi sa ugrađenim elementima regulacije i el. opremom (sklopnici, osigurači, bimetali, releji itd...). Ormar isporučiti potpuno ožičen, ispitan i spakovan za transport zajedno sa pripadajućom dokumentacijom.
Neizolovani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu.
| Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO P0D B: |  |  |  | 0

## PTV
C | SOLARNI SISTEM PRIPREME PTV
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1 | Isporuka i montaža vertikalnih kombinovanih bojlera (zagrijača vode) sa potrebnim priključcima za dovod hladne vode, odvod tople vode, cirkulaciju i pražnjenje, te čaurama za sonde solarne automatike, odgovarajućom termoizolacijom. U bojleru je ugrađena toplovodna grijalica za dva priključka (solarnog i toplovodnog sistema) za dogrijavanje vode. Bojler je sa unutrašnje strane zaštićen odgovarajućim premazom za sanitarne uslove i opremljen magnezijuvom elektrodom za zaštitu od lutajućih struja. Vanjski prečnik spremnika ne smije da prelazi 1300 mm. Zapremina 2000 l Radni pritisak 10 Bar Maksimalna temperature tečnosti u spiralama: 110 °C Površina gornje spirale: 3 m2 Izlazna snaga gornje spirale prema DIN 4708: 74 kW Površina donje spirale: 4,5 m2 Izlazna snaga donje spirale prema DIN 4708: 110 kW | komplet | 7 | 0 | 0
2 | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude bojlera NP10 zapremine V=150 litara, za radni pritisak 6 bara | kom. | 2 | 0 | 0
3 | Isporuka i montaža sigurnosnih ventila sa oprugom za hladnu vodu ugrađenih na priključnom cjevovodu hladne vode bojlera dimenzije NO25 (R 1") baždarenih na 6 bara | kom. | 2 | 0 | 0
4 | Isporuka i montaža solarnih pločastih kolektora proizvođača kao Viessmann, tip Vitosol-FM sa zaštitom od pregrijavanja i stagnacije ThermProtect, bruto površine 2,51 m2 i površine apsorbera 2,31 m2. Paneli se isporučuju komplet sa odgovarajaćim priborom, kao spojne cijevi, priključni set, uranjajuće čahure, brzi odzračnik... Pločasti kolektori Vitosol-FM odlikuju se svojom jedinstvenom prevlakom apsorbera koja mijenja optičke osobine zavisno o temperaturi. U normalnom području temperature solarne instalacije kolektori imaju iste vrijednosti učina kao i uobičajeni solarni kolektori. Čim solarni spremnik dosegne željeno stanje napunjenosti, višak solarne energije dovodi do povećanja temperature kolektora. Ako temperatura kolektora prekorači temperaturu uključenja apsorbera,učin se automatski prilagođava manjem preuzimanju topline. U kolektoru se pri mirovanju instalacije postižu maksimalne temperature mirovanja od 145°C. Ako temperatura kolektora pada učin ponovo raste. U solarnoj instalaciji se sigurno može spriječiti stvaranje pare. Time se štite komponente instalacije (pumpa, nepovratne klapne, ekspanziona posuda itd.) i toplotni medij. Pouzdanost i vijek trajanja povećavaju se. (u slučaju zamjene tipa potrebno ponuditi uređaj sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama). | kom. | 32 | 0 | 0
5 | Odgovarajuća aluminijska konstrukcija za nošenje kolektora za vjetrovita područja prema detalju na licu mjesta od al. profila učvršćena na kosi krov. | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Isporuka i montaža automatike za vođenje pogona solarnog grijanja. | kom. | 1 | 0 | 0
7 | Isporuka i montaža odgovrajuće solarne pumpne grupe, ova stavka uključuje i pumpu za recirkulaciju, kao i neophodnu armaturu za montažu. | kom. | 1 | 0 | 0
8 | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude za solarni sistem NP10 zapremine 250 l | kom. | 1 | 0 | 0
9 | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila sa oprugom za solarni sistem "S" baždarenog na 6 bara dimenzije NO20 NP16 za radnu temperaturu do 120oC | kom. | 1 | 0 | 0
10 | Izrada i montaža prolaznog odzračnog lonca Ø133x4,0, l=300 mm prema detalju, komplet sa slavinom za odzračivanje R 1/2" i pratećim cjevovodom | kom. | 2 | 0 | 0
11 | Isporuka i montaža automatskog odzračnog lončića solarnog sistema R 1/2", komplet sa kuglastom slavinom R 1/2" | kom. | 12 | 0 | 0
12 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje NO15 NP16 (R 1/2"), komplet sa priborom za montažu | kom. | 16 | 0 | 0
13 | Isporuka i montaža manometara Ø100 R=1/2", komplet sa manometarskom slavinom radnog područja:
| 0 - 6 bara | kom. | 4 | 0 | 0
| 0 - 10 bara | kom. | 4 | 0 | 0
14 | Isporuka i montaža termometara u mesinganoj čauri R 1/2" radnog područja:
| 0-120oC | kom. | 8 | 0 | 0
| 0-160oC | kom. | 4 | 0 | 0
15 | Isporuka i montaža potrebnog bakarnog i čeličnog cjevovoda za spoj instalacije solarnog sistema, komplet sa priborom za spajanje i ovješenje, te potrebnom termoizoalcijom u oblozi od al. Lima.
| NO65 (Ø76,1x3,65 mm) | m | 160 | 0 | 0
| Cu Ø 28x1,2 mm | m | 60 | 0 | 0
| Cu Ø 22x1,2 mm | m | 180 | 0 | 0
| Cu Ø 18x1,0 mm | m | 150 | 0 | 0
16 | Isporuka i montaža prirubničkih ravnih zapornih ventila sa konusnim zatvaračem i sicevima izrađenim hromiranog čelika, a kućištem od livenog gvožđa, po EN 558-1/1 ISO 5752/1 i JS 1025, sledećih dimenzija i količina:
| DN 65 NP 6 | kom | 14 | 0 | 0
17 | Isporuka solarne tekućine | lit | 1 | 0 | 0
18 | Hladna vodena proba instalacije solarnog sistema na pritisak 7.5 bara i temeljito ispiranje instalacije | paušal | 1 | 0 | 0
19 | Čišćenje cijevne mreže i bojenje osnovnom bojom u dva premaza (nakon hidrauličke probe). Samo čelični cjevovod | paušal | 1 | 0 | 0
20 | Pripremno završni radovi, | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO POD C: |  |  |  | 0

## Fan coil
D | CIJEVNA MREŽA I FAN COIL UREĐAJI
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1. | Isporuka i montaža PARAPETNIH (usis vazduha sa prednje strane, potis sa gornje strane), dvocijevnih ventilator-konvektora (fan-coil aparata) sa maskom, filtrom za vazduh, tacnom za kondenzat, trostepenim tangencijalnim ventilatorom, integrisanim elektromehaničkim kontrolerom i ostalom armaturom neophodnom za spajanje na cijevnu mrežu. Uz uređaj se isporučuje radijatorski ventil sa dvostrukom regulacijom i radijatorski podventil
Kontroler se sastoji od termostata, ON/OFF prekidača, prekidača ljeto/zima i prekidača za izbor brzine rada ventilatora. Regulacija na strani vazduha.
Ventilator-konvektori su proizvod "DAIKIN" - ili sl, sledećih tipova (u slučaju zamjene tipa potrebno ponuditi uređaje sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama: kapacitet hlađenja pri tw=7/12°C i tu=27°C ST i 19°C MT, kapacitet grijanja pri tu=20°C, potrošnja el.energije, način usisa i potisa) i količina:
| Tip FWV01DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 132 | 0 | 0
Qh = 1,50 / 1,21 / 1,02 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 1,82 / 1,48 / 1,21 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,02/0,03/0,037 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 319 / 233 / 178 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 42 / 37 / 32 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M= 20,6 kg
| Tip FWV015DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 21 | 0 | 0
Qh = 1,69 / 1,48 / 1,24 kW
Qg = 1,84 / 1,72 / 1,45 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,053 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 344 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 44 / 39 / 33 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M=20,6 kg
| Tip FWV02DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 3 | 0 | 0
Qh = 1,91 / 1,66 / 1,34 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,15 / 1,81 / 1,50 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,02/0,04/0,053 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 344 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 45 / 39 / 35 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M= 21,2 kg
| Tip FWV025DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 4 | 0 | 0
Qh = 2,36 / 1,99 / 1,57 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,70 / 2,26 / 1,74 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,057 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 43 / 38 / 30 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 984x246 mm, h = 564 mm, M= 26,5 kg
| Tip FWV03DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 14 | 0 | 0
Qh = 2,87 / 2,34 / 1,73 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,94 / 2,37 / 1,76 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,065 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 43 / 37 / 31 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 984x246 mm, h = 564 mm, M= 27,5 kg
2. | Isporuka i montaža PODPLAFONSKIH ( usis vazduha sa donje strane, potis sa donje strane) dvocijevnih ventilator-konvektora (fan-coil aparata) sa filtrom za vazduh, tacnom za kondenzat, trostepenim tangencijalnim ventilatorom, izolovanim usisnim i potisnim koljenima sa rešetkama i zidnim elektromehaničkim kontrolerom. Uz uređaj se isporučuje radijatorski ventil sa dvostrukom regulacijom i radijatorski podventil
Kontroler se sastoji od termostata, ON/OFF prekidača, prekidača ljeto/zima i prekidača za izbor brzine rada ventilatora. Regulacija na strani vazduha.
Ventilator-konvektori su proizvod "DAIKIN" - ili sl, sledećih tipova (u slučaju zamjene tipa potrebno ponuditi uređaje sa istim ili boljim tehničkim karakteristikama: kapacitet hlađenja pri tw=7/12°C i tu=27°C ST i 19°C MT, kapacitet grijanja pri tu=20°C, potrošnja el.energije, način usisa i potisa) i količina:
| Tip FWL01DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 42 | 0 | 0
Qh = 1,50 / 1,21 / 1,02 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 1,82 / 1,48 / 1,21 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,02/0,03/0,037 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 319 / 233 / 178 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 42 / 37 / 32 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M= 20,6 kg
| Tip FWL015DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 15 | 0 | 0
Qh = 1,69 / 1,48 / 1,24 kW
Qg = 1,84 / 1,72 / 1,45 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,053 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 344 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 44 / 39 / 33 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M=20,6 kg
| Tip FWL02DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 9 | 0 | 0
Qh = 1,91 / 1,66 / 1,34 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,15 / 1,81 / 1,50 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,02/0,04/0,053 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 344 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 45 / 39 / 35 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 774x246 mm, h = 564 mm, M= 21,2 kg
| Tip FWL025DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 6 | 0 | 0
Qh = 2,36 / 1,99 / 1,57 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,70 / 2,26 / 1,74 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,057 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 43 / 38 / 30 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 984x246 mm, h = 564 mm, M= 26,5 kg
| Tip FWL03DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 11 | 0 | 0
Qh = 2,87 / 2,34 / 1,73 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 2,94 / 2,37 / 1,76 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,03/0,04/0,065 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 43 / 37 / 31 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 984x246 mm, h = 564 mm, M= 27,5 kg
| Tip FWL04DTN sljedećih tehničkih karakteristika: | komplet | 22 | 0 | 0
Qh = 4,23 / 3,21 / 2,47 kW @ Tvh = 7/12°C
Qg = 4,24 / 3,24 / 2,47 kW @ Tvg = 45/40°C
N(nom) = 0,04/0,06/0,098 kW - 230 V - 50 Hz
Protok vazduha = 706 / 497 / 361 m3/h
Nivo zvučnog pritisaka: 48 / 38 / 30 dB(A) - na 1 m
Dimenzije: 1.190x246 mm, h = 564 mm, M= 33,5 kg
3. | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi po JUS-u C.B5.221 (DIN 2448), za izradu cijevne mreže ventilator-konvektora, sledećih dimenzija i količina: (cijevi su dužine 6 m, u stavki 4 obuhvaćen je ostali spojni i zaptivni materijal, trake za obilježavanje cjevovoda, predizolovana koljena, masa za zalivanje..)
| NO15 (Ø21,3x2,00 mm) | m | 1885 | 0 | 0
| NO20 (Ø26,9x2,30 mm) | m | 350 | 0 | 0
| NO25 (Ø33,7x2,60 mm) | m | 320 | 0 | 0
| NO32 (Ø42,4x2,60 mm) | m | 188 | 0 | 0
| NO40 (Ø48,3x2,60 mm) | m | 274 | 0 | 0
| NO50 (Ø60,3x2,90 mm) | m | 32 | 0 | 0
| NO65 (Ø76,1x2,9 mm) | m | 72 | 0 | 0
| NO100 (Ø108,0x3,65 mm) | m | 36 | 0 | 0
4. | Za spojni i zaptivni materijal, elektrode za varenje, kiseonik i acetilen, cijevne redukcije, prelazne komade, hamburške lukove, ovjesni materijal (navojne šipke, cijevne obujmice, metalne čaure...) izradu čvrstih i kliznih oslonaca i sl, uzima se 50% od pozicija 3. |  | 0.5 | 0 | 0
5. | Čišćenje cijevne mreže i bojenje osnovnom bojom u dva premaza (nakon hidrauličke probe) | paušal | 1 | 0 | 0
6. | Isporuka i montaža polipropilenskih (PP-R) cijevi za izradu kondenz-mreže, sledećih dimenzija i količina:
| NO 20 (Ø25x4,2 mm) | m | 485 | 0 | 0
| NO 25 (Ø32x5,4 mm) | m | 125 | 0 | 0
7. | Isporuka i montaža ručnih regulacionih ventila za finu hidrauličku regulaciju instalacije cijevne mreže po spratovima
| DN 25 | kom | 6 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 6 | 0 | 0
8. | Isporuka i montaža termičke izolacije sa strukturnom parnom branom za izolovanje cjevovoda tople i hladne vode (m≥7000), samogasive, na bazi sintetičkog kaučuka, u cijevima dužine 2m. Sve uzdužne i sučeone spojeve spojiti lijepkom i po potrebi izolacionom trakom 50x3 mm. Izolacija je sledećih dimenzija i količina:
| Ø22x9 mm | m | 1820 | 0 | 0
| Ø28x9 mm | m | 300 | 0 | 0
| Ø35x9 mm | m | 272 | 0 | 0
| Ø42x9 mm | m | 156 | 0 | 0
| Ø48x9 mm | m | 240 | 0 | 0
| Ø60x13 mm | m | 24 | 0 | 0
| Ø76x13 mm | m | 72 | 0 | 0
| Ø108x13 mm | m | 36 | 0 | 0
9. | Isporuka i montaža cijevnih veza od višeslojnih Al-PVC cijevi Ø20x2 mm, za spajanje ventilator-konvektora sa cjevovodom, komplet sa kompresionim poluspojnicama 3/4"-Ø20 | kom | 558 | 0 | 0
10 | Hladna vodena proba instalacije solarnog sistema na pritisak 7.5 bara i temeljito ispiranje instalacije | paušal | 1 | 0 | 0
11 | Pripremno završni radovi, | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO P0D D: |  |  |  | 0

## Radijatorsko grijanje
E | RADIJATORSKO GRIJANJE
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1. | Isporuka i montaža aluminijskih člankastih radijatora tip GLOBAL VOX ili sl. za ugradnju u sanitarne čvorove, zajedno sa zidnim nosačima, odzrakama, čepovima i ostalom opremom za kompletiranje radijatora i spajanje na cijevnu mrežu, sledećih količina i dimenzija. U kupan broj formiranih radijatorskih baterija je 36.
| global vox 800/600 | čl. | 200 | 0 | 0
| Nosači radijatora | kom | 108 | 0 | 0
| Čepovi, odzrake, redukcije i ostali potrošni materijal neophodan za montažu. | paušal | 36 | 0 | 0
2. | Isporuka i montaža radijatorskih podventila i ventila sa termostatskom glavom i zaštitom od neovlaštenog regulisanja i krađe (antivandal ili oklopljena glava) | kom | 36 | 0 | 0
3. | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi po JUS-u C.B5.221 (DIN 2448), za izradu radijatorske cijevne mreže , sledećih dimenzija i količina:
| NO15 (Ø21,3x2,00 mm) | m | 380 | 0 | 0
| NO20 (Ø26,9x2,30 mm) | m | 280 | 0 | 0
| NO25 (Ø33,7x2,60 mm) | m | 85 | 0 | 0
4. | Za spojni i zaptivni materijal, elektrode za varenje, kiseonik i acetilen, cijevne redukcije, prelazne komade, hamburške lukove, ovjesni materijal (navojne šipke, cijevne obujmice, metalne čaure...) izradu čvrstih i kliznih oslonaca i sl, uzima se 50% od pozicija 3. |  | 0.5 | 0 | 0
5. | Čišćenje cijevne mreže i bojenje osnovnom bojom u dva premaza kao i završnom bojom po izboru investitora. (nakon hidrauličke probe) | paušal | 1 | 0 | 0
6. | Hladna vodena proba instalacije radijatorskog sistema na pritisak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48sati i temeljito ispiranje instalacije | paušal | 1 | 0 | 0
7. | Pripremno završni radovi, transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO P0D D: |  |  |  | 0

## Ostali radovi
E | OSTALI RADOVI
R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinicna cijena | Ukupno
1. | Pripremni radovi:
a) obilazak gradilišta i uzimanje mjera na licu mjesta
b) razmjeravanje i usaglašavanje sa ostalim izvođačima radova
c) doprema materijala na objekat
| d) formiranje kancelarije i magacina, izrada skela, obilježavanje instalacije i uvođenje monterskih grupa u posao | paušal | 1 | 0 | 0
2. | Unutrašnji transport opreme, materijala i alata | paušal | 1 | 0 | 0
3. | Završni radovi:
a) proba na pritisak kompletne cijevne mreže
b) višekratno ispiranje kompletne cijevne mreže (dok ne poteče potpuno čista voda)
c) "topla" proba instalacije i puštanje u rad
d) uregulisavanje i dokazivanje parametara instalacije (protoci u vodenom i vazdušnom dijelu instalacije)
e) prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta
f) izrada uputstava za rukovanje i održavanje sa obukom korisnika. Uputstvo se predaje u tri primjerka, od kojih je jedan uramljen i postavljen na vidnom mjestu u podstanici.
g) tehnički pregled, postupanje po primjedbama i kvalitativna predaja instalacije Korisniku nakon dobijanja upotrebne dozvole
| h) atesti isporučene opreme i garancija na opremu i instalaciju | paušal | 1 | 0 | 0
4. | Izrada projekta izvedenog stanja, odštampano i ukoričeno u dva primjerka, kao i u elektronskom obliku. | paušal | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža opreme u podstanici i odlaganje na mjesto koje odabere investitor. Dva kotla na lako lož ulje sa pratećom opremon, sabirnik, razdjelnik, cirkulaciona pumpa, cijevi sa armaturom, i dr.. | paušal | 1 | 0 | 0
6. | Demontaža radijatora (ukupan broj radijatora 263 kom) i cijevne mreže u objektu i odlaganje na mjesto koje odabere investitor. | paušal | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža postojećih klima uređaja (vanjskih i unutrašnjih), nosača, konzola i dr i odlaganje na mjesto koje odabere investitor | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO P0D E: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
F | REKAPITULACIJA
A. | TOPLOTNA PUMPA | 0
B. | PODSTANICA | 0
C. | SOLARNI SISTEM PRIPREME PTV | 0
D. | CIJEVNA MREŽA I FAN COIL UREĐAJI | 0
E. | RADIJATORSKO GRIJANJE | 0
F. | OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO A+B+C+D+E | 0
| PDV 17% | 0
| SVEGA: | 0