## Masinski radovi
Predmjer i predračun radova
Objekat: Toplovod u opštini Drinić
A/ MAŠINSKI RADOVI NA NOVOM TOPLOVODU
R.br. | Opis radova | J.M. | Količina | J.C. bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | Dobava i montaža čeličnih predizolovanih cijevi sa alarmnim žicama, izrađenih prema evropskom standardu EN 253, sa krajevima pripremljenim za zavarivanje, proizvod kao, "ISOPLUS"-, dim.
| DN 80 (88.9x3.2) / 160 (13 cijevi, L=6 m), težine 9.2kg/m | m' | 78 | 0 | 0
| DN 50 (62.3x2.9) / 125 (13 cijevi, L=6 m), težine 5.7kg/m | m' | 78 | 0 | 0
| DN 25 (33.7x2.3) / 90 (4 cijevi, L=6 m), težine 2.8kg/m | m' | 24 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža predizolovanih lukova/sa unutrašnjim uglom između krakova/, izrađenih prema evropskom standardu EN 448, sa alarmnim žicama, sa krajevima pripremljenim za spajanje prema DIN 2559, proizvod kao, "ISOPLUS", dim:
| DN 80 (88.9x3.2) / 160 α=90° L=1000x1000 | kom. | 2 | 0 | 0
| DN 25 (114.3x3.6) /90 α=90° L=1000x1000 | kom. | 2 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža kuglastih slavina u prirubničkom spoju, kompleta sa kontra- prirubnicama, vijcima i brtvama, dim.:
| DN 80NP16 | kom. | 2 | 0 | 0
| DN 50NP16 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 25NP16 | kom. | 2 | 0 | 0
| DN 20NP16 | kom. | 4 | 0 | 0
4 | Blindiranje priključnih ogranaka toplovda koji će se kasnije izvoditi koji se satoji od ugradnji kontra prirubnice sa blindon, vijcima i brtvom na priključnom ventilu ogranka, slijedećih dim.:
| DN 50NP16 | kom. | 2 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža spojnih mufni koje isporučuje proizvođač predizolovanih cijevi. U stavku uračunati i izolacionu pjenu za spojne mufne, čepovi, termoskupljajuća traka, dim.:
| DN 80/160 | kom. | 14 | 0 | 0
| DN 50/125 | kom. | 16 | 0 | 0
| DN 25/90 | kom. | 8 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža vodonepropusnih prstenova za zaštitu cijevi na prolazu kroz zidove šahta, dim.:
| DN 80/160 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 50/125 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 25/90 | kom. | 4 | 0 | 0
7 | Dobava i montaža zaštitnih kapa za vodonepropusni završetak predizolovanih čeličnih cijevi u šahtovima, dim.:
| DN 80/160 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 50/125 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 25/90 | kom. | 4 | 0 | 0
8 | Dobava i montaža trake upozorenja za postavljanje iznad cjevovoda na visini 0.4 m iznad cijevi/ u osi između dvije cijev/. Traka je u rolni, širina trake 500 mm, 100m/rolni. | kom. | 2 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža sistema za kontrolu i monitoring vrelovodnog sistema | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža kompenzacionih jastuka (ploča) za ugradnju oko cjevovoda, fazonskih elemenata i armatura tip II Isoplus dim. 360x40x1000 | kom. | 4 | 0 | 0
11 | Dobava sitnogpotrošnog materijala za završnu izolaciju spojnica i za spajanje sistema za kontrolu vrelovodnog sistema DN100/200 i DN80/160:
dvokomponentna izolaciona pjena,
posuda za mješanje pjene,
spojnica za signalne vodiče,
termo-traka,
vezna traka,
sredstvo za čišćenje spojnog mjesta,
šmirgl traka,
čepovi za zavarivanje,
| podmetači za spojnice, itd. | pauš. | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema JUS.C.B5.221.Č 1212., uključivo pomoćni materijal i energiju za zavarivanje dim:
| DN 80 | m | 3 | 0 | 0
| DN 50 | m | 4 | 0 | 0
| DN 25 | m | 4 | 0 | 0
| DN 20 | m | 3 | 0 | 0
| DN 15 | m | 6 | 0 | 0
13 | Dobava i montaža čeličnih lukova R=1.5D, dim.:
| DN 80 | kom. | 6 | 0 | 0
| DN 50 | kom. | 2 | 0 | 0
| DN 25 | kom. | 4 | 0 | 0
| DN 20 | kom. | 6 | 0 | 0
14 | Dobava i montaža čeličnih redukcija, dim.:
| DN80/50 | kom. | 2 | 0 | 0
15 | Čišćenje i bojenje cijevi temeljnom bojom otpornom na temperature do 150 oC. | m2 | 8 | 0 | 0
16 | Toplotna izolacija čeličnih cijevi u šahtovima mineralnom vunom u plaštu od Al-lima 0.6mm. Debljina izolacije 60 mm. | m2 | 22 | 0 | 0
17 | Radiografska kontrola zavarenih spojeva. Kontrolu izvršiti na svim varovima na lukovima i na 30% ukupnog broja ostalih zavarenih spojeva | pauš. | 1 | 0 | 0
18 | Hladna proba instalacije na pritisak koji je dvostruko veći od radnog /ili 6bar-4sata/ | pauš. | 1 | 0 | 0
19 | Izrada projektne dokumentacije:
Projekat izvedenog stanja vrelovoda
| Geodetski snimak trase sa elaboratom za kataster podzemnih instalacija | pauš. | 1 | 0 | 0
20 | Pripremno - završni radovi | pauš. | 1 | 0 | 0
21 | Iskop zemlje na dubinu do 1.5metra.Iskopanu zemlju odbaciti na 2.00 m od ivice rova radi nesmetanog izvođenja ostalih radova. U cijenu uračunato i razupiranje bočnih strana rova.
| a) ručni iskop zemlje III kategorije - obračun po m3 iskopane zemlje, računato u sraslom stanju, prema iskazu kubature masa. | m3 | 6 | 0 | 0
| b) mašinski iskopzemlje III kategorije-obračun po m3 iskopane zemlje računato u sraslom stanju, prema iskazu kubature masa. | m3 | 104 | 0 | 0
22 | Planiranje i nabijanje dna kanalskog rova i dna šahtova sa tačnošću +- 1 cm do tražene zbijenosti. Obračun po m2 | m2 | 80 | 0 | 0
23 | Nabavka, nasipanje, planiranje i valjanje sloja pijeska debljine 10cm ispod cjevovoda. Granulacije max4mm, količina čestica manjih od 0.25mm manje od 8% Obračun po m3. | m3 | 8 | 0 | 0
24 | Nabavka, transport i razastiranje sloja pijeska oko i iznad položenih cijevi u sloju od 15cm. Granulacije max 4mm, količina čestica manjih od 0.25mm manje od 8%. Obračun po m3. | m3 | 36 | 0 | 0
25 | Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m3. | m3 | 42 | 0 | 0
26 | Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog zastora debljine 30cm iznad sloja pijeska, a ispod sloja bito šljunka, duž trase vrelovoda. Obračun po m3. | m3 | 68 | 0 | 0
27 | Mašinsko rezanje asfaltnog sloja trotoara saobraćajnice debljine d=5cm, u pojasu širine 1.2m, ukupne površine 8m2, sa rezom asfalta dužine 14m, i razbijanjem podloge | m2 | 8 | 0 | 0
28 | Postavljanje sloja asfaltnog zastora debljine 4cm, od asfalt-betona BNHS16 uz predhodno čišćenje i prskanje podloge i spojnica. U zoni prekopa saobraćajnice | m2 | 220 | 0 | 0
29 | Betoniranje dna šahtova (za tri šahtova gabaritnih mjera 1.6x1.6x1.2 m; plastičnim betonom MB-20. Beton spravljati od čistog šljunka pravilnog sastava igranulacije,te portland cementa PC-450.Kod spravljanja betona dodati 4% grama cementola radi postizanja vodonepropusnosti, a za istu količinu smanjiti vodocementni faktor. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.2 | 0 | 0
30 | Betoniranje zidova šahtova plastičnim betonom MB-30 u dvostranoj oplati, uključivo armaturu,
Obračun po m3 ugrađenog betona. U dvostranoj oplati
| a) beton MB-30 | m3 | 4.6 | 0 | 0
31 | Betoniranje monolitnih pokrovnih ploča nad šahtovima betonom MB-30 u oplati i sa podupiranjem. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.5 | 0 | 0
32 | Nabavka, transport i ugradnja kvadratnih liveno-željeznih poklopaca na ulazu u šaht.
| Dimenzije poklopaca 60x60 cm. Obračun po komadu. | kom. | 3 | 0 | 0
33 | Nabavka, transport i ugradnja penjalica od betonskog željeza f20mm za silazak u šaht.Penjalice se postavljaju na razmaku 30 cm. Obračun po komadu. | kom. | 9 | 0 | 0
34 | Malterisanje zidova šahta sa unutrašnje strane odgovarajućom hidroizolacionom masom debljine 2 cm. Obračun po m2. | m2 | 69 | 0 | 0
35 | Premazivanje gornjih površina pokrovnih ploča šahta hladnim i vrućim premazom bitumenom u kombinaciji sa ljepenkom, uz prethodno čišćenje nečistoće i otpadaka. Obračun po m2. | m2 | 8 | 0 | 0
36 | Planiranje prekopane zemljane površine sa humuziranjem, zasijavanje m trave i dovođenjem površine u prvobitno stanje. Obračun po m2. | m2 | 103 | 0 | 0
37 | Izmještanje kanalizacionih priključaka iz trase vrelovoda i njihovo dovođenje u ispravno stanje. | pauš. | 1 | 0 | 0
38 | Izmještanje elektro-instalacija iz trase vrelovoda i njihovo dovođenje u ispravno stanje. | pauš. | 1 | 0 | 0
39 | Izmještanje telefonskih instalacija iz trase toplovoda i njihovo dovođenje u ispravno stanje. | pauš. | 1 | 0 | 0
40 | Pripremno - završni radovi | pauš. | 1 | 0 | 0
Ukupno radovi (1-40) |  |  |  |  | 0
B/ MAŠINSKI RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ INSTALACIJI GRIJANJA
R.br. | Opis radova | J.M. | Količina | J.C. bez PDV | Ukupno bez PDV
1 | Čelični kompaktni pločasti radijatori tip kao Vogel & Noot komplet sa setom za ovješenje, ispusnim i odzračnim slavinama sledećih dimenzija:
| 22K 600x400 | kom | 2 | 0 | 0
| 22K 600x600 | kom | 1 | 0 | 0
| 22K 6001100 | kom | 4 | 0 | 0
2 | Radijatorski ventil u kompletu sa termo glavom dim.:
| Ø1/2" | kom | 7 | 0 | 0
3 | Radijatorski navijak dim.:
| Ø1/2" | kom | 7 | 0 | 0
4 | Bakarni fiting:
| T" komad Ø22x15x22 | kom | 2 | 0 | 0
| T" komad Ø18x15x15 | kom | 2 | 0 | 0
| T" komad Ø15x15x15 | kom | 8 | 0 | 0
5 | MS prelaz:
| Ø15 - 1/2" | kom | 14 | 0 | 0
| Ø22 - 1" | kom | 2 | 0 | 0
6 | Bakarno koljeno
| Ø15/90 ° | kom | 30 | 0 | 0
| Ø18/90 ° | kom | 20 | 0 | 0
| Ø22/90 ° | kom | 10 | 0 | 0
7 | Bakarna cijev u šipkama dim.:
| Ø22x1.5 | m | 15 | 0 | 0
| Ø18x1.0 | m | 10 | 0 | 0
| Ø15x1.0 | m | 60 | 0 | 0
8 | PVC dvodjelni držač za bakarnu cijev dim.:
| Ø22x1.5 dupla | kom | 8 | 0 | 0
| Ø18x1.0 dupla | kom | 5 | 0 | 0
| Ø15x1.0 dupla | kom | 30 | 0 | 0
9 | Čelično koljeno dim.: DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
10 | Kugl ventil sa holenderom dim.: DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
11 | Izrada prodora kroz objekat i spajanje bakarnog cjevovoda Ø22 sa čeličnim predizolovanim cjevovodom DN 25, te njihovo termičko zaštićivanje i sanacija prodornog mjesta na objektu | pauš. | 1 | 0 | 0
12 | Potrošni materijal | pauš. | 1 | 0 | 0
13 | Puštanje u pogon i regulacija do potpune funkcionalnosti | pauš. | 1 | 0 | 0
Ukupno radovi (1-13) |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVE UKUPNO
poz | Vrsta radova |  |  |  | Ukupno bez PDV
A | MAŠINSKI RADOVI NA NOVOM TOPLOVODU |  |  |  | 0
B | MAŠINSKI RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ INSTALACIJI GRIJANJA |  |  |  | 0
Sve ukupno KM, bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
Sve ukupno KM, sa PDV-om: |  |  |  |  | 0
Daum i mjesto:
M.P.