ЛОТ 2: G6-LUH-2

ШВИДКІ ФІЛЬТРИ

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція швидких фільтрів №1-6 очисних водопровідних споруд на Західній фільтрувальній станції у с. Білогорівка КП «Попаснянський районний водоканал».

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні данні та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Назва і місцезнаходження об'єкту | «Реконструкція швидких фільтрів №1-6 очисних водопровідних споруд на Західній фільтрувальній станції у с. Білогорівка КП «Попаснянський районний водоканал». Луганська обл. Попаснянський р-н, смт. Білогорівка, вул. Водопровідна. |
| 2. | Підстава | Меморандум про співпрацю |
| 3. | Вид будівництва | Технічне переоснащення |
| 4. | Стадійність виконання | Виконання в одну стадію, стадія РП: спочатку розробка попереднього технічного рішення, з подальшим погодженням із замовником, після цього розробка робочого проекту. |
| 5. | Інженерні вишукування | Топографо-геодезичні вишукування повинна виконувати фірма виконавець. Інженерно-геологічні вишукування повинна виконувати фірма виконавець. Інструментальне обстеження будівельних конструкцій частини будівлі, у якій розташовуються швидкі фільтри, виконує фірма виконавець. Обмірювальні роботи в об’ємі будівельних конструкцій частини будівлі, у якій розташовуються швидкі фільтри, виконує фірма виконавець. |
| 6. | Дані про особливі умови будівництва | У відповідності до інженерно-геологічних вишукувань. Робота на діючих спорудах. Робота в стислих умовах. |
| 7. | Загальна характеристика об’єкту, що реконструюється (існуючий стан) | Потужність 1-го фільтра складає до 750 м3/годину; фільтри швидкі, безнапірні, одношарові, двосекційні з дренажем із поліетиленових труб; робоча площа кожного фільтра – 90,4 м2; фільтруюче завантаження з кварцового піску висотою 2,0-2,1м; показники гранулометричного складу піску: d=0.9-1.1, К=1,6-2,0; висота жолоба 540мм, відстань від дна жолоба до дна каналу складає – 1,63м; по дну фільтра виконано дренаж з труб діаметром 140мм; кількість труб в одній секції фільтра – 27 од.; довжина кожної труби – 5,25м.п.; відстань між осями дренажних труб – 300мм; для випуску повітря з каналу передбачено 2 пристрої з труб діаметром 110мм; інтенсивність промивки – 15л/секунду; відмітка води у фільтрах – 117,9м, верх жолобів – 116,92м, осі дренажних труб – 113,78м. |
| 8. | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта | 1. Склад та оформлення розділів «Робоча документація» повинен відповідати вимогам ДСТУ Б А.2.4-4:2009. 2. Завантаження піску передбачити за допомогою ежектору. 3. В робочій документації передбачити: герметизацію з’єднань трубопроводів з ємністю фільтрів на два входи Д=500мм та один вхід Д=1000мм; заміну дренажно-розподільчої системи з улаштуванням додаткових отворів для дренажних променів (за виключенням швидкого фільтра №2) із полімерних труб; герметизацію ємностей фільтрів (футеровка) виконати по всій внутрішній поверхні фільтрів з використанням сучасних проникаючих матеріалів S 1-го фільтру – 310м2; облицювання верхньої частини фільтру (2м) керамічною плиткою з внутрішньої та зовнішньої сторони – 200м2; заміну запірно-регулюючої арматури (затвор Д=500мм – 2 од. з електроприводом, затвор Д=1000мм – 2 од. з електроприводом); рівняння кромок водозбірних жолобів; заміну фільтруючого завантаження швидких фільтрів; встановлення рівнемірів; встановлення індукційних витратомірів; заміну шаф управління запірно-регулюючої арматури фільтрів. 4. В робочій документації передбачити: -введення контрольних показників роботи швидких фільтрів в операторську; -дистанційне управління запірно-регулюючою арматурою фільтрів; -сигналізація високого та низького рівня води в швидких фільтрах. |
| 9. | Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу, без виділення пускових комплексів |
| 10. | Клас (наслідків) відповідальності та встановлений строк експлуатації | Уточняється проектувальником і узгоджується з КП ПРВ, у відповідності до ДСТУ - НБ В.1.2-16:2013, під час проектування та отримання усіх вихідних даних від КП ПРВ. |
| 11. | Вказівки про необхідність: |  |
|  | розроблення індивідуальних технічних вимог | Відповідно до діючих норм (за необхідності) |
|  | розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах | Не передбачається |
|  | попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами; | Всі технічні та проектні рішення погодити с Замовником |
|  | -виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслення інтер’єрів, їх склад та форма | Не передбачається |
|  | -виконання науково-дослідних та дослідно – експериментальних робіт в процесі проектування і будівництва. | Не передбачається |
|  | технічного захисту інформації | Не передбачається |
| 12. | Потужність, або характеристика об’єкту, виробнича програма | Потужність від 0 до 150 000 м3/добу (максимальна) |
| 13. | Вимоги до благоустрою майданчика | Не передбачається. |
| 14. | Вимоги до інженерного захисту території і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів. | Відповідно до діючих норм |
| 15. | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Відповідно до діючих норм (ДБН А.2.2-1-2003, ДБН А.2.2-3-2014) |
| 16. | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Відповідно до діючих норм |
| 17. | Дані про імпортні технології (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати КП ПРВ | Відсутні |
| 18. | Вимоги до режиму безпеки та охороні праці | Згідно ДБН А.3.2-2-2009 |
| 19. | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Не виконувати |
| 20. | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | Згідно ДБН В.1.2-4:2006 та ДСТУ Б А.2.2-7:2010 |
| 21. | Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Не виконувати |
| 22. | Вихідні данні, які видаються КП ПРВ | У відповідності з ДБН А.2.2-3-2014. |
| 23. | Призначення нежитлових поверхів | Не виконувати |
| 24. | Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу | Згідно архітектурно-будівельного планування, в межах існуючого майданчика водопровідних очисних споруд |
| 25. | Дані про інженерне забезпечення споруд, що проектуються | Згідно технічних умов, від внутрішніх мереж в будівлі |
| 26. | Додаткові умови: | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки надає КП ПРВ. Отримання позитивного висновку будівельної експертизи виконує фірма виконавець. Робочий режим підприємства – двозмінний, з дванадцяти годинною робочою зміною (365 робочих діб на рік), у зв’язку з чим виконання робіт здійснювати без зупинки виробництва. Проектно-кошторисну документацію виконати у відповідності до ДСТУ Б А.24-4:2009, з урахуванням вимог Закону України №1817-VIII від 17.01.2017р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» Документацію розробити на українській мові та надати учаснику меморандуму у роздрукованому вигляді - 4 примірники, та в електронному вигляді. |