## BOQ
BILL OF QUANTITY (BOQ)
No | Item | Description | الوصف | Unit | Qty | Unit Price | Total Price | Remarks
1 | CIVIL & ARCHITECTURE
| 1.1 | Supply and install Sandwich Panel 10 cm thickness for Ceiling integrated with Corrugated Sheet, Minimum insulation Density to be 40 kg/m³, thermal conductivity rating λ = 0,022 - 0.023 W/m.K, Minimum Thickness of steel sheet to be 0.5 mm, and according to the drawings and Technical Specifications | توريد وتركيب ساندويش بانيل سماكة 10 سم للسقف، مدمج مع صفائح معدنية متعرجة خاصة بالسقف، وبحيث تكون كثافة العزل لاتقل عن 40 كغ/م3، ومعامل التوصيل الحراري لايقل عن 0.022 -0.023 وات/م.كلفن، وسماكة الصاج لاتقل عن 0.5 مم، ووفقاً للمخططات والمواصفات الفنية | m² | 150
| 1.2 | Supply and install Sandwich Panel 10 cm thickness for External Walls, Minimum insulation Density to be 40 kg/m³, thermal conductivity rating λ = 0,022 - 0.023 W/m.K, Minimum Thickness of steel sheet to be 0.5 mm, and according to the drawings and Technical Specifications | توريد وتركيب ساندويش بانيل سماكة 10 سم للجدران الخارجية، وبحيث تكون كثافة العزل لاتقل عن 40 كغ/م3، ومعامل التوصيل الحراري لايقل عن 0.022 -0.023 وات/م.كلفن، وسماكة الصاج لاتقل عن 0.5 مم، ووفقاً للمخططات والمواصفات الفنية | m² | 49.5
| 1.3 | Supply and install Gypsum Board 12mm inside the room in the side of the Sandwich panel with all required accessories; Saudi, Egyptian or any equivalent | توريد وتركيب جيبسم بورد سماكة 12مم على الجدران الداخلية للساندويش بانيل مع كل مايلزم من إكسسوارات، مصري أو سعودي أو مايعادلها | m² | 44.3
| 1.4 | Supply and install Gypsum Board Partition wall 10 cm thick, The borad thickness is 12.5mm, with all required accessories, and with 40 cm intervals steel structures in both directions; Saudi, Egyptian or any equivalent | توريد وتركيب جدران جيبسم بورد سماكة 10 سم، سماكة اللوح 12.5مم، مع كل مايلزم من إكسسوارات وبشبكة معدنية وبتباعد 40 سم من كل جهة، مصري أو سعودي أو مايعادلها | m² | 46.5
| 1.5 | Supply and install Gypsum Board False ceiling, The borad thickness is 12.5mm, with all required accessories; Saudi, Egyptian or any equivalent | توريد وتركيب سقف مستعار من الجيبسم بورد، سماكة اللوح 12.5مم، مصري أو سعودي أو مايعادلها | m² | 35
| 1.6 | Supply and install False ceiling 60x60 cm tiles; Saudi, Egyptian or any equivalent | توريد وتركيب سقف مستعار بلاطات 60×60 سم من الجيبسم بورد، مصري أو سعودي أو مايعادلها | m² | 10.5
| 1.7 | Supply and install Cement board 9mm in the bathroom, with all required accessories and structures elements; Saudi, Egyptian or any equivalent - Average Compression Strength = 2.6 N/mm2. - Apparent Density = 1355.8 kg/m3. - Approx. Thermal Conductivity = 0.14 W/m.⁰k. - Moisture content = 6-8%. | توريد وتركيب ألواح سيمينت بورد سماكة 9 مم ضمن الحمامات مع كل مايلزم من إكسسوارات وشبكة معدنية، مصري أو سعودي أو مايعادلها - متوسط القوة الانضغاطية = 2.6 كيلو نيوتن/مم2. - الكثافة = 1355.8 كغ/م3. - معامل التوصيل الحراري التقريبي = 0.14 وات/م.كلفن. - نسبة الرطوبة الأعظمية = 6-8%. | m² | 37.7
| 1.11 | Supply and install Wooden Door Thickness of 4cm with dimension 87 x 200 cm as specified in the drawings and technical Specifications, complete with accessories, Locks from High Quality, and Spray Painting Wooden doors shall be 50 % minimum filled of Sweden wood pallets and the main frame width around the door shall be 8 cm minimum and free of dead knot or other defects | توريد وتركيب باب خشبي سماكة 4 سم بقياس 87×200 سم كما هو موصف في دفتر الشروط الفنية والمخططات، بشكل كامل مع ما يلزم من إكسسوارات، وقفل من أجود الأنواع، ودهان بخ نهائي للباب. هيكل والدعامات الداخلية للباب يجب أن تكون مصنوعة من خشب السويد الخالي من العقد وبعرض 8 سم، ويجب أن تكون نسبة الخشب ضمن الهيكل بما يتضمن الدعامات الداخلية للباب 50% كحد أدنى. | No | 5
| 1.12 | Supply and install Wooden Door Thickness of 4cm with dimension 77 x 200 cm with Grill in the bottom as specified in the drawings and technical Specifications, complete with accessories, Locks from High Quality, and Spray Painting Wooden doors shall be 50 % minimum filled of Sweden wood pallets and the main frame width around the door shall be 8 cm minimum and free of dead knot or other defects | توريد وتركيب باب خشبي سماكة 4سم بقياس 77×200 سم مع فتحة غريل من الأسفل كما هو موصف في دفتر الشروط الفنية والمخططات، بشكل كامل مع ما يلزم من إكسسوارات، وقفل من أجود الأنواع، ودهان بخ نهائي للباب. هيكل والدعامات الداخلية للباب يجب أن تكون مصنوعة من خشب السويد الخالي من العقد وبعرض 8 سم، ويجب أن تكون نسبة الخشب ضمن الهيكل بما يتضمن الدعامات الداخلية للباب 50% كحد أدنى. | No | 2
| 1.13 | Supply and install Ceramic Wall tiles for Bathroom, European Made or any equivalent, Selected Shape, Model and color to be specified by the Supervision Team. | توريد وتركيب سيراميك جدران للحمامات، أوروبي أو ما يعادله، مع الالتزام بأن اختيار الشكل واللون والموديل سيحدد من قبل الجهة المشرفة | m² | 34
| 1.14 | Supply and install Ceramic Floor tiles for Bathroom, European Made or any equivalent, Selected Shape, Model and color to be specified by the Supervision Team. | توريد وتركيب سيراميك أرضيات للحمامات، أوروبي أو ما يعادله، مع الالتزام بأن اختيار الشكل واللون والموديل سيحدد من قبل الجهة المشرفة | m² | 5
| 1.15 | Supply and install Artificial Granite floor tiles 60 x 60 cm (Full Body) with skirting of 10 cm width and from the same type and color of Granite; UAE, Indian or any equivalent; Selected Shape, Model and color to be specified by the Supervision Team. | توريد وتركيب غرانيت صناعي للأرضيات قياس 60×60 سم (مصنوع بشكل كامل من نفس المادة ومسلح ومانع للانزلاق) مع النعلات بعرض 10 سم ومن نفس النوع واللون: صناعة الإمارات، أو الهند أو ما يعادلهما، مع الالتزام بأن اختيار الشكل واللون والموديل سيحدد من قبل الجهة المشرفة | m² | 35
| 1.16 | Supply and install Artificial Granite floor tiles 40 x 40 cm (Full Body) with skirting of 10 cm width and from the same type and color of Granite; UAE, Indian or any equivalent; Selected Shape, Model and color to be specified by the Supervision Team. | توريد وتركيب غرانيت صناعي للأرضيات قياس 40×40 سم (مصنوع بشكل كامل من نفس المادة ومسلح ومانع للانزلاق) مع النعلات بعرض 10 سم ومن نفس النوع واللون: صناعة الإمارات، أو الهند أو ما يعادلهما، مع الالتزام بأن اختيار الشكل واللون والموديل سيحدد من قبل الجهة المشرفة | m² | 48
| 1.17 | Supply and install skirting for the New Partition same as the installed Granite Floor Tiles, 10 cm width. | توريد وتركيب نعلات للجدران المستحدثة من نفس نوع الغرانيت المركب وبعرض 10 سم. | m | 22
| 1.8 | Supply and install Metal Supports for Ceiling and Sandwich Panel Walls, including strengthen the existence Purlin by extended the Steel Tube to the Concrete Slab and Column, and make any additional Reinforcement to the Ceiling when required. | توريد وتركيب دعامات معدنية للسقف وجدران الساندويش بانيل، متضمنة تقوية الجسور المعدنية الموجودة وإيصالها للأعمدة والصبة البيتونية، وعمل أي تقوية ودعامات للسقف عند الحاجة. | kg | 350
| 1.9 | Supply and install Rain Drain Gutter for the ceiling "Galvanized steel 20x20 cm with 2mm thickness" and ensuring full seal when fabricating and installing. | توريد وتركيب مجراية معدنية للمياه المطرية تربط مع السقف المستحدث ومصنوعة من الحديد المغلفن بقياس 20×20 سم وبسماكة 2مم، مع ضمان العزل التام عند التركيب. | m | 24
| 1.1 | Painting Works including Supplying materials– Minimum 3Layers, to totally cover the Walls; Jotun Or any equivalent, as specified by the Supervisor | أعمال دهان تتضمن توريد المواد، 3 طبقات كحد ادنى على أن تتم تغطية الجدران بشكل تام: دهانات جوتن أو مايعادله، وكما يحدد من قبل الجهة المشرفة | m² | 485
| 1.18 | Supply and install Single glazed window 210x165 cm similar to the existing Window | توريد وتركيب نافذة ألمنيوم بطبقة زجاج واحدة بقياس 165×210 سم ومشابهة للزجاج المركب حالياً | m² | 7
| 1.19 | Supply and install Single glazed Door 160x235 cm similar to the existing Window | توريد وتركيب باب ألمنيوم بطبقة زجاج واحدة بقياس 165×210 سم ومشابهة للزجاج المركب حالياً | m² | 7.5
| 1.2 | Supply and install Awning Window for Bathroom 40x40 cm | توريد وتركيب نافذة ألمنيوم قلاب للحمامات قياس 40×40 سم. | No | 2
| 1.21 | Extending the Shafts Height to become 3.5 m from the F.F.L of the Roof "4 shafts" including cement plaster of the external face of masonry Block and Concrete Top Cover | تمديد جدران المناور ليصبح ارتفاعها 3.5 م من المنسوب النهائي للأرضية، عددها 4 مناور، ومتضمنة أعمال الطينة للوجه الخارجي للبلوك وغطاء البلوكة الاسمنتية | L.S | 1
| 1.22 | Extending the Chimeneh Duct of the Boilers Height "Size 20 x 20 cm" to become 3.5 m from the F.F.L of the Roof, with cap on the top when nessesary | تمديد مدخنة الشوديرات ذات المقطع التقريبي 20×20 سم لتصبح 3.5 م من المنسوب النهائي للأرضية مع تركيب قمع بالأعلى عند الضرورة | L.S | 1
| 1.23 | Supply and install Window Roller Curtains, High Quality Made, with all required accessories and fittings; the Material, Color and Appereance will be according to the Supervision Team and according to the Offices and the Contractor Technical Offer. | توريد وتركيب ستائر للنوافذ من أجود الأنواع، مع كل مايلزم من إكسسوارات وملحقات: نوع القماش، واللون والمظهر الخارجي سيكون وفقاً للجهة المشرفة وبما يتناسب مع طبيعة المكان والعرض الفني المقدم. | m² | 34
| 1.24 | Demolishing Works and Excavation for Roof Prarpet and Verenda of Third Floor in the Emergency Exist Staircase Landing, and the Existing Door to the Roof Area, and Opening Windows in the Offices; this is to be done by Grinder at first, and ensure saftey procedures and rectifying the area with approval from Supervision Team. | أعمال هدم وترحيل للتصوينة المفتوحة لدرج النجاة في الطابق الثالث والسطح، والجدار والباب الموجود حالياُ باتجاه السطح، وفتح النوافذ ضمن المكاتب: هذه الأعمال يجب أن تتم باستخدام صاروخ قص في البداية، مع اتباع آلية السلامة والأمان، وترميم المنطقة مع موافقة فريق الإشراف. | L.S | 1
| 1.25 | Supply and install Plants with Box on the Roof located on the Prapet secured with the Fence and Sloped 1% to the Roof; the Plants shall be Lavender or similar, evergreen, with 3-4 Years Old; the planter box shall be plastic rectangular shape along with plate and with Approx. Dimension (80x30x30 cm) | تقديم وتركيب صندوق زراعي مع نباتات على السطح متوضع على التصوينة ومثبت بشكل جيد مع حديد الحماية، ومائل باتجاه السطح بميول 1%: النباتات تكون من اللافندر أو ما يشبهها دائمة الخضرة، وبعمر بين الـ 3-4 سنوات، والصندوق يجب أن يكون بلاستيكي مستطيل الشكل مع صينية بالأسفل وبأبعاد تقريبية 80×30×30 سم | No | 12
| 1.26 | Supply and install Marble Top of Parapet, 2cm thickness, width of 27 cm, beveled from each side, Turkish or any equivalent; this is also for covering cutting wall edges of third floor terrace, and Roof floor for landing Emergency Staircase | توريد وتركيب رخام طبة على التصوينة بسماكة 2 سم وبعرض 27 سم تقريباً، ومشطوف من الجانبين، تركي أو مايعادله: كما سوف يستخدم لتغطية الجزء المقطوع من تراس الطابق الثالث والسطح لغرض درج النجاة. | m | 39.2
2 | SECURITY MEASURES
| 2.1 | Supply and install Emergency Exit Stair made of Steel Tubes and to be connected to the existing Emergency Exist Staircase and according to the drawings and Technical Specifications, complete with the Painting, Saftey requirements and all other accessories. | توريد وتركيب درج نجاة معدني ليتصل مع درج النجاة الحالي ووفقاً للمخططات والمواصفات الفنية، بشكل كامل مع الدهان، إجراءات السلامة وجميع الإكسسوارات | kg | 2350
| 2.2 | Supply and install Frame Catcher -Solid Circular Steel Bar with Diameter of 20mm- for Windows as specified on the Drawings and Specifications | توريد وتركيب إطار حماية ماسك -بار من الحديد المصمت وبقطر 20مم- للنوافذ كما هو مذكور في المخطططات والشروط الفنية | No | 15
| 2.3 | Supply and install Frame Catcher -Solid Circular Steel Bar with Diameter of 20mm- for Glass Doors as specified on the Drawings and Specifications | توريد وتركيب إطار حماية ماسك -بار من الحديد المصمت وبقطر 20مم- للأبواب الزجاجية كما هو مذكور في المخطططات والشروط الفنية | No | 3
| 2.4 | Supply and install SRF (Double 200 Micron in Vise versa), for Aluminum Windows and Glass Doors, European or any equivalent | توريد وتركيب طبقة حماية SRF للزجاج (طبقتان مضاعفتان كل واحدة 200 ميكرون تركبان بعكس بعضهما)، يركب للأبواب والنوافذ الزجاجية، أوروبي أو مايعادله | m² | 30.5
| 2.5 | Reinforce and modify the existing Main Door as specified in the Drawings and Technical Specifications along with all required accessories and fittings (Elctro Magnatic Lock + Auto Closer); Locks and Accessories are European or any equivalent | تدعيم وتعديل الباب الرئيسي الموجود حالياً وفقاً للمخططات والشروط الفنية مع كل ما يلزم من إكسسوارات وملحقات (قفل كهربائي + دفاش باب)، القفل والإكسسوارات أوروبية أو مايعادلها | L.S | 1
| 2.6 | Supply and install Emergency Exit Door according to the drawings and Technical Specifications, complete with the Painting, Safety requirements and all other accessories. | توريد وتركيب باب مخارج الطوارئ طبقاً للمخططات والشروط الفنية، كاملة مع الدهان ، متطلبات السلامة وجميع الملحقات الأخرى. | No | 1
| 2.7 | Supply and install Safe Haven Door according to the drawings and Technical Specifications, complete with the Painting, Saftey requirements and all other accessories. | توريد وتركيب باب منطقة الأمان طبقاً للمخططات والشروط الفنية، كاملة مع الدهان ، متطلبات السلامة وجميع الملحقات الأخرى. | No | 2
| 2.8 | Supply and install Secure Steel Fence Parapet according to the Drawings and Specifications | توريد وتركيب سياج حماية معدني على التصوينة وفقاً للمخططات والشروط الفنية | kg | 750
| 2.9 | Supply and install Addressable Photoelectric Smoke detector according to the technical Specifications and Drawings, European or any Equivalent | توريد وتركيب حساس دخاني كهروضوئي معنون وفقاً للمواصفات الفنية والمخططات، أوروبي أو مايعادله | No | 11
| 2.1 | Supply and install Addressable Heat detector according to the technical Specifications and Drawings, European or any Equivalent | توريد وتركيب حساس حراري معنون وفقاً للمواصفات الفنية والمخططات، أوروبي أو مايعادله | No | 1
| 2.11 | Supply and install Addressable FACP - 2 Loops; to be installed in the Ground Floor in the Control Room according to the technical Specifications and Drawings complete with commissioning and all accessories, European or any Equivalent | توريد وتركيب لوحة إنذار حريق معنونة، دارتين، يركب في الطابق الأرضي في غرفة التحكم وفقاً للمواصفات الفنية والمخططات مع التشغيل وجميع الإكسسوارات اللازمة، أوروبي أو مايعادله | L.S | 1
| 2.12 | Supply and install Addressable Manual Push Button Alarm; one to be installed in the Roof Floor, and the Other in the Ground Floor in the Control Room, European or any Equivalent | توريد وتركيب كباسة إنذار حريق معنونة، تركب واحدة في السطح، والأخرى في الطابق الأرضي في غرفة التحكم، أوروبي أو مايعادله | No | 2
| 2.13 | Supply and install Addressable Sounder with Strobe Light; one to be installed in the Roof Floor, and the Other in the Ground Floor in the Control Room, European or any Equivalent | توريد وتركيب صافرة إنذار حريق مع ضوء معنونة، تركب واحدة في السطح، والأخرى في الطابق الأرضي في غرفة التحكم، أوروبي أو مايعادله | No | 2
| 2.14 | Supply and install ABC Fire Extingusher 4 kg wall-mouted; to be installed in the corridor of Safe Heaven Area | توريد وتركيب مطفأة حريق سعة 4 كغ ذو تصنيف ABC جدارية، لتركب في ممر منطقة الأمان. | No | 1
| 2.15 | Supply and install CO2 Fire Extingusher 4 kg wall-mouted; to be installed in the corridor of Safe Heaven Area | توريد وتركيب مطفأة حريق سعة 4 كغ CO2 جدارية، لتركب في ممر منطقة الأمان. | No | 1
3 | PLUMBING
| 3.1 | Supply and install Drainage system complete with all piping, accessories and fittings according to the drawings and specifications Pipe shall be PVC Standard Sizes, and using related fittings, accessories and special adhesive, the Heat Insertion for Pipes is prohibited in any case. | تقديم وتركيب شبكة تصريف صحي كاملة من أنابيب وإكسسوارات وملحقات وفقاً للمخططات والشروط الفنية الأنابيب يجب أن تكون من PVC ذو القياس النظامي، مع استخدام الإكسسوارات واللاصق الخاص بها، ويمنع التداخل الحراري للأنابيب | L.S | 1
| 3.2 | Supply and install Water Supply System complete with all piping, accessories and fittings according to the drawings and specifications | تقديم وتركيب شبكة تمديدات ماء كاملة من أنابيب وإكسسوارات وملحقات وفقاً للمخططات والشروط الفنية | L.S | 1
| 3.3 | Supply and install Floor Drains complete with all accessories and fittings and cover to be from high quality Stainless Steel; Final Location of Floor Drain to be finalized with the Supervisor Engineer. | تقديم وتركيب بلوعة أرضية كاملة من إكسسوارات وملحقات وغطاء مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجودة، الموقع النهائي للبلوعة يتم تحديده من قبل الجهة المشرفة | No | 4
| 3.4 | Supply and install High Quality Toilet Seat WC including Mixture, hose and all accessories; Mixture and Hose to be European Made or any equivalent WC to be Chinese or any equivalent | توريد وتركيب كرسي تواليت صناعة عالية الجودة متضمناً الخلاط والشطاف والإكسسوارات، الخلاط والشطاف أوروبي أو مايعادله. الكرسي صيني أو مايعادله | No | 2
| 3.5 | Supply and install High Quality Wash Basin 45×60 cm including Mixture and all accessories; Mixture to be European Made or any equivalent The Item shall aslo include Mirror 60cm width, and installed above the Wash Basin Wash Basin to be Chinese or any equivalent | توريد وتركيب مغسلة قياس 45×60 سم صناعة عالية الجودة متضمنة الخلاط والإكسسوارات، الخلاط أوروبي أو مايعادله. يتضمن البند مرآة عرض 60سم توضع فوق المغسلة المغسلة صينية أو مايعادلها | No | 2
| 3.6 | Supply and install External Hose Bib for Roof washing purpose. European Made or any equivalent | توريد وتركيب حنفية شطف خارجية على السطح لأعمال التنظيف، صناعة أوروبية أو ما يعادلها | No | 2
4 | IT
| 4.1 | Supply and install Server Cabinet 24U, - Has a transparent impermeable cover with lock and key. - Equipped with fan and two power multi sockets. - Shelf included. (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) Wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department, and as specified in the Technical Specifications | توريد وتركيب خزانة سيرفر 24 وحدة: - مزودة بغطاء شفاف وقفل مفتاح. - مجهزة بمروحة ومأحذين كهرباء. - تتضمن الرفوف بداخلها. (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها حيثما وجدت على المخططات ووفقاً للمكان الذي يحدده قسم المعلوماتية في الـ UNDP وكما هو موصف في دفتر الشروط الفنية | No | 1
| 4.2 | Supply and install Data Patch Panel; - RJ45 48 ports CAT 6 (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) Wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department, and as specified in the Technical Specifications | توريد وتركيب Data Patch Panel - RJ45 48 ports CAT 6 (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها حيثما وجدت على المخططات ووفقاً للمكان الذي يحدده قسم المعلوماتية في الـ UNDP وكما هو موصف في دفتر الشروط الفنية | No | 2
| 4.3 | Supply and install RJ45 50 ports CAT6 Voice Patch Panel in the Main Building of UNDP, wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications 1. Two Patch panels to be installed in the ground floor ‘s communication cabinet 2. Two Patch panels To be installed the main building ‘s data center | توريد وتركيب Voice Patch Panel 50 Ports في المبنى الرئيسي للـ UNDP حيثما وجدت على المخططات ووفقاً لمكان يحدده قسم المعلوماتية في UNDP (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها وكما هو محدد في دفتر الشروط الفنية 1- تركب اثنتان في خزانة السيرفر بالطابق الأرضي. 2- تركب اثنتان في خزانة السيرفر الرئيسية في المبنى الرئيسي للـ UNDP. | No | 4
| 4.4 | Supply and install RJ45 25 ports CAT6 Voice Patch Panel, wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications 1. Two patch panels be installed in the roof communication cabinet 2. One Patch panel to be installed in the 1st floor communications cabinet 3. One Patch panel to be installed in the 2nd floor communications cabinet 4. Three Patch panels to be installed in the ground floor ‘s communication cabinet | توريد وتركيب Voice Patch Panel 25 Ports حيثما وجدت على المخططات ووفقاً لمكان يحدده قسم المعلوماتية في UNDP، (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها وكما هو محدد في دفتر الشروط الفنية 1- تركب اثنتان في خزانة السيرفر على السطح. 2- تركب واحدة في خزانة السيرفر ضمن الطابق الأول. 3- تركب واحدة في خزانة السيرفر ضمن الطابق الثاني. 4- تركب ثلاثة في خزانة السيرفر ضمن الطابق الأرضي. | No | 7
| 4.5 | Supply and install Network Switch; - Cisco 2960X 48 ports switch or any equivalent. - 48 Ethernet ports 10/100/1000 - 4 POE ports - 2 SFP+ ports Wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department, as specified in the Technical Specifications | توريد وتركيب Network Switch: - Cisco 2960X 48 ports switch أو مايعادله - 48 Ethernet ports 10/100/1000 - 4 POE ports - 2 SFP+ ports حيثما وجدت على المخططات ووفقاً للمكان الذي يحدده قسم المعلوماتية في الـ UNDP وكما هو موصف في دفتر الشروط الفنية | No | 2
| 4.6 | Supply and install Network Switch; - 10/100/1000 12 Ports/POE Wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications | توريد وتركيب Network Switch 12 Ports/POE حيثما وجدت على المخططات ووفقاً لمكان يحدده قسم المعلوماتية في UNDP (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها وكما هو محدد في دفتر الشروط الفنية | No | 1
| 4.7 | Supply and install Fiber Optic Patch Panel wherever indicated in the drawings and according to the location specify by UNDP IT department, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications To be installed in the ground floor communication cabinet | توريد وتركيب Fiber Optic Patch panel حيثما وجدت على المخططات ووفقاً لمكان يحدده قسم المعلوماتية في UNDP (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها وكما هو محدد في دفتر الشروط الفنية. تركب في خزانة السيرفر الموجودة في الطابق الأرضي. | No | 1
| 4.8 | Supply and install UPS (1 kVA) in the Data Cabinet, European Made or any equivalent -Type: Online -Form factor: Rack mounted | توريد وتركيب وحدة عدم انقطاع تيار كهربائي في خزانة السيرفر على السطح وباستطاعة 1 kVA، صناعة أوروبية أو مايعادلها - نمط Online - Rack-mounted | No | 1
| 4.9 | Supply and install Fiber Optic Patch Cord Cable 0.5m length, (3M, Legrand, Norden or any equivalent) | توريد وتركيب كابلات Fiber Optic Patch Cord طول 0.5 م (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها | No | 4
| 4.1 | Supply and install Blue Patch Cord cables, 0.5m length Color Blue, CAT6, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) | توريد وتركيب كابلات Patch Cord طول 0.5 م بلون أزرق CAT6 (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها | No | 100
| 4.11 | Supply and install White Patch Cord cables, 0.5m length Color White, CAT6, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) | توريد وتركيب كابلات Patch Cord طول 0.5 م بلون أبيض CAT6 (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها | No | 25
| 4.12 | Supply and install 4 core Multi-Mode FO cable Armored, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent), and as specified in the Technical Specifications and Drawings. To be extended and terminated at both ground floor communication cabinet and main building ‘s data center of UNDP | توريد وتركيب كابل ليف ضوئي متعدد النمط ذو أربع انوية ومسلح، (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات يركب ويمدد بين خزانة السيرفر الرئيسية في المبنى الرئيسي للـ UNDP وخزانة السيرفر الموجودة في الطابق الأرضي للمبنى المقابل حيث يتم العمل. | m | 50
| 4.13 | Supply and install UTP CAT6 Cable along with Termination from both sides (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent), and as specified in the Technical Specifications and Drawings 1- To be connected and terminated in the roof ‘s data and voice patch panels from one side and every data and voice outlets from the other side as per the drawing (D outlets terminated to data patch panels and V outlets to Voice patch panel ) 2- Five cables to be extended from every Data points for Indoor camera location marked on the roof drawings to the 12 POE ports network switch | توريد وتركيب كابل شبكة UTP CAT6، متضمنة التوصيل من كلا الطرفين (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات 1- أن يتم توصيل وإنهاء كابلات الشبكة بين Data & Voice Patch Panels من طرف وبين برايز Data & Voice من الطرف الآخر حسب المخططات والشروط الفنية. 2- كابل عدد 5 من السويتش الموجود في خزانة السيرفر بالسطح والمخصصة لكاميرات المراقبة إلى كاميرات المراقبة الداخلية على السطح | m | 600
| 4.14 | Supply and install SFTP CAT6 Cable, (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent), and as specified in the Technical Specifications and Drawings 1. Two cables to be extended between ground floor and roof floor communication cabinets 2. One cable to be extended between ground floor and 2nd floor communication cabinets 3. One cable to be extended between ground floor and 1st floor communication cabinets 4. Two cables to be extended between ground floor communication cabinet and the main building ‘s data center 5. Five cables to be extended and terminated from every Data Points for Outdoor camera location marked on the roof drawings and the 12 PoE ports network switch | توريد وتركيب كابل شبكة SFTP CAT6 (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات 1- كابل عدد 2 من خزانة السيرفر بالطابق الأرضي لخزانة السيرفر في السطح. 2- كابل عدد 1 من خزانة السيرفر بالطابق الأرضي لخزانة السيرفر في الطابق الثاني. 3- كابل عدد 1 من خزانة السيرفر بالطابق الأرضي لخزانة السيرفر في الطابق الأول. 4- كابل عدد 2 من خزانة السيرفر الرئيسية في المبنى الرئيسي للـ UNDP إلى خزانة السيرفر في الطابق الأرضي للمبنى المقابل. 5 - كابل عدد 5 من السويتش الموجود في خزانة السيرفر بالسطح والمخصصة لكاميرات المراقبة إلى كاميرات المراقبة الخارجية على السطح | m | 140
| 4.15 | Supply and install 100 Pairs Armored Telephone Cable, High Quality Local Made or Hosh Plas any equivalent To be connected between both ground floor communications cabinet ‘s voice patch panels and the Data Center in the main office | توريد وتركيب كبل تلفون 100 زوج مسلح، من أجود الأنواع المحلية حوش بلاس أو مايعادله يمدد ويركب بين Voice Patch Panel في الطابق الأرضي وخزانة السيرفر الرئيسية في المبنى الرئيسي للـ UNDP | m | 50
| 4.16 | Supply and install 25 Pairs Armored Telephone Cable High Quality Local Made or Hosh Plas any equivalent To be extended and terminated between the ground floor voice patch panel and to the voice patch panels in the following locations: 1. One cable to the roof communication cabinet 2. One cable to the 2nd floor communication cabinet 3. One cable to the 1st floor communication cabinet | توريد وتركيب كبل تلفون 25 زوج مسلح، من أجود الأنواع المحلية حوش بلاس أو مايعادله. يمدد ويركب بين Voice Patch Panel في الطابق الأرضي والأماكن التالية: 1- كابل واحد إلى خزانة السيرفر في السطح. 2- كابل واحد إلى خزانة السيرفر في الطابق الثاني. 3- كابل واحد إلى خزانة السيرفر في الطابق الأول. | m | 45
| 4.17 | Supply and install Exposed/Recessed Electrical Box - 3 Modules - 2 Data (RJ45 jacks shall be frontal (not facing the ceiling or the ground)); including Labelling for each (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية أو ظاهرة ذو 3 وحدات متضمنة 2 بريز شبكة (RJ45 Jack يجب أن يكون أمامية لاتواجه السقف ولا الأرضية)، ويتضمن لصاقة تعريف لكل منها (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 26
| 4.18 | Supply and install Exposed/Recessed Electrical Box - 1 Module - 1 Data (RJ45 jacks shall be frontal (not facing the ceiling or the ground)); including Labelling for each (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية أو ظاهرة ذو وحدة واحدة فقط متضمنة 1 بريز شبكة (RJ45 Jack يجب أن يكون أمامية لاتواجه السقف ولا الأرضية)، ويتضمن لصاقة تعريف لكل منها (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 8
| 4.19 | Install Access Card Reader; the Contractor shall install the Data and Power Point with Linking Box at the False ceiling | تركيب قارئة بطاقات الدخول، يقع على عاتق المتعهد إيصال نقاط الشبكة والكهرباء، مع وضع علبة الوصل ضمن السقف المستعار | No | 2
5 | ELECTRICAL
| 5.1 | Supply and install Electrical Sub-main Distribution Board (SMDB) and linking to the Existing Main Distribution Board which located in the Ground Floor. The work shall also include add a MCCB in the Existing MDB with the same rating of the MCCB in SMDB. All Components shall be European Made or any equivalent | توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية SMDB وتوصيلها مع اللوحة الرئيسية الموجودة في الطابق الأرضي، العمل يجب أن يتضمن تركيب قاطع رئيسي ضمن اللوحة الرئيسية من نفس عيار القاطع الرئيسي الموجود في اللوحة الفرعية SMDB جميع المكونات من قواطع وكونتاكتورات ولمبات إشارة أوروبية أو مايعادلها | No | 1
| 5.2 | Supply and install Exposed/Recessed Electrical Box - 4 Modules - 2 Schuko (Type F - German - 16A) (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية أو ظاهرة ذو 4 وحدات متضمن 2 بريز شوكو (Type F - German - 16A) (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 26
| 5.3 | Supply and install Exposed/Recessed Electrical Box - 3 Modules - 1 Schuko (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية أو ظاهرة ذو 3 وحدات متضمن 1 بريز شوكو (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 8
| 5.4 | Supply and install Recessed Electrical Box - 3 Modules - 1 Schuko (Simplex Schuko) (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية ذو 3 وحدات متضمن 1 بريز شوكو (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 3
| 5.5 | Supply and install Recessed Electrical Box - 3 Modules - 1 Schuko (Simplex Schuko - Weather Proof) (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC or any equivalent) as specified in the Technical Specifications and Drawings - All Cables, Conduits and Trunking whether Visible or Invisible shall be Standarized and from high Quality Products AND Inclusive in the Item - | توريد وتركيب علبة كهرباء مخفية ذو 3 وحدات متضمن 1 بريز شوكو، مخصص للعوامل الجوية (16A) (3M, Legrand, Norden, MMC) أو ما يعادلها ووفقاً للمواصفات الفنية والمخططات - جميع الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة والمخفية يجب أن تكون من المواصفات القياسية ومن أجود الأنواع وتحمل على البند - | No | 2
| 5.6 | Supply and install 4+1x16mm2 XLPE cable, High Quality Local Made Hosh Plas or any equivalent | توريد وتركيب كابل نحاسي 4+1 × 16 مم2 XLPE، من أجود الأنواع المحلية حوش بلاس أو مايعادلها | m | 30
| 5.7 | Supply and install 2x2.5mm2 XLPE cable, High Quality Local Made Hosh Plas or any equivalent | توريد وتركيب كابل نحاسي 2 × 2.5 مم2 XLPE، من أجود الأنواع المحلية حوش بلاس أو مايعادلها | m | 60
| 5.8 | Supply and install LED lighting luminaire (Surface-mounted Square shape) 24 W | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد (تركيب ظاهر ومربع الشكل) وباستطاعة 24 وات | No | 16
| 5.9 | Supply and install LED lighting luminaire (Recessed Square shape) 18 W | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد (تركيب مخفي و مربع الشكل) وباستطاعة 18 وات | No | 14
| 5.1 | Supply and install LED lighting luminaire (Tube Shape 60 cm) above the mirror in the Bathrooms | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد (انبوبي بطول 60سم) فوق المرآة بالحمامات | No | 2
| 5.11 | Supply and install LED lighting luminaire (Tube Shape 120 cm) in the kitchen | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد (انبوبي بطول 120سم) في المطبخ | No | 2
| 5.12 | Supply and install 6 W LED lighting luminaire Spot in the entrance, it shall be controlled two occupant sensors with override switch; one sensor will be mounted above the Main Door, and the other at the bottom of the Staircase. | تقديم وتركيب جهاز إنارة سبوت ليد باستطاعة 6 وات في المدخل، تتضمن حساسين حركة عند المدخل وعند أول نزول للدرج، مع كبسة تشغيل لتخطي التشغيل أو الإيقاف بواسطة الحساسات | No | 9
| 5.13 | Supply and install LED Flood Light 50 W for External Lighting | توريد وتركيب جهاز إنارة كشاف باستطاعة 50 وات للإنارة الخارجية | No | 3
| 5.14 | Supply and install Lighting Switches according to the Electrical Drawings, European Made or any equivalent | توريد وتركيب مفاتيح إنارة وفقاُ للمخططات، صناعة أوروبية أو مايعادلها | L.S | 1
| 5.15 | Supply and install Emergency Exit Sign - LED Green Light, reccesed base in the False ceiling. | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد خروح طوارئ، لون أخضر، نمط تثبيت القاعدة مخفي بالسقف المستعار | No | 1
| 5.16 | Supply and install Emergency Exit Route Sign - LED Green Light, reccesed base in the False ceiling. | توريد وتركيب جهاز إنارة ليد إشارات طوارئ لممر الخروج، لون أخضر، نمط تثبيت القاعدة مخفي بالسقف المستعار | No | 4
| 5.17 | Supply and install Perforated Galvanized Cable Tray as specified on the Electrical Drawings and wherever needed, Local Made or any equivalent with all required accessories and fittings inculding Strip Divider for separating each System Cabling | توريد وتركيب حوامل كابلات مثقبة ومصنوعة من الحديد المغلفن كما هو وارد على المخططات وحيثما دعت الحاجة، صناعة محلية أو مايعادلها، مع كل كا يلزم من الإكسسوارات والملحقات ومتضمنة فاصل بين كابلات الأنظمة | L.S | 1
| 5.18 | Supply, install and commissioing Satellite Dish Diameter of 120 cm with linking the exsiting Cables along with the extension or replacing the cables when neccesary, dismantle th existing Satallites, complete with all the required accessories and fittings | توريد وتركيب وتشغيل صحن ستالايت قطر 120 سم، مع ربط الكابلات الموجودة مع مايلزمها من استبدال عند الحاجة، يتضمن العمل إزالة صحني الستالايت الموجودين حالياً، العمل يجب أن يكون كاملاً مع كل ما يلزم من إكسسوارات وملحقات | L.S | 1
| 5.19 | Supply and install AC 12,000 BTU/h complete with all required copper piping, insulation, drainage, accessories, operation and commissioning; this to be include Remote Control according to the specifications and to operate on the outside temperature -7 to 45 ⁰C, Samsung, LG or any equivalent. | تقديم وتركيب مكيف استطاعة 1 طن كاملاً مع الأنابيب النحاسية، والعزل، والتصريف، والإكسسوارات، والتشغيل، كما يتضمن جهاز التحكم وفقاً للمواصفات الفنية ويعمل على درجات حرارة خارجية من -7 حتى 45 درجة مئوية. LG, Samsung أو مايعادلهما | No | 6
| 5.2 | Supply and install Window Mounted Exhaust Fan 50 l/s for Bathroom, Local Made, High Quality, with Non Return Damper and Screen Insect. | تقديم وتركيب مروحة طرد للحمامات تركب على النوافذ، وبغزارة لاتقل عن 50 لتر بالثانية، صناعة محلية من أجود الأنواع ومع دامبر عدم رجوع وشبك حماية من الحشرات. | No | 2
| 5.21 | Supply and install Wall Mounted Exhaust Fan 100 l/s for Bathroom, Local Made, High Quality, with Non Return Damper and Screen Insect. | تقديم وتركيب مروحة طرد للمطبخ جدارية، وبغزارة لاتقل عن 100 لتر بالثانية، صناعة محلية من أجود الأنواع ومع دامبر عدم رجوع وشبك حماية من الحشرات. | No | 1
Notes
- | These Quantities are estimated Only, Real Measurements and Actual BOQ will be developed in the Shop Drawings made by the Contractor when Submitting the Works and by the Approval of the Supervision.
- | These Quantities Maybe increased or decreased depending on the Work, the Contractor shall use the same Prices when submitting the Invoices without any Extra Prices or Fees.
- | Any Additional Works not Mentioned herein, the Contractor shall submit the Offer for Approval before any Execution in the Site.
- | Cables, Conduits, Trunkings, Cable Trays, Pipes, Fittings and accessories shall be included in the Priced Item, UNLESS otherwise Specified in the Item
- | The Prices shall be use One Currency Only, Syrian Pounds or USD
- | All Data and Fiber Optic Cables shall be European Made or any equivalent, and All Power Cables shall be Hosh Plas or any equivalent
- | This BoQ shall be read in conjunction with the Drawings and Technical Specifications.