## JR Banja Luka - BoQ
PREDRAČUN MATERIJALA I RADOVA
Grad Banja Luka - Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete
|  | jed. mjere | kol. | jed. cijena | KM
Opis radova:
I | PRIPREMNI RADOVI/ DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI
Radovi na demontaži starih rasvjetnih tijela uključuju demontažu postojećih svjetiljki, njihov utovar u kamione i odvoz na mjesto koje odredi nadzorni organ (u skladiste do 10km). Prije izrade ponude ponuđač je dužan sagledati obim radova i predviđenih tehničkih rješenja uvidom u tehničku dokumentaciju ili uz konsultaciju sa investitorom i projektantom.
1 | Demontaža postojeće svjetiljke, odvoz i primopredaja uz zapisnik u skladiste na lokaciji Rakovačke bare | kom | 1537 |  | 0
| Ukupno I/ PRIPREMNI RADOVI/DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI: |  |  |  | 0
II/ | MONTAŽA NOVIH LED SVJETILJKI
Radovi na montaži novih rasvjetnih tijela uključuju nabavku, isporuku i montažu novih svjetiljki, uključujući sve radove, opremu i materijal do pune funkcionalnosti novopostavljenih rasvjetnih tijela/svjetiljki. Prije izrade ponude, ponuđač je dužan sagledati obim radova i predviđenih tehničkih rješenja uvidom u tehničku dokumentaciju ili uz konsultaciju sa investitorom i projektantom. Način montaže rasvjetnih tijela/svjetiljki uključujući tipove, karakteristike, izgled i raspored su dati od strane projektanta i investitora.
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE SVJETILJKI ZA SVE TIPOVE: • Svjetiljke se isporučuju sa ugrađenim izvorima svjetla, svim za rad neophodnim modulima i opremom, ovjesnim priborom i ostalom pripadajućom opremom. • U zavisnosti od tipa, svjetiljke moraju zadovoljavati opšte karakteristike za cestovne ili rezidencijalne svjetiljke. • Gornji i donji dio kućišta svjetiljke izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom, sa antikorozivnim premazom, obojeno elektrostatskim postupkom i izrađeno tako da su električke i optičke jedinice fizički odvojene. • Donji dio kućišta sa profilisanim silikonskim ili gumenim zaptivačem koji obezbjeđuje odgovarajući stepen zaštite dijela svjetiljke sa predspojnim uređajima/modulima. • Protektor izrađen od kaljenog stakla otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije. • Svi aplicirani vijci, podloške i matice od nehrđajućeg čelika ili drugog jednakovrijednog nehrđajućeg metala. • Sistem za montažu svjetiljke: horizontalno na konzolu prečnika Ø 42-60mm. • Izvedba optičkog bloka: Zasjenjena - full cutoff uz ULOR = 0%. • Temperatura boje svjetlosti: 3700K-4300K (NW-neutralno bjela). • Mehanička otpornost svjetiljke na udar IK08, usaglašeno sa IEC-EN 62262. • Stepen zaptivenosti svjetiljke (optičkog dijela i dijela predspojnog uređaja) min. IP65, usaglašeno sa IEC-EN 60598 • Minimalni vijek trajanja izvora svjetla: 100.000 sati. • Svjetlosni fluks izvora svjetla pri 100% tereta nakon 100.000 sati min. 70% od inicijalnog (L70/B10). • Indeks reprodukcije boja: Ra ≥ 70. • Klasa blještanja min. G4. • Efikasnost svjetiljke ≥ 105 lm/W. • Napajanje: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz. • Faktor snage: za 100% tereta: min. cos φ ≥ 0,95. • Klasa električne zaštite: II. • Prenaponska/prekostrujna zaštita: 4 kV. • Zaštita od prenapona treba imati osigurač za odvajanje tereta na kraju životnog vijeka. • Radna temperatura treba biti u rasponu -40 ͦC do +35 ͦC. • Minimalna garancija: 5 godina.
U cilju potvrđivanja zadovoljavanja zahtijevanih karakteristika, za svaki od ponuđenih tipova svjetiljki potrebno je priložiti: - Tehničku specifikaciju proizvoda sa slikom, koja mora sadržavati informacije o svim tehničkim parametrima traženim u tenderskoj dokumentaciji, ovjerenu od strane proizvođača/dobavljača u originalu. - Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu od Proizvođača. - Deklaraciju o usaglašenosti sa RoHS i WEEE direktivama izdatu od Proizvođača. - ENEC certifikat, EMC certifikat - Potvrda o ispitivanju sigurnosti prema normi EN 62471, potvrda o ispitivanju otpornosti na vibracije, fotometrijski izvještaj, karte ''Life B10" prem EN 67222, ispitivanje otpornosti na koroziju, prema EN ISO 9227. - Izvještaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262. - Izvještaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1. - Fotometrijski izvještaj proizvođača za predmetne svjetiljke prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1 ili certifikate izdate od odgovarajuće akreditovane laboratorije kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike svjetiljke. - Izvještaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom vjeku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM70/TM21. - Izvještaj o testiranju na koroziju prema standardu EN 60068. Atesti, certifikati i izvještaji za svjetiljke kao i za ostalu opremu i materijal mogu biti dostavljeni na jednom od službenih jezika BiH ili na engleskom jeziku. U cilju provjere zadovoljavanja svjetlotehničkih zahtjeva, za svaki od traženih tipova svjetiljki je potrebno navesti tačan naziv proizvođača, model i tip proizvoda, te na posebnom CD-u dostaviti LDT i IES datoteke proizvođača sa nazivima koji tačno određuju na koji model i tip se odnose.
2 | Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke TIP-1, • Ukupne snaga svjetiljke: max 30W, • Iskoristivi svjetlosni fluks svjetiljke: min 3.000lm (na Ta=25°C), • Usmjerenost optičkih blokova: tip M (srednja širina snopa/usmjerenosti). Proizvođač, tip i model (upisati):__________________________________ Svjetiljke se postavljaju prema instrukcijama investitora i korisnika na dijelovima trase u ulicama: Mihajla Pupina, Vida Nježića, M. Đujića, Mileševska, P. Drljače, N.Pivaševića, Dragomira Drage Malica, Manastira Gracanice, S. Prvovjencanog, I K.B.N.O. | kom | 1200 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke TIP-2, • Ukupne snaga svjetiljke: max 39W, • Iskoristivi svjetlosni fluks svjetiljke: min 4.500lm (na Ta=25°C), • Usmjerenost optičkih blokova: tip M (srednja širina snopa/usmjerenosti). Proizvođač, tip i model (upisati):__________________________________ Svjetiljke se postavljaju na dijelovima trase: | kom | 175 |  | 0
| Ul. Zdrave Korde |  | 13
| Ul. Sime Matavulja |  | 15
| Ul. Josifa Pančića |  | 15
| Ul. Dujke Komjenovića |  | 40
| Ul. Novaka Pivaševića |  | 3
| Ul. Koste Jarića |  | 29
| Ul. Tešana Podrugovića |  | 60
4 | Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke TIP-3, • Ukupne snaga svjetiljke: max 57W, • Iskoristivi svjetlosni fluks svjetiljke: min 6.100lm (na Ta=25°C), • Usmjerenost optičkih blokova: tip M (srednja širina snopa/usmjerenosti). Proizvođač, tip i model (upisati):__________________________________ Svjetiljke se postavljaju na dijelovima trase: | kom | 102 |  | 0
| Ul. Tuzlanska | kom | 44
| Ul. Palih boraca | kom | 29
| Ul. Srpskih ustanika | kom | 29
5 | Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke TIP-4, • Ukupne snaga svjetiljke: max 85W, • Iskoristivi svjetlosni fluks svjetiljke: min 9.000lm (na Ta=25°C), • Usmjerenost optičkih blokova: tip M (srednja širina snopa/usmjerenosti). Proizvođač, tip i model (upisati):__________________________________ Svjetiljke se postavljaju na dijelovima trase: |  | 60 |  | 0
| Ul. Srpskih ustanika | kom | 9
| Ul. Rajka Bosnića | kom | 26
| Ul. Đede Kecmanovića | kom | 25
6 | Nabavka i ugradnja priključnog kabla tip PP00 3x2,5mmPP00 3x2,5mm2 za dodatno ožičenje (tamo gdje je potrebno). Razliku neugradjenog kabla predati korisniku na lokaciju po nalogu investitora. | m | 1000 |  | 0
7 | Sitni spojni montažni materijal, izolir traka, stopice u slučaju zamjene kabla od priključne ploče do svjetiljke | pauš | 1 |  | 0
8 | lzvrsiti potrebna ispitivanja zastite od dodirnog napona i dostaviti ispitne protokole. | pauš | 1 |  | 0
9 | lzvrsiti mjerenje osvijetljenosti nakon zavrsetka radova i dostaviti protokole o izvršenim mjerenjima. | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO KM: |  |  |  | 0
| POPUST (%) |  | 0% |  | 0
| PDV 17% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KM: |  |  |  | 0