## Sheet1
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE - VATROGASNI DOM CETINJE
OPŠTI USLOVI
1 | Izvodjač radova prije podnošenja ponude može sagledati cjelokupne radove i provjeriti specifikaciju izlaskom na lice mjesta i uvidom u postojeće stanje.
2 | U toku i po završetku radova izvođač je dužan odstraniti sve nečistoće van objekta. Sve radove vršiti uz maksimalnu zaštitu okolnih objekata i lica koja se nalaze u objektu a sve u skladu sa zakonom o zaštiti na radu.
3 | Radove izvoditi prema važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima koji važe za građenje ove vrste objekata.
4 | Ugrađivati materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji je snabdjeven atestom o kvalitetu.
5 | Blagovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i investicionog materijala, radnika, prolaznika, saobraćaja i susjednih objekata.
6 | Cijenom pozicije ukalkulisati sve troškove za rad, materijal, transport, čišćenje objekta nakon završetka radova, poreske obaveze, dobit i sve druge nepomenute izdatke za potpuno izvršenje radova po dokumentima Ugovora, tehničkim propisima i važećim prosečnim normama u gradjevinarstvu.
7 | Izvođač mašinskih instalacija dužan je da obezbijedi električno povezivanje i puštanje u rad svih motora i ostalih električnih aparata, koji ulaze u sastav instalacije, tj. njegove isporuke.
8 | Izvođač radova može da ponudi i opremu i materijal proizvođača po svojem nahođenju pod uslovom da ta oprema ima iste ili bolje karakteristike i gabarite od opreme date u specifikaciji.
SPECIFIKACIJA ZA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
R. br. | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (euro) | Ukupno (euro)
Elementi kotlarnice i pribor
1 | Nabavka, isporuka i montaža: Toplovodni kotao za centralno grijanje na pelet, proizvod Centrometal, EKO-CK P 60, proizvođača Centrometal, ili ekvivalent drugog proizvođača, nominalnog kapaciteta 60 kW, koji se isporučuje u kompletu sa Cm Pelet setom (u Cm Pelet-setu se nalazi set za ugradnju pelet plamenika na donja kotlovska vrata, turbulatori, pelet plamenik, pelet spremnik, transporter peleta te kotlovska regulacija), kotlovskom pumpom i četvorokrakim ventilom. Loženje kotla - ručno. U kotao je ugrađen plamenik za sagorijevanje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale i samočišćenja. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Dnevni rezervoar se puni ručno, a prenosnik odvodi pelet do gorionika. Sopstvena automatika kotla kontroliše rad uređaja za dopremu peleta, automatsko odvođenje pepela iz kotla, rad gorionika, temperaturu polazne vode miješanjem polazne i povratne vode i rad cirkulacione pumpe. | kom. | 1
2 | Nabavka, isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posuda, proizvod Caleffi, ili ekvivalent, zapremine 100 lit. | kom | 1
3 | Nabavka, isporuka i montaža ventila sigurnosti za grijanje 1/2", proizvod Rasteli, ili ekvivalent | kom. | 1
4 | Nabavka, isporuka i montaža cirkulacione pumpe radijatorskog grejanja sledećih karakteristika:
Proizvođač: IMP Pumps ili slično
Tip: GHN 32/70 ili ekvivalent sličnih karakteristika
Protok: 2,31 m3/h
| Napor: 8,31 kPa | kom. | 1
5 | Nabavka, isporuka i montaža: izolovanog akumulatora tople vode zapremine 200 lit. za sisteme grijanja | kom. | 1
6 | Nabavka isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi
| Ø 42,4 x 2,60 | m/ | 8
| Ø 33,7 x 2,60 | m/ | 5
7 | Nabavka i montaža spojnog i zaptivnog materijala, čvrsti oslonci, koljena i lukovi, metalne rozetne, zidne čaure, T komadi, kontraprirubnice za cijevi, acetilen, kiseonik i ostali materijal potreban za montažu. Uzima se 50 % od vrijednosti pozicije cijevi. |  | 0.5
8 | Nabavka, isporuka i montaža manometra za mjerenje pritiska komplet sa manometarskom prolaznom slavinom opsega mjerenja 0-6 bar, ili ekvivalent | kom. | 1
9 | Nabavka, isporuka i montaža prolaznog regulacionog ventila
| DN 32 | kom. | 2
14 | Nabavka, isporuka i montaža staklenog termometra sa mesinganom čaurom i mufom za ugradnju u cjevovod opsega mjerenja 0-120°C. | kom. | 1
15 | Nabavka, isporuka i montaža kuglaste slavine sa holenderom, proizvod Tiemme, ili ekvivalent
| 5/4" | kom. | 6
| 1/2" | kom. | 2
10 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnoh ventila sa prurubničkim vezivanjem, kontraprirubnicama, zavrtnjima, navrtkama, zaptivačima sledećih dimenzija priključaka: 5/4", proizvod Tiemme, ili ekvivalent | kom. | 2
11 | Nabavka, isporuka i montaža automatskog nadopunjača instalacije 1/2", proizvod Caleffi, ili ekvivalent | kom. | 1
12 | Nabavka, isporuka i montaža hvatača nečistoća sa prirubničkim priključkom, kontraprirubnicama, zavrtnjima, navrtkama, zaptivačima, sledećih dimenzija priključaka:
| DN 32 PN 6/10 | kom. | 1
13 | Nabavka, isporuka i montaža odzračnih posuda komplet sa prelivnim vodom i slavinom DN 15. | kom. | 1
14 | Nabavka i isporuka materijala i izrada izolacije cijevi, i armature u kotlarnici kamenom vunom, debljine prema Pravilniku o energetskoj efiskasnosti DN32-25mm, u oplati od Al lima debljine 0,5mm, komplet sa materijalom za montažu. Plaća se po m2 izolacije mjereno sa spoljne strane cijevi. | m2 | 6
15 | Nabavka, isporuka i montaža inox dimnjačkog sistema SCHIEDEL ICS 25, ili slično, koji je izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika, debljine 0,5 mm. Između je izolacija debljine 25 mm izrađena od visokokvalitetnog i temperaturno postojanog izolacijskog materijala.
Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnu nepropustnost. Utični dio spojeva omogućuje kontinualnost izolacije sistema i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. ICS sistem je u potpunosti usklađen sa standardom EN 1856.
ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao, priključkom za regulator promaje sa regulatorom promaje, teleskopske cijevi, priključka za merenje emisije dimnih gasova, osnovnim cijevima, nosećim dilatacionim elementom, zidnim HD držačima sa produžetcima L =750 mm za ankerisanje, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, konzolnim nosačima, opšivkama i završetkom dimnjaka.
Efektivna visina spoljašnjeg dimnjaka 5,5 m
Ukupna dužina dimnjače 2,0 m sa dva kolena od 90o
| Prečnik dimnjače 200 mm | komplet | 1
16 | Nabavka, isporuka i montaža fiksne protivkišne aluminijumske rešetke za slobodno prestrujavanje svježeg spoljašnjeg vazduha neophodnog za sagorijevanje energenta, za ugradnju u postojeći okvir prozora, dimenzija 350/500. U stavku uračunati potrebne građevinske radove radove na fiksiranju spoljne fiksne žaluzine na okvir prozora. | kom. | 1
17 | Priprema gradilišta za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama. Sagledavanje situacije na licu mjesta. Puštanje u rad kotla i probno testiranje rada cjelokupnog sistema grijanja. Obuka osoblja za rad sa novougrađenom opremom i obuka za postupanje u slučaju neželjenih i vanrednih situacija. Ostali nenavedeni a neophodni radovi | paušal
18 | Demontaža prozorskog krila dim 1,00x0,35 na mjestu prolaska dimnjače i prostrujne rešetke sa odvozom na deponiju | kom. | 1
19 | Izrada okvira - ojačanja oko dimnjače i prostrujne rešetke; obrada otvora nakon montaže dimnjače panelom kako bi se spriječio prodor vode. | paušal
20 | Rezanje, po potrebi, fasade na mjestima montaže držača dimnjaka za konstrukciju . Ponovna fina obrada prodora sendvič panelom. | paušal
| UKUPNO |  |  |  | 0
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  | 0
|  | PDV (21%) |  |  | 0
|  | UKUPNO SA PDV-OM |  |  | 0