ПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ

П1: просимо уточнити стосовно надання документів, а саме банківських реквізитів: дана інформація обов'язково повинна бути перекладена на англійську мову? стандартний банк подає реквізитний лист російською або українською?

В1: документи можуть надаватися мовою оригіналу. Наявність перекладу англійською буде плюсом.

П2: чи можлива заміна високовольтних електродвигунів (6000 Вольт) на низьковольтні (380 Вольт)?

В2: заміна 6000 В двигунів на 380 В неможлива, так вони будуть використовуватися для системи енергопостачання, тобто підходить напруга саме в 6000 В на насосних агрегатах. Низьковольтні двигуни не буде можливості запустити.

П3: необхідно вказати ступінь захисту електродвигунів: ІР23, ІР44, ІР54?

В3: ступінь захисту електродвигунів не грає ролі; подавати в пропозиції можна будь-які.

П4:  вкажіть матеріал проточної частини, тип ущільнення, хімічний склад середовища, температуру і наявність

механічних включень за обсягом і розміром?

В4: Корпус і робоче колесо виготовлені з сірого чавуну, захисна втулка і вал - сталь 45, 35.

Ущільнення валу насоса - подвійне сальникове з м'якою набивкою.

Фізико-хімічні властивості рідини: водневий показник pH - від 6 до 8,5, щільність - до 1050 кг/м3.

Допустимі механічні включення:

  - абразивні зважені речовини – вміст за масою не більше 1,0%;

  - розмір часток – не більше 5 мм;

  - гранична концентрація перекачується маси – 2%;

  - вміст газу в рідині –  не більше 5%.

Температура перекачуваного середовища - до 90 °С

П5: необхідність загальної рами агрегату?

В5: Насоси та двигун потрібні на загальній рамі. Тип і розмір рами встановлює завод-виробник