## Sheet1
ПРЕДМЕР
Опис на позиции
НАПОМЕНА:За сите позиции важи набавка, транспорт, монтажа на истата опрема и путање во исправна состојба, положенa во ѕид од печена тула.
1 |  | РАЗВОДНИ ТАБЛИ | Мерна единица | Количина | Единечна цена | ВКУПНО
| 1.1 | ГМРТ
Реконструкција на постоечка разводна табла со нова опрема со поголема заштита од прекуструјно оптеретување, диференцијална нееднаквост и допир.
Автоматска склопка 250А/Р160А,3п, 25кА=1пар
Окинувач за А. Склопка приклучен на постоечки гребен.=1пар.
Бакарни собирници еднополни 250А=5пар.
Диференцијални склопки со спора кар-ка диференцијална и прекуструјна заштита (КЗС) 63А,4п, 300мА=1пар
Диференцијални склопки со спора кар-ка диференцијална и прекуструјна заштита (КЗС) 80А,4п, 300мА=1пар
Брава со клучеви за закчучување=1пар
Ситен материјал за шемирање:Туљци, п/фкабли, VS клеми, и сл.
|  | Испитување обележување на струјните кола, и пуштање во употреба | парче | 1
| 1.2 | РТ Нова
СРТ 72 модули надграден IP44=1пар. (соодветна според одбраните А.О. двомодулни или едномодулни)
Бакарни собирници еднополни 63А=5пар.
Диференцијални склопки диференцијална и прекуструјна заштита (КЗС) 63А,4п, 300мА=1пар
Диференцијални склопки со диференцијална заштита 63А,4п, 300мА=1пар
Диференцијални склопки со диференцијална заштита 32А,4п, 30мА=1пар
Диференцијални склопки со диференцијална заштита 25А,4п, 30мА=3пар
Автоматски осигурувачи двополни во еден модул B10A,1p+N, 6kA=8пар.
Автоматски осигурувачи двополни во еден модул B16A,1p+N, 6kA=18пар.
Автоматски осигурувачи B32A,3p+N, 6kA=1пар.
Електронско мултифункцонално временско реле за приклучување на ПП сирена. (При добивање на сигнал од Рачен Јавувач дава 10минути затворен контакт и 5 минути отворен за цело време на траење на сигналот за пожар.)=1пар.
Ситен материјал за шемирање:Туљци, п/фкабли, VS клеми, бакарни собирници 63А, 2п, и 4п, и сл.
|  | Испитување и пуштање во употреба | парче | 1
| 1.3 | РТ Домофон
СРТ 6 модули надградна IP44=1пар.
Трафо 220/12V од одбран-понуден домофонски систем за 6 позиви=1пар.
Ѕвоно за на шина поврзан со тастер на ѕвоно пред врата како дополнителна можност за повик=1пар.
Домофонски сет комплет со трафо, позивно табло, слушалки
Позивно табло поставено на влез со 5 активни позиви и најмалку еден резервен=1пар
Домофонски слушалки поставени во занимални на висина 1,6м од готов под според позиции дадени во основи=5пар.
Електромагнетна брава со работен напон од 6V до 12V
|  | Испитување и пуштање во употреба | парче | 1
| 1.4 | Дозна или табла со димензии 300х250х100мм за ТВ, ТЕЛ. Кабелски оператори поставена на влез и поврзана со РАК Ормар во објектот. | парче | 1
| 1.5 | РТ 1
Реконструкција на постоечка разводна табла со нова опрема со поголема заштита од допирен напон. Замена на постоечките автоматски осигурувачи, ножести осигурувачи на незаштитени ножести подлоги со раставувачи со ножести осигурувачи НВ00 120А,3п
Раставувач НВ00 120А,3п=2пар
Ножести патрони НВ00 63А=3пар
Ножести патрони НВ00 80А=3пар
А.О. В10А,1п,6кА=11
А.О. В16А,1п,6кА=16
Електронско мултифункцонално временско реле за приклучување на ПП сирена. (При добивање на сигнал од Рачен Јавувач дава 10минути затворен контакт и 5 минути отворен за цело време на траење на сигналот за пожар.)=1пар.
Брава со клучеви за закчучување=1пар
|  | Испитување обележување на струјните кола, поставување на еднополна шема и пуштање во употреба | парче | 1
| 1.6 | Испитување од акредитирана институција пред да се отпочне со реконструкција на РТ 1 со испитување на состојбата на изолацијата на постоечките напојните каблии. Според опремата на лици место има најмалку 30 струјни круга кои треба да се испитаат. Изработка на еднополна шема и техничка документација и предавање на инвеститорот и корисникот. | паушал | 1
| 1.7 | Испитување на вградената нова опрема во сите разводни табли од акредитирана институција и давање на извештај за исправност и согласност за ставање во функција на вградената опрема. | паушал | 1
| 1.8 | RACK OРМАР 19'' Ѕиден 12U=1пар.
Patch panel FTP cat 6 дата 24 портен=1пар
24 портен Switch=1пар
Држачи за кабли
Приклучок со 5 шуко приклучници 230V=1пар.
Patch кабли FTP cat 6, од 0.5м=10пар
|  | Испитување на линкови и обележување во РАК Ормар и на РЈ45 прикчучници во занимални=5пар | парче | 1
ВКУПНО 1:
2 |  | ППЗ (ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА)
| 2.1 | Рачни јавувачи на AC 230V | парче | 2
| 2.2 | Серени на AC 230V | парче | 2
| 2.3 | Напоен кабел J-H(St)H 1x2x0.8mm со просечна должина од 5м, положен во ѕид од печена тула и вратен во првобитна положба. | парче | 4
| 2.4 | Натписни плочки поставени над рачни јавувачи ,,во случај на пожар активирај,, | парче | 2
| 2.5 | Натписни плочки поставени над постоечки гребен ,,активира ПП Бригада ,, | парче | 1
ВКУПНО 2:
3 |  | ОСВЕТЛУВАЊЕ
| 3.1 | Напојни кабли NYM-J 3x1,5mm² за осветлување, по просечна должина од 60м по струјно коло, положен во ѕид од печена тула. | м | 420
Галантеријата е во модуларна изведба од реномиран европски производител
| 3.2 | Обичен прекинувач 10А комплет со дозна, подлошка и маска во бела боја | парче | 3
| 3.3 | Сериски (2М) прекинувачи 10А=2, комплет со дозна, подлошка и маска во бела боја | парче | 4
| 3.4 | Наизменичен (1М) прекинувач 10А, комплет со дозна, подлошка и маска | парче | 6
| 3.5 | Замена на постоечки неисправни прекинуачи со: Сериски (2М) прекинувачи 10А=2пар., комплет со: подлошка и маска во бела боја | парче | 13
| 3.6 | Надградна светилка 36W LED Panel 600x600mm, 6400K. | парче | 33
| 3.7 | Надградна светилка 40W LED Panel 600x600mm, 6400K. IP65 за монтажа на влез и во WC-ња. | парче | 5
| 3.8 | Сензор за светилка на влез 360 степени | парче | 1
| 3.9 | Панични светилки 8W со најмалку 2часа безнапонска работа | парче | 6
| 3,10 | Замена на постоечки панични светилки со нови панични 8W најмалку 2часа безнапонска работа | парче | 6
| 3,11 | Тастер ѕвоно до влезна врата комплет со тастер, сигнална сијалица, дозна, подлошка и маска | парче | 1
| 3,12 | Испитување на инсталацијата, давање на атести за вградената опрема и пуштање во употреба | паушал | 1
ВКУПНО 3:
4 |  | ПРИКЛУЧНИЦИ
| 4.1 | Напоен кабел NYM-J 3x2,5mm² положен во ѕид од печена тула. | m | 245
Модуларна галантерија, за вградување во ѕид од полна тула.
| 4.2 | Модуларна шуко приклучница (М2) 16А+ПЕ, комплет со дозна, подлошка, и маска во бела боја. Поставена на висина од 1,6м. | парче | 10
| 4.3 | Сет од (М7) дозна, М7 подлошка, М7 маска во бела боја, М2 шуко =2пар, шуко М1=1пар, РЈ45 кат.6= 1пар, антенска приклучница=1пар. | парче | 5
| 4.4 | Замена на постоечки неисправни шуко приклучници со нови во модуларна изведба комплет со маска, подлошка и шуко М2=1пар | парче | 13
| 4.5 | Приклучување на постоечки бојлер со кабел од 1м и утичница | парче | 3
| 4.6 | Приклучување на нов проточен бојлер | парче | 1
| 4.7 | Приклучување на нов обичен 80л бојлер | парче | 1
| 4.8 | Напоен кабел NYM-J 5x6mm² за проточен бојлер, положен во ѕид од печена тула. | м | 20
| 4.9 | Кабел UTP/FTP 2x4x0.5 cat.6 за домофонија или соодветен според понудената домофонија ,положен во ѕид од печена тула. | м | 130
| 4,10 | Кабел UTP/FTP 2x4x0.5 cat.6 за RJ45 cat.6 data прикчучници | м | 105
| 4,11 | Антенски коаксијален кабел РГ6 од РАК до секое приклучно место и до доводна дозна на влез за можност за пристап на кабелски оператори. Комплетирани со сплитери. | м | 120
| 4,12 | Оптичка кабел со резерва од 1м во Доводната дозна на влез и РАК ормар, положен во ѕид од печена тула. | м | 20
| 4,13 | Испитување на инсталацијата, давање на атести за вградената опрема и пуштање во употреба | паушал | 1
ВКУПНО 4:
5 |  | ЗАШТИТНО И РАБОТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ СО ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА
| 5.1 | Поставување на нова громобранска трака FeZn 25x4mm на целиот кров комплет со држачи поставени на растојание од 1-1,5м, вкрсни спојки 60х60мм, силиконизирање на држачите за заштита од протекување, и сл. | м | 190
| 5.2 | Заземјување на оградата од зелениот кров преку громобранската трака на двата краја од оградата. | паушал | 1
| 5.3 | Испитувања од акредитирана институција наведени според ,,Правилникот за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема", т.е. Од Прилог точка 11 и 12. Односно: - Мерење на отпор на работно и громобранско заземјување; - Непрекинатост на заштитни проводници;- Контрола на ФИД склопките;- распоред на фази во ГМРТ;- Мерење на отпорност во коло на грешка, достава на извршените мерења до стручниот Надзор, инвеститорот и корисникот со препорака за потребни периодични испитувања. | паушал | 1
| 5.4 | Изработка на проектна документација, достава на атести, сертификати за употребената опрема и пуштање во употреба. | паушал | 1
ВКУПНО 5:
|  | РЕКАПИТУЛАР: |  |  |  | ВКУПНО
| 1 | РАЗВОДНИ ТАБЛИ
| 2 | ППЗ (ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА)
| 3 | ОСВЕТЛУВАЊЕ
| 4 | ПРИКЛУЧНИЦИ
| 5 | ЗАШТИТНО И РАБОТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ СО ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА
ВКУПНО 1,2,3,4,и 5: денари / без ДДВ