## Resumen
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Item | Descripción | Precio Total
Nº |  | Gs. Iva Incluido
A | OBRAS CIVILES E INSTALACIONES
A.1 | Obras Civiles
A.2 | Sistema de Climatizacion
A.3 | Sistema de Integracion Electronica
A.4 | Sistema de Seguridad Electronica
A.5 | Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional
A.6 | Sistema de Telefonia
A.7 | Red de Datos
A.8 | Ascensores
A.9 | Generador de Emergencia
Total de Obras e Instalaciones
B | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
B.1 | Obras Civiles
B.2 | Sistema de Climatizacion
B.3 | Sistema de Integracion Electronica
B.4 | Sistema de Seguridad Electronica
B.5 | Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional
B.6 | Sistema de Telefonia
B.7 | Red de Datos
B.8 | Ascensores
B.9 | Generador de Emergencia
Total Mantenimiento de las Obras e Instalaciones
Total General
Son Guaranies . . . . . . .

## A.1 Obras Civiles
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.1 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1 | A | TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS
1.1 | A.1 | Limpieza de terreno | m2 | 17550
1.2 | A.2, A.3, A.4, A.5 | Gastos de movilizacion y ejecucion durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Tecnicas A.2, A.3, A.4 y A.5. | Gl. | 1
1.3 | A.6 | Replanteo y marcación de obra | m2 | 15700
2 | B | MOVIMIENTO DE SUELO
2.1 |  | EXCAVACIÓN
2.1.1 | B.1 | Desbroce de terreno | m2 | 17550
2.1.2 | B.1 | Excavación hasta cota de implantación del Edificio | m3 | 17528
2.1.3 | B.2 | De suelo para zapatas | m3
2.1.4 | B.2 | Excavación de suelo para cabezales y vigas de fundación | m3
2.1.5 | B.1 | Estacionamiento de magistrados y Funcionarios, veredas y camineros. | m3 | 2500
2.1.6 | B.2 | Cajas de ascensor. | m3 | 42.5
2.1.7 | B.2 | Para Cámaras, Sumideros y registros | m3 | 45
2.2 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN
2.2.1 | B.4 | Adyacente a pantallas de subsuelos y cajas de ascensores; reservorios y registros. | m3 | 1350
2.2.2 | B.4 | Area de implantación del edificio. | m3 | 5595
2.2.3 | B.4 | En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso. | m3 | 3180
2.2.4 | B.4 | En áreas de canteros de jardinería. | m3 | 1428
2.2.5 | B.4 | En área de cesped. | m3 | 2400
3 | C | CIMENTACIONES
3.1 |  | EDIFICIO PRINCIPAL (BLOQUES A, B, C y D)
3.1.1 | C.3 | Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta mínima 12,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, cuya cota de apoyo estará en el entorno de los 82,00 m. | un
3.1.2 | C.3 | Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta mínima 12,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, cuya cota de apoyo estará en el entorno de los 82,00 m. | un
3.1.3 | C.3 | Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta mínima 12,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote. | un
3.1.4 | C.3 | Pilotes de H°A° de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta mínima 12,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, cuya cota de apoyo estará en el entorno de los 82,00 m. | un
3.1.5 | C.3 | Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico, longitud neta mínima 12,00 m, descontando el desmoche. La longitud se considera desde la base del cabezal al extremo inferior del pilote, cuya cota de apoyo estará en el entorno de los 82,00 m. | un
3.1.6 | C.5 | Cabezales | m3
3.2 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3 |  | BLOQUE F - GUARDERÍA
3.3.1
3.3.2
3.4 |  | AREA TÉCNICA Y SERVICIOS
3.4
3.5
3.5 |  | EXTERIORES
3.5.1 | C.2 | Zapatas de H°A° de Muros | m3
3.5.2 | D.2 | Fuste enterrado hasta viga de fundación. | m3
4 | D | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
4.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
4.1.1 | D.3 - D.4 | Vigas de fundación y Losas de piso | m3
4.1.2 | D.7 | Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor | m3
4.1.3 | D.2 | Pilares | m3
4.1.4 | D.3 - D.4 | Losas y Capiteles de Techo | m3
4.1.5 | D.6 | Escalera | m3
4.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, D
4.2.1 | D.7 | Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor | m3 | 74.814
4.2.2 | D.2 | Pilares | m3 | 33.93
4.2.3 | D.3 - D.4 | Vigas y Losas Techo 200 | m3 | 60.84
4.2.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 1.69
4.3 |  | PLANTA BAJA - BLOQUES A, B, C, D, E
4.3.1 | D.7 | Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor | m3 | 97.3
4.3.1 | D.2 | Pilares | m3 | 118.01
4.3.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 873.91
4.3.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 218.15
4.3.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.23
4.4 |  | PRIMER PISO - BLOQUES A, B, C
4.4.1 | D.2 | Pilares | m3 | 76.35
4.4.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 323.38
4.4.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 67.5
4.4.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.64
4.5 |  | SEGUNDO PISO - BLOQUES A, B, C
4.5.1 | D.2 | Pilares | m3 | 60.26
4.5.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 307.54
4.5.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 63.69
4.5.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.64
4.6 |  | TERCER - BLOQUES A, B, C, D
4.6.1 | D.2 | Pilares | m3 | 51.9
4.6.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 259.87
4.6.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 36.77
4.6.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.64
4.7 |  | CUARTO - BLOQUES A, B, C
4.7.1 | D.2 | Pilares | m3 | 51.9
4.7.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 296.6
4.7.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 36.35
4.7.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.64
4.8 |  | QUINTO - BLOQUES A, B
4.8.1 | D.2 | Pilares | m3 | 38.15
4.8.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 151.59
4.8.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 24.05
4.8.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 14.64
4.9 |  | SEXTO - BLOQUES A, B
4.9.1 | D.2 | Pilares | m3 | 33.25
4.9.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 193.87
4.9.3 | D.4 | Vigas de techo | m3 | 22.36
4.9.4 | D.6 | Escaleras | m3 | 6.37
4.9.5 |  | Tanques superiores | m3 | 25.64
4.10 |  | AZOTEA - BLOQUE B
4.9.1 | D.2 | Pilares | m3 | 22.12
4.9.2 | D.3 | Losas de techo | m3 | 64.99
4.8 |  | SEGURIDAD EN OBRA
4.8.1 | D.O | Bandeja de proteccion de 2m. de ancho en dos niveles en los bloques A, B y D techo de 1° piso y techo de 3° piso. En un nivel en el bloque C techo de 1° piso. | ml | 640
4.8.2 | D.O | Barandas metalicas de varillas de proteccion en escaleras y ascensores | ml | 799.4
5 |  | MAMPOSTERÍA
5.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
5.1.1 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 217.7
5.1.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 43.2
5.1.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 7.2
5.1.4 | E.1 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15 interior, con arriostramiento entre ambas, y una separación no mayor a 5 cm. entre las mismas. | m2 | 24.5
5.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
5.2.1 |  | BLOQUE A
5.2.1.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 472
5.2.1.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 328.8
5.2.1.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 2.5
5.2.1.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 34
5.2.1.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 36
5.2.2 |  | BLOQUE B
5.2.2.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 72
5.2.2.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 304
5.2.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 140.04
5.2.2.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 40
5.2.2.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 28
5.2.3 |  | BLOQUE C
5.2.3.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 404
5.2.3.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 212
5.2.3.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 4
5.2.3.4 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 76.2
5.2.4 |  | BLOQUE D - Estacionamiento
5.2.4.1 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 172
5.2.4.2 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 5
5.3 |  | BLOQUE A
5.3.1 |  | PLANTA BAJA
5.3.1.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 220
5.3.1.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 163.6
5.3.1.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 110.2
5.3.1.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 28
5.3.1.5 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 12
5.3.1.6 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 63
5.3.2 |  | PRIMER PISO
5.3.2.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 220
5.3.2.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 163.6
5.3.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 52
5.3.2.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 6
5.3.2.5 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 3
5.3.2.6 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 53
5.3.3 |  | SEGUNDO PISO
5.3.3.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.3.3.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 169.6
5.3.3.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 120
5.3.3.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 6
5.3.3.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 67.5
5.3.4 |  | TERCER PISO
5.3.4.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.3.4.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 169.6
5.3.4.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 120
5.3.4.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 6
5.3.4.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 67.5
5.3.5 |  | CUARTO PISO
5.3.5.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.3.5.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 169.6
5.3.5.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 120
5.3.5.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 6
5.3.5.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 67.5
5.3.6 |  | QUINTO PISO
5.3.6.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.3.6.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 169.6
5.3.6.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 189.2
5.3.6.4 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 66
5.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
5.3.7.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 3
5.3.7.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 392.8
5.3.7.3 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 10
5.3.7.4 |  | Cornisa Tipo 1. Incluye la totalidad de rubros( Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en el DETALLES DE ARQUITECTURA. | ml | 86.5
5.3.7.5 |  | Cornisa Tipo 2. Incluye la totalidad de rubros( Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en el DETALLES DE ARQUITECTURA. | ml | 19
5.3.7.6 |  | Cornisa Tipo 3 en Techo Portico de acceso. Ver Detalle | gl | 1
5.4 |  | BLOQUE B
5.4.1 |  | PLANTA BAJA
5.4.1.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.1.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.1.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.1.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.1.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.2 |  | PRIMER PISO
5.4.2.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.2.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.2.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.2.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.3 |  | SEGUNDO PISO
5.4.3.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.3.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.3.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.3.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.3.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.4 |  | TERCER PISO
5.4.4.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.4.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.4.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.4.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.4.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.5 |  | CUARTO PISO
5.4.5.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.5.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.5.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.5.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.5.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.6 |  | QUINTO PISO
5.4.6.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 148
5.4.6.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 180
5.4.6.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 167.2
5.4.6.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 58
5.4.6.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30
5.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
5.4.7.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 285
5.4.7.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 262
5.4.7.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 70
5.4.7.4 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 24
5.4.7.5 |  | Cornisa Tipo 2. Incluye la totalidad de rubros( Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en el DETALLES DE ARQUITECTURA. | ml | 72.5
5.5 |  | BLOQUE C
5.5.1 |  | PLANTA BAJA
5.5.1.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 220
5.5.1.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 150
5.5.1.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 160
5.5.1.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio y escaleras de incendio del edificio. | m2 | 4.8
5.5.1.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 68
5.5.2 |  | PRIMER PISO
5.5.2.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 220
5.5.2.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 132
5.5.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 60
5.5.2.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 4.8
5.5.2.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 59
5.5.3 |  | SEGUNDO PISO
5.5.3.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.5.3.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 135
5.5.3.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 46
5.5.3.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 3.2
5.5.3.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 3
5.5.4 |  | TERCER PISO
5.5.4.1 | E.2 | Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 250
5.5.4.2 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 135
5.5.4.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 46
5.5.4.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 3.2
5.5.4.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 3
5.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEAS
5.5.5.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 3.4
5.5.5.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 377.04
5.5.5.3 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 15
5.5.5.4 |  | Cornisa Tipo 1. Incluye la totalidad de rubros( Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en el DETALLE SDE ARQUITECTURA. | ml | 88.5
5.5.5.5 |  | Cornisa Tipo 2. Incluye la totalidad de rubros( Mamposteria, Revoque, pintura, etc.) incorporados en el DETALLE SDE ARQUITECTURA. | ml | 18
5.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
5.6.1 |  | SUBSUELO 1 Y 2
5.6.1.1 | E.2 | Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada uno, armadas y arriostradas entre si. | m2 | 332.9
5.6.1.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 536.35
5.6.1.3 |  | Gradas de mampostería sobre gradas de H°A° en Salón Auditorio. Incluye revoque para base de Alfombra. | gl | 1
5.6.1.4 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 30.5
5.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
5.6.2.1 | E.2 | Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada uno, armadas y arriostradas entre si. | m2
5.6.2.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 300.2
5.6.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 22.8
5.6.2.4 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m | m2 | 26.6
5.6.2.5 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 18
5.6.2.6 |  | Cornisa, terminaciones laterales y superior de la viga inventida de hormigon armado, incluye goteron inferior. | ml | 129.5
5.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
5.7.1 |  | GUADERÍA
5.7.1.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 246.7
5.7.1.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 218.2
5.7.1.3 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 15
5.7.2 |  | SALA TECNICA Y SERVICIOS
5.7.2.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 166.6
5.7.2.2 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m | m2 | 38
5.7.2.3 | E.1 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m | m2 | 16
5.7.2.4 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 15
5.7.1 |  | CASETA DE GUARDIA
5.7.1.1 | E.2 | Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. | m2 | 48
5.7.1.2 | E.5 | Dinteles de H°A° | ml | 4.8
6 | F | CUBIERTAS
6.1 | F.2 | Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Bloque A. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas. | gl | 1
6.2 | F.2 | Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Bloque C. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas. | gl | 1
6.3 | F.2 | Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Cafetería y Salón Auditorio. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas. | gl | 1
6.4 | F.2 | Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Guardería. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas. | gl | 1
6.5 | F.2 | Cubierta de Chapas galvanizadas y Estructura Metálica en techo de Estacionamiento de Magistrados: Incluye en un todo, fundación, pilares, Revestimiento y/o Tratamiento de terminación de los mismos(pintura , tratamiento o protección para intemperie, etc.), Estructura Metálica, Chapas , sujeciones, etc. Canaletas, Cenefas, Pinturas u otros componentes de terminación. Ver detalles. | gl | 1
6.6 | F.2 | Cubierta de Chapas galvanizadas y Estructura Metálica en techo de Patio Tecnico, área de los Chillers: Incluye en un todo, fundación, pilares, Revestimiento y/o Tratamiento de terminación de los mismos(pintura , tratamiento o protección para intemperie, etc.), Estructura Metálica, Chapas , sujeciones, etc. Canaletas, Cenefas, Pinturas u otros componentes de terminación. Ver detalles. | gl | 1
6.7 | F.2 | Cubierta de Chapas de Poligal con Estructura Estructura Metálica área de circulación entre Estacionamiento de Público y Bloque F: Incluir todo lo indicado en el Diseño. Ver detalles. | gl | 1
6.8 | F.2 | Lucernarios con Vidrio Armado en área de Losa de Techo de Estacionamiento: Incluye la estructura de Soporte, Vidrios y otros componentes indicados en el Detalle corresspondiente. | gl | 1
7 | G | AISLACIÓN
7.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
7.1.1 | G.7 | Aislación de piso de HºAº | m2 | 320.96
7.1.2 | G.2 | Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical. | m2 | 310.8
7.1.3 | G.8 | Aislación externa e interna de los Reservorios de Agua, incluye la sanitación del interior. | gl. | 1
7.1.4 | G.8 | Aislación interno y externo de Sumidero Cloacal. | gl. | 1
7.1.5 | G.8 | Aislación interno y externo de Sumidero de Drenaje y posibles pérdidas en cañerías. | gl. | 1
7.1.6 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños | m2 | 14.3
7.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
7.2.1 |  | BLOQUE A
7.2.1.1 | G.7 | Aislación horizontal de piso | m2 | 788
7.2.1.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño | m2 | 6
7.2.1.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 270.4
7.2.1.4 | G.6 | Aislación horizontal de Losa Techo en áreas de cantero. | m2 | 54
7.2.1.5 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 69
7.2.2 |  | BLOQUE B
7.2.2.1 | G.5 | Aislación vertical de mampostería en área afectada por relleno de suelo. | m2 | 8
7.2.2.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños y Kitchenette. | m2 | 60
7.2.2.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 58.8
7.2.2.4 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 33.5
7.2.3 |  | BLOQUE C
7.2.3.1 | G.7 | Aislación horizontal de piso | m2 | 714
7.2.3.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños | m2 | 10
7.2.3.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 338.2
7.2.3.4 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 91
7.2.4 |  | BLOQUE D - Estacionamiento
7.2.4.1 | G.7 | Aislación horizontal de piso | m2 | 2220
7.2.4.2 | G.6 | Aislación hidrófuga en Techo de Estacionamiento: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso deGranito Reconstituido. | m2 | 2220
7.2.4.3 | G.6 | Aislación para asiento de revestimiento de piedra | m2 | 20
7.3 |  | BLOQUE A
7.3.1 |  | PLANTA BAJA
7.3.1.1 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 368
7.3.1.2 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 92
7.3.1.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 4
7.3.1.4 | G.2 | Aislación horizontal y vertical en piso y pantalla de bajo recorrido de Caja de Ascensor. | gl. | 1
7.3.2 |  | PRIMER PISO
7.3.2.1 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 368
7.3.2.2 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 92
7.3.2.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño. | m2 | 4
7.3.3 |  | SEGUNDO PISO
7.3.3.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 101
7.3.3.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño | m2 | 4
7.3.3.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 404
7.3.4 |  | TERCER PISO
7.3.4.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 101
7.3.4.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño | m2 | 4
7.3.4.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 404
7.3.5 |  | CUARTO PISO
7.3.5.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 101
7.3.5.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño | m2 | 4
7.3.5.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 404
7.3.6 |  | QUINTO PISO
7.3.6.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 101
7.3.6.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baño | m2 | 4
7.3.6.3 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 404
7.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
7.3.7.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 101
7.3.7.2 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea sobre el sexto piso: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H° llaneado mecanicamente con endurecedor quimico. | m2 | 331
7.3.7.3 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea sobre acceso principal y Azotea Adyacente a Ascensor de Reos, sobre Techo subsuelo 1: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H° llaneado mecanicamente con endurecedor quimico. | m2 | 144
7.4 |  | BLOQUE B
7.4.1 |  | PLANTA BAJA
7.4.1.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 41
7.4.1.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.1.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.2 |  | PRIMER PISO
7.4.2.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 41
7.4.2.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.2.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.3 |  | SEGUNDO PISO
7.4.3.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 41
7.4.3.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.3.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.4 |  | TERCER PISO
7.4.4.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 41
7.4.4.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.4.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.5 |  | CUARTO PISO
7.4.5.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 60
7.4.5.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.5.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.6 |  | QUINTO PISO
7.4.6.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 60
7.4.6.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.6.3 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 88
7.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
7.4.7.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 79
7.4.7.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 104
7.4.7.3 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea sobre el sexto piso y sobre el acceso a Funcionarios, techo subsuelo 1: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H° llaneado mecanicamente con endurecedor quimico. | m2 | 418.25
7.4.7.4 | G.8 | Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior. 1 | gl | 1
7.4.7.5 | G.8 | Aislación hidrófuga interior del reservorio de agua reciclable superior. 1 | gl | 1
7.4.7.6 | G.8 | Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorios de agua potable superior. 2 | gl | 1
7.4.7.7 | G.8 | Aislación hidrófuga interior del reservorio de agua reciclable superior. 2 | gl | 1
7.5 |  | BLOQUE C
7.5.1 |  | PLANTA BAJA
7.5.1.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 91.5
7.5.1.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 366
7.5.2 |  | PRIMER PISO
7.5.2.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 91.5
7.5.2.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 366
7.5.3 |  | SEGUNDO PISO
7.5.3.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 91.5
7.5.3.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 366
7.5.3 |  | TERCER PISO
7.5.3.1 | G.3b | Aislación de buñas de piedra | ml | 91.5
7.5.3.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 366
7.5.4 |  | CUARTO PISO Y AZOTEAS
7.5.4.1 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea sobre el cuarto Piso: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H° llaneado mecanicamente con endurecedor quimico. Incluye además la azotea sobre la Escalera de Emergencia y de Retén, techo Subsuelo 1 | m2 | 273
7.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
7.6.1 |  | SUBSUELO 1 Y 2
7.6.1.1 | G.7 | Aislación Sobre contrapiso de HºAº. La protección mecánica de la aislación, serán los respectivos contrapisos de hormigón de Cascotes y pisos que lo cubren. El H° de cascotes será ejecutado inmediatamente posterior a la Aislación | m2 | 998
7.6.1.2 | G.2 | Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical. | m2 | 819.275
7.6.1.3 | G.8 | Aislación interno y externo de Sumidero Cloacal. | gl. | 1
7.6.1.4 | G.8 | Aislación interno y externo de Sumidero de Drenaje y posibles pérdidas en cañerías. | gl. | 1
7.6.1.5 | G.2 | Aislación horizontal y vertical en piso y pantalla de bajo recorrido de Caja de Ascensor. | gl. | 1
7.6.1.6 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños | m2 | 57.2
7.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
7.6.2.1 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2
7.6.2.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 105
7.6.2.3 | G.6 | Aislación hidrófuga en áreas de pisos a la intemperie y pisos con techado sin cerramiento vertical: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso | m2 | 455
7.6.2.4 | G.6 | Aislación hidrófuga en azoteas a cota 102 y 103,5: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H°A°. | m2 | 415
7.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
7.7.1 |  | GUADERÍA
7.7.1.1 | G.7 | Aislación de toda el área sobre H°A° estructural en contacto con el suelo. Inmediatamente se ejecutan los contrapisos de H° de Cascotes para la proteccion mecánica. | m2 | 240
7.7.1.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 10.5
7.7.1.3 | G.7 | Aislación de piso en patio exterior | m2 | 250
7.7.1.4 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 233
7.7.1.5 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H°A°. | m2 | 87
7.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
7.7.2.1 | G.7 | Aislación de pisos interiores | m2 | 84
7.7.2.2 | G.5 | Aislación hidrófuga de piso de baños. | m2 | 32
7.7.2.3 | G.7 | Aislación de piso en patio Chiller | m2 | 160
7.7.2.4 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 166.6
7.7.2.5 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H°A°. | m2 | 88.08
7.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
7.7.3.1 | G.7 | Aislación de pisos interiores | m2 | 8
7.7.3.2 | G.3a | Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral | m2 | 48
7.7.3.3 | G.6 | Aislación hidrófuga en azotea: Incluye doble capa de membrana asfaltica, Contrapiso con pendiente, protección mecánica con piso de H°A°. | m2 | 19.36
8 | H | REVOQUE
8.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
8.1.1 | H.3 | Revoque interior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 262.08
8.1.2 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 364.364
8.1.3 | H.3 | Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 12.1136
8.1.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 36
8.1.5 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 632.1
8.1.6 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 42
8.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
8.2.1 |  | BLOQUE A
8.2.1.1 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 1205.76
8.2.1.2 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 363.2
8.2.1.3 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.2.1.4 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 92.75
8.2.1.5 | H.3 | Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 20
8.2.1.6 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 75.2
8.2.2 |  | BLOQUE B
8.2.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.2.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 1048.1
8.2.2.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 105
8.2.2.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 97.6
8.2.2.5 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 24
8.2.2.6 | H.3 | Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 62.4
8.2.2.7 | H.2 | Mochetas en aberturas de fachada: Cierre de hueco entre mampostería, Revoque de mochetas con mezcla 1:3 | gl | 1
8.2.2.8 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.2.3 |  | BLOQUE C
8.2.3.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 366
8.2.3.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 741
8.2.3.3 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.2.3.4 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 116
8.2.3.5 | H.3 | Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 20
8.2.3.6 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 75.2
8.2.4 |  | BLOQUE D - Estacionamiento Público
8.2.4.1 | H.3 | Revoque hidrófugo exterior en pantallas de Hº | m2 | 166
8.2.4.2 | H.3 | Revoque hidrófugo interior en pantallas de Hº | m2 | 175
8.2.4.3 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 224
8.2.4.4 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 224.5
8.2.4.5 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 250
8.2.4.6 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 2110
8.3 |  | BLOQUE A
8.3.1 |  | PLANTA BAJA
8.3.1.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.3.1.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 793.82
8.3.1.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 82
8.3.1.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.1.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 118.4
8.3.1.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina y base Portico en Acceso Principal. Tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.3.2 |  | PRIMER PISO
8.3.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 118
8.3.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 550.62
8.3.2.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 42
8.3.2.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.2.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 118.4
8.3.3 |  | SEGUNDO PISO
8.3.3.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.3.3.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 676.02
8.3.3.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 76
8.3.3.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.3.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 147.2
8.3.4 |  | TERCER PISO
8.3.4.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.3.4.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 676.02
8.3.4.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 76
8.3.4.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.4.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 147.2
8.3.5 |  | CUARTO PISO
8.3.5.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.3.5.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 676.02
8.3.5.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 76
8.3.5.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.5.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 147.2
8.3.6 |  | QUINTO PISO
8.3.6.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.3.6.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 550.62
8.3.6.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 40
8.3.6.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.3.6.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 118.4
8.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
8.3.7.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 300
8.3.7.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 440
8.4 |  | BLOQUE B
8.4.1 |  | PLANTA BAJA
8.4.1.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 112
8.4.1.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.1.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.1.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.1.5 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.1.6 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.2 |  | PRIMER PISO
8.4.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 104
8.4.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.2.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.2.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.2.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.2.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.3 |  | SEGUNDO PISO
8.4.3.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 104
8.4.3.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.3.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.3.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.3.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.3.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.4 |  | TERCER PISO
8.4.4.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 104
8.4.4.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.4.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.4.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.4.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.4.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.5 |  | CUARTO PISO
8.4.5.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 104
8.4.5.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.5.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.5.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.5.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.5.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.6 |  | QUINTO PISO
8.4.6.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 104
8.4.6.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 987.3
8.4.6.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 275.6
8.4.6.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 48
8.4.6.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 24
8.4.6.6 | H.2 | Mochetas para Muro Cortina. Base de H° con tratamiento de H° Visto, Caras laterales y superior con mezcla 1:3 | gl | 1
8.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
8.4.7.1 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 950
8.4.7.2 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 302
8.4.7.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de Hº | m2 | 40
8.5 |  | BLOQUE C
8.5.1 |  | PLANTA BAJA
8.5.1.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.5.1.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 646
8.5.1.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 20
8.5.1.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.5.1.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 118.4
8.5.2 |  | PRIMER PISO
8.5.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.5.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 355
8.5.2.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 40
8.5.2.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.5.2.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 118.4
8.5.3 |  | SEGUNDO PISO
8.5.3.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.5.3.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 355
8.5.3.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 40
8.5.3.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.5.3.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 147.2
8.5.4 |  | TERCER PISO
8.5.4.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 110
8.5.4.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 355
8.5.4.3 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 20
8.5.4.4 | H.3 | Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 120
8.5.4.5 | H.2 | En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica. | ml | 147.2
8.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEAS
8.5.5.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 300
8.5.5.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 350
8.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
8.6.1 |  | SUBSUELOS 1 Y 2
8.6.1.1 | H.3 | Revoque interior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 369.81
8.6.1.2 | H.1 | Adosar Mampostería 0,15 con ladrillos comunes a Pantalla de H° previa a aplicación de Revestimiento Cerámico en baños. | m2 | 36.4
8.6.1.3 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 266
8.6.1.4 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 968
8.6.1.5 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 106.4
8.6.1.6 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 182
8.6.1.7 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 96
8.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
8.6.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 144
8.6.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 344
8.6.2.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 98
8.6.2.4 | H.3 | Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón | m2 | 372
8.6.2.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 84
8.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
8.7.1 |  | GUARDERÍA
8.7.1.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 308
8.7.1.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 576
8.7.1.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 54.4
8.7.1.4 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón | m2 | 112
8.7.1.5 | H.3 | Revoque de pilares de hormigón | m2 | 27
8.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
8.7.2.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 152
8.7.2.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 250.8
8.7.2.3 | H.4 | Revoque peinado de pared interior | m2 | 113.6
8.7.2.4 | H.3 | Revoque interior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1. | m2 | 24
8.7.2.5 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón | m2 | 116.52
8.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
8.7.3.1 | H.2 | Revoque hidrófugo de pared exterior | m2 | 48
8.7.3.2 | H.1 | Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado | m2 | 38.08
8.7.3.3 | H.3 | Revoque de losas y vigas de hormigón | m2 | 16.6
9 | I | CONTRAPISO
9.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
9.1.1 | I.2 | Hormigón Armado sobre colchón de triturada. | m2 | 320
9.1.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre piso de HºAº | m2 | 230
9.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
9.2.1 |  | BLOQUE A
9.2.1.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre HºAº estructural, para base de piso de granito, espesor 8 cm. | m2 | 922
9.2.1.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para base de piso de porcelanato, espesor 8 cm. incluída la carpeta y la aislación. | m2 | 8
9.2.2 |  | BLOQUE B
9.2.2.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para base de piso de granito, espesor 8 cm. | m2 | 362
9.2.2.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para base de piso de porcelanato, espesor 8 cm. incluída la carpeta y la aislación. | m2 | 58
9.2.3 |  | BLOQUE C
9.2.3.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre HºAº estructural, para base de piso de granito, espesor 8 cm. | m2 | 660
9.2.3.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para base de piso de porcelanato, espesor 8 cm. incluída la carpeta y la aislación. | m2 | 10
9.2.4 |  | BLOQUE D - ESTACIONAMIENTO PUBLICO
9.2.4.1 | I.2 | Hormigón Armado sobre colchón de triturada. | m2 | 2200
9.2.4.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre piso de HºAº, espesor 12 cm. | m2 | 235
9.3 |  | BLOQUE A
9.3.1 |  | PLANTA BAJA
9.3.1.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 756
9.3.2 |  | PRIMER PISO
9.3.2.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 640
9.3.3 |  | SEGUNDO PISO
9.3.3.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 644
9.3.4 |  | TERCER PISO
9.3.4.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 644
9.3.5 |  | CUARTO PISO
9.3.5.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 644
9.3.6 |  | QUINTO PISO
9.3.6.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 648
9.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
9.3.7.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 6
9.4 |  | BLOQUE B
9.4.1 |  | PLANTA BAJA
9.4.1.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.2 |  | PRIMER PISO
9.4.2.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.3 |  | SEGUNDO PISO
9.4.3.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.4 |  | TERCER PISO
9.4.4.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.5 |  | CUARTO PISO
9.4.5.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.6 |  | QUINTO PISO
9.4.6.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
9.4.7.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 322
9.5 |  | BLOQUE C
9.5.1 |  | PLANTA BAJA
9.5.1.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 624
9.5.2 |  | PRIMER PISO
9.5.2.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 624
9.5.3 |  | SEGUNDO PISO
9.5.3.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 624
9.5.4 |  | TERCER PISO
9.5.4.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 624
9.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEAS
9.5.5.1 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 273
9.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
9.6.1 |  | SUBSUELOS
9.6.1.1 | I.2 | Hormigón Armado sobre colchón de triturada. | m2 | 998
9.6.1.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 998
9.6.1 |  | PLANTA BAJA
9.6.2.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. | m2 | 640
9.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
9.7.1 |  | GUARDERÍA
9.7.1.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre la Aislación ejecutada sobre losa de H°A° estructural. | m2 | 640
9.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
9.7.2.1 | I.2 | Hormigón Armado sobre colchón de triturada. | m2 | 84
9.7.2.2 | I.3 | Hormigón de cascotes sobre piso de HºAº | m2 | 84
9.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
9.7.3.1 | I.2 | Hormigón Armado sobre colchón de triturada. | m2 | 8
10 | J | PISOS
10.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
10.1.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel | m2 | 85
10.1.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.1.3 | J.3 | Piso de Porcelanato asentado sobre carpeta 1:3 | m2 | 20
10.1.4 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 12
10.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
10.2.1 |  | BLOQUE A
10.2.1.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metalica en desnivel | m2 | 2
10.2.1.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 920
10.2.1.3 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 8
10.2.1.4 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 18
10.2.2 |  | BLOQUE B
10.2.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 322
10.2.2.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 58
10.2.2.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.2.3 |  | BLOQUE C
10.2.3.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metalica en desnivel | m2 | 40
10.2.3.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 660
10.2.3.3 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 10
10.2.3.4 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.2.4 |  | BLOQUE D - ESTACIONAMIENTO PUBLICO
10.2.4.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico ( Sin llaneado en áreas de pisos sobreelevados). Incorpora cordones de H°A° con terminación a la Vista para pisos de Granito y H° sobreelevados. | m2 | 2220
10.2.4.2 | J.4 | Piso de hormigón simple tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico en Sala de Bombas y Sumideros, sobre contrapiso calcáreo. | m2 | 45
10.2.4.3 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 30
10.2.4.4 | J.1 | Porcelanato 60x60 cm, con borde de Granito Natural, en Acceso a Salón Auditorio. | m2 | 42
10.2.4.5 | J.1 | Granito reconstituido 40x40cm antideslizante acanalado. | m2 | 234
10.3 |  | BLOQUE A
10.3.1 |  | PLANTA BAJA
10.3.1.1 | J.4 | Piso de hormigón simple tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico en Sanitario Reos, sobre contrapiso calcáreo. | m2 | 4
10.3.1.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 404
10.3.1.3 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 328
10.3.1.4 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.2 |  | PRIMER PISO
10.3.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 620
10.3.2.2 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.3 |  | SEGUNDO PISO
10.3.3.1 | J.4 | Piso de hormigón simple tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico en Sanitario Reos, sobre contrapiso calcáreo. | m2 | 4
10.3.3.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 620
10.3.3.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.4 |  | TERCER PISO
10.3.4.1 | J.4 | Piso de hormigón simple tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico en Sanitario Reos, sobre contrapiso calcáreo. | m2 | 4
10.3.4.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 620
10.3.4.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.5 |  | CUARTO PISO
10.3.5.1 | J.4 | Piso de hormigón simple tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico en Sanitario Reos, sobre contrapiso calcáreo. | m2 | 4
10.3.5.2 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 620
10.3.5.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.6 |  | QUINTO PISO
10.3.6.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 628
10.3.6.2 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
10.3.7.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora los dos umbrales sobreelevados. | m2 | 6
10.3.7.2 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica en el Salón de la Azotea. | m2 | 371
10.3.7.3 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica como protección mecánica a la aislación de la azotea sobre el sexto piso y la Escalera de emergencia. | m2 | 331
10.3.7.4 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica, como protección mecánica de las azoteas del Acceso Principal( primer piso), y la azotea del subsuelo 1, adyacente a la escalera de emergencia. | m2 | 144
10.4 |  | BLOQUE B
10.4.1 |  | PLANTA BAJA
10.4.1.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.1.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.1.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.4.2 |  | PRIMER PISO
10.4.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.2.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.2.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.4.3 |  | SEGUNDO PISO
10.4.3.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.3.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.3.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.4.4 |  | TERCER PISO
10.4.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.2.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.2.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.4.5 |  | CUARTO PISO
10.4.5.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.5.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.5.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 40
10.4.6 |  | QUINTO PISO
10.4.6.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 210
10.4.6.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 80
10.4.6.3 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEAS
10.4.7.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 260
10.4.7.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 26
10.4.7.3 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica, bajo tanques. | m2 | 38
10.4.7.4 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica, como protección mecánica de las azoteas del sexto Piso y el sobretecho en el área de acceso a funcionarios subsuelo 1 | m2 | 418.25
10.5 |  | BLOQUE C
10.5.1 |  | PLANTA BAJA
10.5.1.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 624
10.5.1.2 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.5.2 |  | PRIMER PISO
10.5.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 624
10.5.2.2 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.5.3 |  | SEGUNDO PISO
10.5.3.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 624
10.5.3.2 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escaleras | m2 | 20
10.5.4 |  | TERCER PISO
10.5.4.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 624
10.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEAS
10.5.5.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 82
10.5.5.2 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica. | m2 | 300
10.5.5.3 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica, como protección mecánica de las azoteas delcuarto Piso, la Escalera de Emergencia y el sobretecho en el área de acceso al Retén en subsuelo 1 | m2 | 273
10.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
10.6.1 |  | SUBSUELOS 1 y 2
10.6.1.1 | J.8 | De Alfombra en Salón Auditorio. Incluye zócalo en los perimetros. | m2 | 392
10.6.1.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3. Incluye umbral de Granito Natural | m2 | 262
10.6.1.3 | J.3 | Rampa de acceso a impedido en Hall de Salón Auditorio | un | 2
10.6.1.4 |  | Piso de Parquet con tratamiento de lacrado y protección. Incluye Zócalo de la misma madera | m2 | 64
10.6.1.5 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escalera a Cafetería. | m2 | 28
10.6.1.6 | J.1 | Planchas de granito reconstituido en escalera a area Técnica | m2 | 12
10.6.1.7 |  | Gradas adyacentes a Escenario | un | 2
10.6.1.8 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metalica en desnivel | m2 | 46
10.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
10.6.2.1 | J.1 | Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales | m2 | 162
10.6.2.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 | m2 | 32
10.6.2.3 | J.4 | Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica, como protección mecánica de las azoteas del Nivel 102 y 103.5 | m2 | 415
10.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
10.7.1 |  | GUARDERÍA
10.7.1.1 |  | Piso Vinílico de 2mm. De alto transito. Incluye Zócalo perimetral. | m2 | 122
10.7.1.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3. Incluye umbral de Granito Natural | m2 | 86
10.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
10.7.2.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metalica en desnivel | m2 | 204
10.7.2.2 | J.3 | Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3. Incluye umbral de Granito Natural | m2 | 30
10.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
10.7.3.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metalica en desnivel | m2 | 7
11 | K | ZÓCALOS
11.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
11.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 175
11.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.1.3 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura texturada hidrófuga | ml | 36
11.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
11.2.1 |  | BLOQUE A
11.2.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 274
11.2.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.2.1.3 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 5
11.2.2 |  | BLOQUE B
11.2.2.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 148
11.2.2.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 20
11.2.3 |  | BLOQUE C
11.2.3.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 165
11.2.3.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.2.3.3 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 165
11.2.4 |  | BLOQUE D - ESTACIONAMIENTO PUBLICO
11.2.4.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 4
11.2.4.2 | K.1 | Zócalo de granito acanalado | ml | 75
11.2.4.3 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 70
11.3 |  | BLOQUE A
11.3.1 |  | PLANTA BAJA
11.3.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 210
11.3.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.3.1.3 | K.3 | Zócalo Madera de peterevy | ml | 124
11.3.2 |  | PRIMER PISO
11.3.2.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 144
11.3.2.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.3.3 |  | SEGUNDO PISO
11.3.3.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 163
11.3.3.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.3.4 |  | TERCER PISO
11.3.4.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 163
11.3.4.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.3.5 |  | CUARTO PISO
11.3.5.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 163
11.3.5.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.3.6 |  | QUINTO PISO
11.3.6.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 188
11.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
11.3.7.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 8
11.3.7.2 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 196
11.4 |  | BLOQUE B
11.3.1 |  | PLANTA BAJA
11.3.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.3.2 |  | PRIMER PISO
11.3.2.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.2.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.3.3 |  | SEGUNDO PISO
11.3.3.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.3.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.3.4 |  | TERCER PISO
11.3.4.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.4.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.3.5 |  | CUARTO PISO
11.3.5.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.5.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.3.6 |  | QUINTO PISO
11.3.6.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 102
11.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
11.3.7.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 122
11.3.7.2 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 25
11.5 |  | BLOQUE C
11.5.1 |  | PLANTA BAJA
11.5.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 180
11.5.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 15
11.5.2 |  | PRIMER PISO
11.5.2.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 120
11.5.2.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.5.3 |  | SEGUNDO PISO
11.5.3.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 120
11.5.3.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 10
11.5.4 |  | TERCER PISO
11.5.4.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 120
11.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEA
11.5.5.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 40
11.5.5.2 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 100
11.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
11.6.1 |  | SUBSUELO
11.6.1.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 42
11.6.1.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 20
11.6.1.3 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 110
11.6.1.4 | K.3 | Zócalo Madera de peterevy | ml | 142
11.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
11.6.2.1 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido | ml | 68
11.6.2.2 | K.1 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | ml | 6
11.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
11.7.1 |  | GUARDERÍA
11.7.1.1 |  | Zócalo Porcelanato idem piso | ml | 69
11.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
11.7.2.1 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 46
11.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
11.7.3.1 | K.5 | Zócalo de mortero de cemento 1:3 | ml | 9
12 | L | REVESTIMIENTO
12.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
12.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 72.9
12.1.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 1
12.1.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 3.1
12.1.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 3.1
12.1.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 2.22
12.1.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados | un | 1
12.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B Y C
12.2.1 |  | BLOQUE A
12.2.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 38.88
12.2.1.2 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares. | un | 3
12.2.1.3 | L.4 | Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensor de Reos y guarda en piso. Ver Detalle | gl | 1
12.2.1.4 | L.3 | Buña de piedra a junta seca en fachada. | ml | 91
12.2.2 |  | BLOQUE B
12.2.2.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 207.981
12.2.2.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.2.2.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.2.2.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.2.2.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños,kitchenette de funcionarios y guardias, Sala de lactancia. | m2 | 9.5075
12.2.2.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.2.2.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.2.2.8 | L.3 | Buña de piedra a junta seca en fachada. | ml | 41
12.2.2.9 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares. | un | 1
12.2.3 |  | BLOQUE C
12.2.3.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 38.88
12.2.3.2 | L.3 | Revestimiento de muros con piedras labradas y abuchonadas colocadas tipo rompecabezas a junta fina. | m2 | 16
12.3 |  | BLOQUE A
12.3.1 |  | PLANTA BAJA
12.3.1.1 | L.4 | Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensor de Reos y guarda en piso. Ver Detalle | gl | 1
12.3.1.2 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 92
12.3.1.3 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares. | un | 2
12.3.2 |  | PRIMER PISO
12.3.2.1 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 92
12.3.2.2 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares. | un | 2
12.3.3 |  | SEGUNDO PISO
12.3.3.1 | L.4 | Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensor de Reos y guarda en piso. Ver Detalle | gl | 1
12.3.3.2 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 101
12.3.4 |  | TERCER PISO,
12.3.4.1 | L.4 | Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensor de Reos y guarda en piso. Ver Detalle | gl | 1
12.3.4.2 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 101
12.3.5 |  | CUARTO PISO
12.3.5.1 | L.4 | Revestido de pórtico de granito natural en marco de Ascensor de Reos y guarda en piso. Ver Detalle | gl | 1
12.3.5.2 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 101
12.3.6 |  | QUINTO PISO
12.3.6.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 18.9
12.3.6.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 1
12.3.6.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 1.55
12.3.6.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 1.55
12.3.6.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baño | m2 | 0.55
12.3.6.6 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 101
12.4 |  | BLOQUE B
12.4.1 |  | PLANTA BAJA
12.4.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.1.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.1.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.1.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.1.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 8.612
12.4.1.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.1.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.1.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 41
12.4.2 |  | PRIMER PISO
12.4.2.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.2.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.2.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.2.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.2.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños, sala de lactancia y kitchenette | m2 | 9.8495
12.4.2.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.2.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.2.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 41
12.4.3 |  | SEGUNDO PISO
12.4.3.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.3.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.3.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.3.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.3.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 8.612
12.4.3.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.3.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.3.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 41
12.4.4 |  | TERCER PISO
12.4.4.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.4.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.4.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.4.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.4.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños, sala de lactancia y kitchenette | m2 | 9.8495
12.4.4.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.4.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.4.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 41
12.4.5 |  | CUARTO PISO
12.4.5.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.5.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.5.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.5.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 18.39
12.4.5.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 8.612
12.4.5.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.5.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.5.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 60
12.4.6 |  | QUINTO PISO
12.4.6.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 277.29
12.4.6.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 4.82
12.4.6.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.6.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 21.24
12.4.6.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños, sala de lactancia y kitchenette | m2 | 9.8495
12.4.6.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.4.6.7 | L.4 | Revestido de 4 Pórticos de Ascensores, Público y de Funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.6.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 60
12.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
12.4.7.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 94.5
12.4.7.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 2.4
12.4.7.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 7
12.4.7.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 7
12.4.7.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 3.035
12.4.7.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 1
12.4.7.7 | L.4 | Revestido de 2 Pórticos de Ascensores, área funcionarios, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.4.7.8 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 79
12.5 |  | BLOQUE C
12.5.1 |  | PLANTA BAJA
12.5.1.1 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 91.5
12.5.2 |  | PRIMER PISO
12.5.2.1 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 91.5
12.5.3 |  | SEGUNDO PISO
12.5.3.1 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 91.5
12.5.4 |  | TERCER PISO,
12.3.4.1 | L.3 | Buñas con piedra a junta seca en fachada | ml | 91.5
12.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
12.6.1 |  | SUBSUELOS 1 Y 2
12.6.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 128.52
12.6.1.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 2.6
12.6.1.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 7.4
12.6.1.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 7.4
12.6.1.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 2.86
12.6.1.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 1
12.6.1.7 | L.4 | Revestido de 1 Pórticos de Ascensor, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.6.1.8 | L.6 | Revestido con aluminio compuesto tipo "Wallcap" en Pilares | un | 3
12.6.1 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
12.6.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 174.69
12.6.1.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 1.8
12.6.1.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 4.7
12.6.1.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 4.7
12.6.1.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 1.98
12.6.1.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
12.6.1.7 | L.4 | Revestido de 1 Pórticos de Ascensor, con Granito Natural. Ver Detalles | gl | 1
12.6.1.8 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares. | un | 13
12.6.1.9 | L.5 | Mesada de granito natural en cocina | m2 | 7.998
12.6.1.10 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de cocina | ml | 13.9
12.6.1.11 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de cocina | ml | 8.2
12.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
12.7.1 |  | GUARDERIA
12.7.1.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 124.2
12.7.1.2 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños | ml | 1.6
12.7.1.3 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños | ml | 1.6
12.7.1.4 | L.5 | Mesada de granito natural en baños | m2 | 0.6
12.7.1.5 | L.5 | Mesada de granito natural en cocina | m2 | 3.792
12.7.1.6 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de cocina | ml | 7.52
12.7.1.7 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de cocina | ml | 8.12
12.7.2 |  | AREA TECNICA Y SERVICIOS
12.7.2.1 | L.1 | Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños | m2 | 102
12.7.2.2 | L.5 | Estante de granito natural sobre mesada de baños | ml | 1.6
12.7.2.3 | L.5 | Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette | ml | 4.3
12.7.2.4 | L.5 | Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette | ml | 4.3
12.7.2.5 | L.5 | Mesada de granito natural en baños y kitchenette | m2 | 1.76
12.7.2.6 | L.5 | Divisoria de granito natural en baños, con accesorios de sujeción cromados | un | 3
13 | M | CARPINTERIA DE MADERA
13.1 |  | SUBSUELOS 2
13.1.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.1.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.1.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.2 |  | SUBSUELOS 1 - GUARDERÍA - SERVICIOS Y PATIOS
13.2.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.2.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 24
13.2.3 |  | Puerta placa batiente con Visor Tipo M2". Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.2.4 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 4
13.2.5 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.2.6 |  | Puerta placa vaivén Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.2.7 |  | Puerta Tablero de 2 hojas batientes Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.3 |  | PLANTA BAJA - BLOQUES Y CAFETERÍA
13.3.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.3.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 15
13.3.3 |  | Puerta placa batiente con Visor Tipo M2". Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 5
13.3.4 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 2
13.3.5 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.3.6 |  | Puerta placa vaivén Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 3
13.3.7 |  | Puerta Tablero de 2 hojas batientes Tipo M7. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.3.8 |  | Puerta placa de dos hojas vaiven Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un
13.4 |  | PRIMER PISO - BLOQUES Y CAFETERÍA
13.4.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 8
13.4.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 2
13.4.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.5 |  | SEGUNDO PISO - BLOQUES
13.5.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 7
13.5.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 3
13.5.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.5.4 |  | Puerta placa vaivén Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.6 |  | TERCER PISO - BLOQUES
13.6.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 8
13.6.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 2
13.6.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.6.4 |  | Puerta placa vaivén Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.7 |  | CUARTO PISO - BLOQUES
13.7.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 7
13.7.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 6
13.7.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.7.4 |  | Puerta placa vaivén Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.8 |  | QUINTO PISO - BLOQUES
13.8.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 1
13.8.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 11
13.8.3 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 3
13.8.4 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.9 |  | SEXTO PISO - BLOQUES
13.9.1 |  | Puerta placa batiente Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 3
13.9.2 |  | Puerta placa batiente Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre | un | 3
13.9.3 |  | Puerta persiana batiente Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
13.9.4 |  | Puerta vatiente con persiana inferior Tipo M9. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. | un | 2
14 | N | CARPINTERIA METÁLICA
14.1 |  | SUBSUELOS 2
14.1.1 |  | Puerta batiente de chapa Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 3
14.1.2 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 3
14.1.3 |  | Puerta batiente de chapa Tipo CM7. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.1.4 |  | Puerta de chapa batiente de dos hojas con persiana inferior Tipo CM8. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.1.5 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM9. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.1.6 |  | Ventana de chapa apersianada con tela metálica Tipo CM36. | un | 1
14.2 |  | SUBSUELOS 1 - GUARDERÍA - SERVICIOS Y PATIOS
14.2.1 |  | Puerta batiente de chapa Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 3
14.2.2 |  | Puerta de chapa batiente con Visor Tipo CM3. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.2.3 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.2.4 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.2.5 |  | Puerta de dos hojas con persiana inferior Tipo CM8. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.2.6 |  | Reja con Metal Desplegado Tipo CM10, CM11; CM12; CM13. Incluyen todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.2.7 |  | Porton Corredizo de chapa Tipo CM 14 en acceso a Estacionamientos Funcionarios/Magistrados y Público. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control. | un | 2
14.2.8 |  | Rejas con Metal desplegado y Portón peatonal de acceso a Funcionarios y Magistrados Tipo CM15. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.9 |  | Reja con Metal Desplegado Tipo CM 16, CM17; CM18; CM19; CM20; CM21. Incluyen todo lo detallado y pintura sintética de terminación en cada uno de ellos. | un | 6
14.2.10 |  | Rejas con Metal desplegado y Portón peatonal de acceso a Funcionarios y Magistrados Tipo CM22. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.11 |  | Rejas con Metal desplegado y Portón peatonal de acceso a Planta de Tratamiento Tipo CM23. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.12 |  | Porton Corredizo de chapa Tipo CM 24 en acceso a Estacionamiento Magistrados . Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control. | un | 1
14.2.13 |  | Percianas Metálicas en cerca perimetral, patio Chiller TipoCM25. Incluye todo lo indicado en el Detalle, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.14 |  | Porton Basculante plegable, de chapa Tipo CM 28. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control. | un | 1
14.2.15 |  | Ventanas fijas de Percianas Metálicas en Gabinete de Climatización del Salón Auditorio, Tipo CM36. Incluye todo lo indicado en el Detalle, la pintura sintética de terminación. | un | 7
14.2.16 |  | Rejas con Metal desplegado y Portón en Depósito de Basuras Tipo CM38. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.17 |  | Rejas con Metal desplegado en Depósito de Basuras Tipo CM39. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.18 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso peatonal a Funcionarios Tipo CM40. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.19 |  | Rejas con Metal desplegado y Porton en acceso peatonal a Funcionarios Tipo CM41. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.2.20 |  | Reja con Metal Desplegado Tipo CM 44 y CM45. Incluyen todo lo detallado y pintura sintética de terminación en cada uno de ellos. | un | 2
14.2.21 |  | Puerta con 2 hojas con persiana inferior Tipo CM46. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.3 |  | PLANTA BAJA - BLOQUES Y CAFETERÍA
14.3.1 |  | Puerta batiente de chapa Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.3.2 |  | Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.3 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 5
14.3.4 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.3.5 |  | Porton Basculante plegable en Retén Adultos, de chapa Tipo CM 28. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control. | un | 1
14.3.6 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso público Noroeste Tipo CM29. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.7 |  | Rejas con Metal desplegado y Portón de dos hojas batiente en acceso público Noroeste Tipo CM30. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.8 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso público Noroeste Tipo CM31. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.9 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso público Noroeste Tipo CM32. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.10 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso público Noroeste Tipo CM34. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.11 |  | Rejas con Metal desplegado en acceso público Noroeste Tipo CM35. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. | un | 1
14.3.12 |  | Puerta batiente ciega Tipo CM 47 | un | 2
14.4 |  | PRIMER PISO - BLOQUES Y CAFETERÍA
14.4.1 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.4.2 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.5 |  | SEBUNDO PISO - BLOQUES
14.5.1 |  | Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.5.2 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.5.3 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.6 |  | TERCER PISO - BLOQUES
14.6.1 |  | Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.6.2 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 4
14.6.3 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.7 |  | CUARTO PISO - BLOQUES
14.7.1 |  | Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.7.2 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.7.3 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.7.4 |  | Puerta batiente de chapa Tipo CM7. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 1
14.8 |  | QUINTO PISO - BLOQUES
14.8.1 |  | Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.8.2 |  | Puerta con persiana inferior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
14.9 |  | SEXTO PISO
14.9.1 |  | Puerta Persiana bajo Tanque Tipo CM5 | un | 1
14.9.2 |  | Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación. | un | 2
15 | O | CARPINTERIA DE ALUMINIO
15.1 |  | GENERAL
15.1.1 |  | Portico de Acceso Principal en Planta baja: Estructura metálica, cordón de H°A° soporte de la Estructura metálica, Revestimiento con láminas de Wallcap según diseño, Juntas y Vedaciones internas y con su entorno. Incorpora el conjunto de rubros y los detalles indicados en el diseño de Arquitectura. Ver Detalle. | gl | 1
15.1.2 |  | Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos de Aluminio en Escalera Pública: Incluye todos los elementos indicados en el Detalle del diseño inclusive los vidrios de la Baranda, igual en los pasamanos. De SS1 a 5to Piso. Ver detalles en planos. | gl | 1
15.1.3 |  | Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos de Aluminio en Escalera Funcionarios: Incluye todos los elementos indicados en el Detalle del diseño inclusive los vidrios de la Baranda, igual en los pasamanos. De SS1 a 6to Piso. Ver detalles en planos. | gl | 1
15.1.4 |  | Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos de Aluminio en Escalera Funcionarios: Incluye todos los elementos indicados en el Detalle del diseño inclusive los vidrios de la Baranda, igual en los pasamanos. De SS2 a SS1. Ver detalles en planos. | gl | 1
15.2 |  | FACHADA
15.2.1 |  | Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16" soldadaa una chapa plana de 3/16" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 1 - Acceso Principal | un | 1
15.2.2 |  | Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16" soldadaa una chapa plana de 3/16" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Incluye Marquesina, Ver detalle Tipo 2 - Bloque B. | un | 1
15.2.3 |  | Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16" soldadaa una chapa plana de 3/16" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 3. Bloque E. | un | 1
15.2.4 |  | Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16" soldadaa una chapa plana de 3/16" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 4. Bloque A | un | 19
15.2.5 |  | Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16" soldadaa una chapa plana de 3/16" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 5. Bloque C | un | 14
16 | P | MAMPARAS Y TABIQUES DE YESO Y CEMENTICIO
16.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
16.1.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 6.48
16.1.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 4
16.1.3 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 8
16.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
16.2.1 |  | BLOQUE A
16.2.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 450.36
16.2.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 7 | m2 | 61.56
16.2.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 3
16.2.5 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 15
16.2.2 |  | BLOQUE B
16.2.2.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 24
16.2.2.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 10
16.2.3 |  | BLOQUE C
16.2.3.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm | m2 | 16.2
16.2.3.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 314.28
16.2.3.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 7. | m2 | 58.32
16.2.3.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 3
16.2.3.5 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 3
16.2.4 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
16.2.4.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 16
16.2.4.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 5
16.3 |  | BLOQUE A
16.3.1 |  | PLANTA BAJA
16.3.1.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. | m2 | 129.6
16.3.1.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 7. | m2 | 6.48
16.3.1.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 9
16.3.1.4 | P.2 | Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas | m2 | 291.7
16.3.2 |  | PRIMER PISO
16.3.2.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. | m2 | 405
16.3.2.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 7. | m2 | 51.84
16.3.2.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 3
16.3.2.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 14
16.3.3 |  | SEGUNDO PISO
16.3.3.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 25.92
16.3.3.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 366.12
16.3.3.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 1
16.3.3.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 16
16.3.4 |  | TERCER PISO
16.3.4.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 25.92
16.3.4.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 366.12
16.3.4.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 1
16.3.4.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 16
16.3.5 |  | CUARTO PISO
16.3.5.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 25.92
16.3.5.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 353.16
16.3.5.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M1. puerta | unid. | 1
16.3.5.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 16
16.3.6 |  | QUINTO PISO
16.3.6.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 12.96
16.3.6.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 298.08
16.3.6.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 7. | m2 | 16.2
16.3.6.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 15
16.3.6.5 | P.2 | Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas | m2 | 93.5
16.4 |  | BLOQUE B
16.4.1 |  | PLANTA BAJA
16.4.1.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.4.1.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.2 |  | PRIMER PISO
16.4.2.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.4.2.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.3 |  | SEGUNDO PISO
16.4.3.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.3.3.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.4 |  | TERCER PISO
16.4.4.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.4.4.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.5 |  | CUARTO PISO
16.4.5.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.4.5.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.6 |  | QUINTO PISO
16.4.6.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 38
16.4.6.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 15
16.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
16.4.7.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 11
16.4.7.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M7. | m2 | 32.4
16.4.7.3 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 4
16.5 |  | BLOQUE C
16.5.1 |  | PLANTA BAJA
16.5.1.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 6.48
16.5.1.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 398.52
16.5.1.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M7. | m2 | 19.44
16.5.1.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 16
16.5.1.5 | P.2 | Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas | m2 | 66.2
16.5.2 |  | PRIMER PISO
16.5.2.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 343.44
16.5.2.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M7. | m2 | 48.6
16.5.2.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 15
16.5.3 |  | SEGUNDO PISO
16.5.3.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 12.96
16.5.3.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 317.52
16.5.3.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M7. | m2 | 48.6
16.5.3.4 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 15
16.5.4 |  | TERCER PISO
16.5.4.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. | m2 | 9.72
16.5.4.2 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 450.36
16.5.4.3 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M2. puerta | unid. | 21
16.5.5 |  | CUARTO PISO
16.5.5.1 | P.1 | Mamparas de placas "Eucatex" Tipo M 2. | m2 | 25.92
16.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
16.6.1 |  | SUBSUELO 1
16.6.1.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 16
16.6.1.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 5
16.6.2 |  | PLANTA BAJA
16.6.2.1 |  | Mamparas fijas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M4. | m2 | 17
16.6.2.2 |  | Mamparas de placas de melamina de 18mm y perfiles de aluminio anod. Tipo M3. puerta | unid. | 6
16.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
16.7.1.1 |  | Mamparas de aluminio lambrís Tipo M5. | m2 | 18
16.7.1.2 |  | Mamparas de aluminio lambrís Tipo M6. puerta | unid. | 8
17 | Q | CIELORRASO
17.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B y E
17.1.1 |  | BLOQUE B
17.1.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 175
17.1.1.2 |  | Tratamiento de H° Visto. | m2 | 92
17.1.1.3 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 7
17.1.2 |  | BLOQUE E
17.1.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural | m2 | 6
17.1.2.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 22
17.1.2.3 | R.8 | Tratamiento de H° Visto. | m2 | 27
17.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, D, E y F
17.2.1 |  | BLOQUE A
17.2.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 766
17.2.1.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 25
17.2.1.3 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" antihumedad a junta tomada | m2 | 4
17.2.1.4 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 111
17.2.1.5 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 8
17.2.2 |  | BLOQUE B
17.2.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 102
17.2.2.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 137
17.2.2.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 81
17.2.2.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 28
17.2.3 |  | BLOQUE C
17.2.3.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 593
17.2.3.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 8
17.2.3.3 |  | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 25
17.2.4 |  | BLOQUE D - ESTACIONAMIENTO PUBLICO
17.2.4.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" antihumedad a junta tomada | m2 | 46
17.2.4.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 1814
17.2.4.3 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 16
17.2.5 |  | BLOQUE E
17.2.1.5.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 73
17.2.1.5.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 143
17.2.1.5.3 |  | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 415
17.2.1.5.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 60
17.2.6 |  | BLOQUE F
17.2.6.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 32
17.2.6.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 65
17.2.6.3 |  | Cielorraso de placas de PVC | m2 | 11
17.2.6.4 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 4
17.2.6.5 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 63
17.2.6.6 |  | Bandejas de yeso acartonado suspendidas de 1,20x1,20mts | un | 6
17.2.6.7 |  | Bandejas de yeso acartonado suspendidas de diam. De 1,20mts | un | 12
17.3 |  | BLOQUE A
17.3.1 |  | PLANTA BAJA
17.3.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 247
17.3.1.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 295
17.3.1.3 |  | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 36
17.3.1.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 47
17.3.2 |  | PRIMER PISO
17.3.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 573
17.3.2.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 107
17.3.2.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 21
17.3.2.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 52
17.3.3 |  | SEGUNDO PISO
17.3.3.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 551
17.3.3.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 46
17.3.4 |  | TERCER PISO
17.3.4.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 551
17.3.4.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 46
17.3.5 |  | CUARTO PISO
17.3.5.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 551
17.3.5.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 46
17.3.6 |  | QUINTO PISO
17.3.6.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 568
17.3.6.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 28
17.3.7 |  | SEXTO PISO / AZOTEA
17.3.7.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 30
17.4 |  | BLOQUE B
17.4.1 |  | PLANTA BAJA
17.4.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 94
17.4.1.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 112
17.4.1.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 13
17.4.1.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | m2 | 13
17.4.2 |  | PRIMER PISO
17.4.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 104
17.4.2.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 112
17.4.2.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 13
17.4.2.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 13
17.4.3 |  | SEGUNDO PISO
17.4.3.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 102
17.4.3.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 109
17.4.3.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 13
17.4.3.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.4.4 |  | TERCER PISO
17.4.4.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 102
17.4.4.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 109
17.4.4.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 13
17.4.4.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.4.5 |  | CUARTO PISO
17.4.5.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 102
17.4.5.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 109
17.4.5.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 13
17.4.5.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.4.6 |  | QUINTO PISO
17.4.6.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 102
17.4.6.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 109
17.4.6.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 13
17.4.6.6 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.4.7 |  | SEXTO PISO / AZOTEA
17.4.7.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 188
17.4.7.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 38
17.4.7.3 |  | Tratamientp de H° Visto. | ml | 57
17.4.7.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 26
17.4.7.5 |  | Buña perimetral de cielorraso en pilar circular | un | 1
17.5 |  | BLOQUE C
17.5.1 |  | PLANTA BAJA
17.5.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 570
17.5.1.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 11
17.5.1.3 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" antihumedad a junta tomada | m2 | 10
17.5.1.4 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 5
17.5.1.5 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.5.2 |  | PRIMER PISO
17.5.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 574
17.5.2.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 25
17.5.2.3 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 8
17.5.3 |  | SEGUNDO PISO
17.5.3.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 573
17.5.3.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 25
17.5.4 |  | TERCER PISO
17.5.4.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 573
17.5.4.2 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 25
17.5.5 |  | CUARTO PISO
17.5.5.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 32
17.5.5.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 44
17.5.5.3 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 10
17.6 |  | BLOQUE E
17.6.1 |  | PLANTA BAJA
17.6.1.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 47
17.6.1.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" antihumedad a junta tomada | m2 | 226
17.6.1.3 |  | Cielorraso de placas de PVC | m2 | 29
17.6.1.4 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | m2 | 68
17.6.1.5 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 104
17.6.1.6 |  | Buña perimetral de cielorraso en pilar circular | un | 5
17.6.2 |  | PRIMER PISO
17.6.2.1 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | m2 | 4
17.6.2.2 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" a junta tomada | m2 | 27
17.6.2.3 | R.8 | Tratamientp de H° Visto. | ml | 4
17.6.2.4 |  | Garganta perimetral a junta tomada | ml | 22
18 | R | PINTURA
18.1 |  | SUBSUELO 2 - BLOQUE B
18.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1306.65
18.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
18.2.1 |  | BLOQUE A
18.2.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mampostería y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1438.51
18.2.1.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 400.7
18.2.1.3 |  | Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos | m2 | 80
18.2.1.4 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 25
18.2.1.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.2.1.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque de base en Mocheta y Alfeizar de Ventanas Vidriadas de Fachada. | ml | 75.2
18.2.2 |  | BLOQUE B
18.2.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1232.1
18.2.2.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.2.2.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 137
18.2.2.4 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 40
18.2.2.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque de base en Mocheta y base para Muro Cortina. | gl | 1
18.2.3 |  | BLOQUE C
18.2.3.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 997
18.2.3.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 366
18.2.3.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 8
18.2.3.4 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.2.3.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque de base en Mocheta y Alfeizar de Ventanas Vidriadas de Fachada. | ml | 75.2
18.2.4 |  | ESTACIONAMIENTO PUBLICO
18.2.4.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 250
18.2.4.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 391
18.2.4.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 46
18.3 |  | BLOQUE A
18.3.1 |  | PLANTA BAJA
18.3.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1043
18.3.1.2 |  | Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos | m2 | 128
18.3.1.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 295
18.3.1.4 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.1.5 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.1.6 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 220
18.3.1.7 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.1.8 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 91
18.3.2 |  | PRIMER PISO
18.3.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 713
18.3.2.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 107
18.3.2.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.2.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.2.5 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 220
18.3.2.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.2.7 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 92
18.3.3 |  | SEGUNDO PISO
18.3.3.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 780
18.3.3.2 |  | Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos | m2 | 143.2
18.3.3.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.3.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.3.5 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.3.3.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.3.7 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.3.4 |  | TERCER PISO
18.3.4.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 780
18.3.4.2 |  | Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos | m2 | 143.2
18.3.4.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.4.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.4.5 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.3.4.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.4.7 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.3.5 |  | CUARTO PISO
18.3.5.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 780
18.3.5.2 |  | Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos | m2 | 143.2
18.3.5.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.5.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.5.5 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.3.5.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.5.7 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.3.6 |  | QUINTO PISO
18.3.6.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 780
18.3.6.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.3.6.3 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.3.6.4 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.3.6.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.3.6.6 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91
18.3.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
18.3.7.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 440
18.3.7.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 300
18.4 |  | BLOQUE B
18.4.1 |  | PLANTA BAJA
18.4.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1035
18.4.1.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 112
18.4.1.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 13
18.4.1.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 112
18.4.1.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 41
18.4.2 |  | PRIMER PISO
18.4.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1059
18.4.2.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 112
18.4.2.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 13
18.4.2.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.4.2.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 41
18.4.3 |  | SEGUNDO PISO
18.4.3.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1059
18.4.3.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 109
18.4.3.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 8
18.4.3.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.4.3.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 41
18.4.4 |  | TERCER PISO
18.4.4.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1059
18.4.4.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 109
18.4.4.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 8
18.4.4.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.4.4.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 41
18.4.5 |  | CUARTO PISO
18.4.5.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1059
18.4.5.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 109
18.4.5.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 8
18.4.5.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 80
18.4.5.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 60
18.4.6 |  | QUINTO PISO
18.4.6.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1059
18.4.6.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 109
18.4.6.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 8
18.4.6.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 180
18.4.6.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 60
18.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
18.4.7.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 950
18.4.7.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 38
18.4.7.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 26
18.4.7.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 310
18.4.7.5 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | m2 | 79
18.5 |  | BLOQUE C
18.5.1 |  | PLANTA BAJA
18.5.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 786
18.5.1.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 21
18.5.1.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.5.1.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 85
18.5.1.5 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 220
18.5.1.6 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.5.1.7 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91.5
18.5.2 |  | PRIMER PISO
18.5.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 515
18.5.2.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.5.2.3 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 100
18.5.2.4 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 220
18.5.2.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.5.2.6 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91.5
18.5.3 |  | SEGUNDO PISO
18.5.3.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 515
18.5.3.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.5.3.3 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.5.3.4 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.5.3.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.5.3.6 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91.5
18.5.4 |  | TERCER PISO
18.5.4.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 515
18.5.4.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.5.4.3 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 110
18.5.4.4 | R.3 | Tratamiento con hidrorepelente tipo "Secotech" en mampostería de ladrillo visto | m2 | 250
18.5.4.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada. Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur. | gl | 1
18.5.4.6 | G3b-R.3 | Tratamiento hidrófugo de la base para la aplicación de buñas de piedra con "vedajá". Vedación de juntas de contacto entre buñas de piedra, mampostería vista o revoque en fachada, con "Plavicon". Tratamiento de protección de la piedra con "Secotech". | ml | 91.5
18.5.5 |  | CUARTO PISO Y AZOTEA
18.5.5.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 350
18.5.5.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 300
18.5.5.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 47
18.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
18.6.1 |  | SUBSUELOS 1 Y 2
18.6.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 1480
18.6.1.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 143
18.6.1.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 60
18.6.1.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 570
18.6.1.5 | R.1 | Pintura de losa de Techo Salón Auditorio | m2 | 400
18.6.1.6 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 143
18.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
18.6.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 520
18.6.2.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 74
18.6.2.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | ml | 126
18.6.2.4 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 160
18.6.2.5 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losa en Galerías de Cafetería | m2 | 230
18.6.2.6 | R.8 | Tratamiento de hormigón visto en Pilares de Hormigón | un | 14
18.6.2.7 | R.8 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y Ascensor | m2 | 102
18.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
18.7.1 |  | GUARDERÍA
18.7.1.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 715
18.7.1.2 | R.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | m2 | 308
18.7.1.3 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | m2 | 98
18.7.1.4 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | m2 | 63
18.7.2 |  | AREA TÉCNICA Y SERVICIOS
18.7.2.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | m2 | 391
18.7.2.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas | m2 | 152
18.7.3 |  | CASETA DE GUARDIA
18.7.3.1 | R.1 | Pintura acrílica con enduído de paredes interiores | m2 | 55
18.7.3.2 | R.1 | Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas | m2 | 48
19 | S | VIDRIOS Y CRISTALES
19.1 |  | SUBSUELOS 2
19.1.1 |  | Puerta batiente Tipo VT1 | un | 1
19.1.2 |  | Paños fijos y Puerta de 1 hoja Tipo VT2 | un | 1
19.1.3 |  | Paños fijos Tipo VT3 | un | 2
19.1.4 |  | Paños fijos y Puerta de 1 hoja Tipo DVH24 | un | 2
19.1.5 |  | Ventana de Proyección Tipo VC1 | un | 2
19.2 |  | SUBSUELOS 1 - GUARDERÍA - SERVICIOS Y PATIOS
19.2.1 |  | Panel Vidriado con paños fijos Tipo DVH8 | un | 1
19.2.2 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes Tipo DVH9 | un | 1
19.2.3 |  | Puertas batientes de 2 hojas Tipo DVH10 | un | 1
19.2.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH11 | un | 1
19.2.5 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH12 | un | 1
19.2.6 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH13 | un | 2
19.2.7 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH14 | un | 1
19.2.8 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH15 | un | 1
19.2.9 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH16 | un | 1
19.2.10 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH17 | un | 1
19.2.11 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH18 | un | 1
19.2.12 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH19 | un | 1
19.2.13 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH20 | un | 1
19.2.14 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH21 | un | 1
19.2.15 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH22 | un | 1
19.2.16 |  | Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH23 | un | 3
19.2.17 |  | Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH24 | un | 3
19.2.18 |  | Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH25 | un | 2
19.2.19 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 1
19.2.20 |  | Paños fijos Tipo VT3 | un | 1
19.2.21 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo VT4 | un | 1
19.2.22 |  | Panel Vidriado paño fijo y proyectante Tipo VT5 | un | 1
19.2.23 |  | Panel Vidriado fijo DVH espejado Tipo VL4 | un | 1
19.2.24 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 3
19.2.25 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 7
19.2.26 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH3 | un | 3
19.2.27 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH7 | un | 1
19.2.28 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 11
19.2.29 |  | Ventana fijaTipo VC2 | un | 1
19.3 |  | PLANTA BAJA - BLOQUES Y CAFETERÍA
19.3.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.3.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.3.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.3.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH30 | un | 1
19.3.5 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH31 | un | 2
19.3.6 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH32 | un | 1
19.3.7 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH33 | un | 1
19.3.8 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH34 | un | 1
19.3.9 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH35 | un | 1
19.3.10 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH36 | un | 1
19.3.11 |  | Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH37 | un | 1
19.3.12 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 2
19.3.13 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puertas batientes 2 hojas Tipo DVH38 | un | 1
19.3.14 |  | Panel con Vidrio Laminado de 20mm. Tipo VL1 | un | 1
19.3.15 |  | Panel con Vidrio Laminado de 20mm. Tipo VL2 | un | 1
19.3.16 |  | Panel con Vidrio Laminado de 20mm. Tipo VL3 | un | 1
19.3.17 |  | Panel Vidriado fijo DVH espejado Tipo VL5 | un | 1
19.3.18 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 1
19.3.19 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 8
19.3.20 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH3 | un | 4
19.3.21 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH5 | un | 1
19.3.22 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH6 | un | 1
19.3.23 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 9
19.3.24 |  | Ventana fijaTipo VC2 | un | 1
19.4 |  | PRIMER PISO - BLOQUES Y CAFETERÍA
19.4.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.4.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.4.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.4.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 2
19.4.5 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH39 | un | 1
19.4.6 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 2
19.4.7 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 8
19.4.8 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH3 | un | 5
19.4.9 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 5
19.5 |  | SEGUNDO PISO - BLOQUES
19.5.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.5.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.5.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.5.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 2
19.5.5 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 1
19.5.6 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 8
19.5.7 |  | Panel Vidriado paños fijos yTipo DVH3 | un | 8
19.5.8 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 5
19.5.9 |  | Ventana fijaTipo VC2 | un | 1
19.6 |  | TERCER PISO - BLOQUES
19.6.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.6.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.6.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.6.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 2
19.6.5 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 1
19.6.6 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 8
19.6.7 |  | Panel Vidriado paños fijos yTipo DVH3 | un | 8
19.6.8 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 5
19.6.9 |  | Ventana fijaTipo VC2 | un | 1
19.7 |  | CUARTO PISO - BLOQUES
19.7.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.7.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.7.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.7.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 2
19.7.5 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puerta batientes Tipo DVH40 | un | 1
19.7.6 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH41 | un | 1
19.7.7 |  | Panel Vidriado paños proyectantes Tipo DVH42 | un | 2
19.7.8 |  | Panel Vidriado paño proyectante Tipo DVH43 | un | 9
19.7.9 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 4
19.7.10 |  | Panel Vidriado paños fijos yTipo DVH3 | un | 4
19.7.11 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH4 | un | 1
19.7.12 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 5
19.7.13 |  | Ventana fijaTipo VC2 | un | 1
19.8 |  | QUINTO PISO - BLOQUES
19.8.1 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.8.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.8.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.8.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 1
19.8.5 |  | Panel Vidriado paño fijo y paño proyectante Tipo DVH1 | un | 1
19.8.6 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH2 | un | 4
19.8.7 |  | Panel Vidriado paños fijos yTipo DVH3 | un | 4
19.8.8 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH4 | un | 1
19.8.9 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 5
19.9 |  | SEXTO PISO - BLOQUES
19.9.1 |  | Panel Vidriado paños fijos y paño proyectante Tipo DVH24 | un | 2
19.9.2 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH27 | un | 1
19.9.3 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH28 | un | 1
19.9.4 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH29 | un | 1
19.9.5 |  | Panel Vidriado paños fijos Tipo DVH26 | un | 1
19.9.6 |  | Panel Vidriado paños fijos y paños proyectantes Tipo DVH4 | un | 1
19.9.7 |  | Panel Vidriado paños fijos y Puerta batientes Tipo DVH40 | un | 2
19.9.8 |  | Panel Vidriado paño proyectante Tipo DVH43 | un | 10
19.9.9 |  | Ventana Vidriada de Proyección Tipo VC1 | un | 7
20 | T | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL
20.1 |  | GENERAL
20.1.1 |  | CAJA DE INSPECCION TIGRE DN100 | Und | 22
20.1.2 |  | CUERPOR DE REJILLA SIFONADA 150X170X75 TIGRE | Und | 17
20.1.3 |  | REJILLA SIFONADA 100X140X50 TIGRE | Und | 45
20.1.4 |  | REJILLA SIFONADA 150X170X75 TIGRE | Und | 63
20.1.5 |  | DREN DE PISO CIRCULAR ESTANDAR, CROMADO, DE 40MM. | Und | 7
20.1.6 |  | CUERPO DE REJILLA SIFONADA 100X140X50 TIGRE | Und | 1
20.1.7 |  | TUBERIA VENTILACIÓN CLOACAL, DE PVC NORMAL, DIAMETRO 50MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 54.8
20.1.8 |  | TUBERIA VENTILACIÓN CLOACAL, DE PVC NORMAL, DIAMETRO 75MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 413.513
20.1.9 |  | TUBERIA DRENAJE CLOACAL, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 40MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 179.812
20.1.10 |  | TUBERIA DRENAJE CLOACAL, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 50MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 96.166
20.1.11 |  | TUBERIA DRENAJE CLOACAL, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 75MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 69.108
20.1.12 |  | TUBERIA DRENAJE DE CLOACAS, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 100MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 767.722
20.1.13 |  | TUBERIA DRENAJE CLOACAL, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 150MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 64.466
20.1.14 |  | TUBERIA DRENAJE DE CLOACAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 110MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 14.87
20.1.15 |  | TUBERIA VENTILACIÓN CLOACAL, DE PVC NORMAL, DIAMETRO 40MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 2.595
20.1.16 |  | TUBERIA VENTILACIÓN CLOACAL, DE PVC NORMAL, DIAMETRO 100MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 59.372
20.1.17 |  | PUNTOS DE DRENAJE CLOACAL PVC REFORZAFO, DIAMETRO 100MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 87
20.1.18 |  | PUNTOS DE DRENAJE CLOACAL PVC REFORZAFO, DIAMETRO 50MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 37
20.1.19 |  | PUNTOS DE DRENAJE CLOACAL PVC REFORZAFO, DIAMETRO 40MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 155
20.2 |  | SUBSUELO 2 - Bloque B
20.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baños damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.2.2 |  | Instalación del desague cloacal en baños caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.2.3 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.2.4 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DE USO ALTERNO CON CAPACIDAD DE 500 L/MIN Y MOTORES DE 1,5 HP. CARGA HIDRAULICA 6,3m. MARCA PEDROLLO MODELO MC 15-45 O EQUIVALENTE | gl | 1
20.2.5 |  | Sumidero cloacal de Hormigon armado, según medidas y detalles, incluye doble tapa metalica para colocacion de piso, aislacion interior y exterior. | gl | 1
20.3 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
20.3.1 |  | BLOQUE A
20.3.1.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.1.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño celda. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.1.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño descanso guardia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.1.4 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette descanso guardia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2 |  | BLOQUE B
20.3.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.3 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.4 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.5 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.6 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.2.7 |  | Instalación del desague cloacal en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.3 |  | BLOQUE C
20.3.3.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.3.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño espera reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.3.3.3 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.4 |  | BLOQUE A
20.4.1 |  | PLANTA BAJA
20.4.1.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.4.2 |  | SEGUNDO PISO
20.4.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.4.3 |  | TERCER PISO
20.4.3.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.4.4 |  | CUARTO PISO
20.4.4.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5 |  | BLOQUE B
20.5.1 |  | PLANTA BAJA
20.5.1.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.1.9 |  | Instalación del desague cloacal en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2 |  | PRIMER PISO
20.5.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.2.9 |  | Instalación del desague cloacal en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3 |  | SEGUNDO PISO
20.5.3.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.3.9 |  | Instalación del desague cloacal en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4 |  | TERCER PISO
20.5.4.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.4.9 |  | Instalación del desague cloacal en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5 |  | CUARTO PISO
20.5.5.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.5.9 |  | Instalación del desague cloacal en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6 |  | QUINTO PISO
20.5.6.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.5 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.6 |  | Instalación del desague cloacal en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.8 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.6.9 |  | Instalación del desague cloacal en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
20.5.7.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.7.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.5.7.3 |  | Instalación del desague cloacal en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
20.6.1 |  | SUBSUELOS 1 Y 2
20.6.1.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño vestuario 1. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.1.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño vestuario 2. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.1.3 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DE USO ALTERNO CON CAPACIDAD DE 500 L/MIN Y MOTORES DE 1,5 HP. CARGA HIDRAULICA 6,3m. MARCA PEDROLLO MODELO MC 15-45 O EQUIVALENTE | gl | 1
20.6.1.4 |  | Sumidero cloacal de Hormigon armado, según medidas y detalles, incluye doble tapa metalica para colocacion de piso, aislacion interior y exterior. | gl | 1
20.6.1.5 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.1.6 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.1.7 |  | Instalación del desague cloacal en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
20.6.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.2.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.2.3 |  | Instalación del desague cloacal en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.2.4 |  | Instalación del desague cloacal en baño cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.6.2.5 |  | Instalación del desague cloacal en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
20.7.1 |  | GUARDERÍA
20.7.1.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño profesores. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7.1.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño niños. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7.1.3 |  | Instalación del desague cloacal en enfermeria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7.1.4 |  | Instalación del desague cloacal en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7.2 |  | AREA TÉCNICA Y SERVICIOS
20.7.2.1 |  | Instalación del desague cloacal en baño y vestidores damas. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.7.2.2 |  | Instalación del desague cloacal en baño y vestidores caballeros. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
20.8 |  | ESPACIOS EXTERIORES
20.8.1 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO
20.8.1.1 |  | Ejecucion de planta de tratamientos de efluentes cloacales según detalle. | gl | 1
20.8.1.2 |  | Asesoramiento tecnico durante la ejecion de la planta de tratamiento | gl | 1
20.8.1.3 |  | Registros cloacales de hormigon armado con dobre tapa. | gl | 1
20.8.1.4 |  | Camara septica de hormigon armado según detalle, con tapas de hormigon y aislacion externa | gl | 1
20.8.1.5 |  | Bombas y controles para el sistema de la planta de tratamiento. | gl | 1
20.8.1.6 |  | Sistema de cloracion para aguas residuales | gl | 1
20.8.2 |  | REGISTROS Y SUMIDEROS
20.8.2.1 |  | Registros de Hormigon Armado, doble tapa, tapa superior metalica con chapa doblada grecada y manija con marco de angulo metalico. Medida interior 40x40cm. | gl | 1
20.8.2.2 |  | Registros de Hormigon Armado, doble tapa, tapa superior metalica con chapa doblada grecada y manija con marco de angulo metalico. Medida interior 60x60cm. | gl | 1
20.8.2.3 |  | Registros de Hormigon Armado, doble tapa, tapa superior metalica con chapa doblada grecada y manija con marco de angulo metalico. Medida interior 80x80cm. | gl | 1
20.8.2.4 |  | Registros de Hormigon Armado, doble tapa, tapa superior metalica con chapa doblada grecada y manija con marco de angulo metalico. Medida interior 100x100cm. | gl | 1
20.8.3 |  | CAÑERÍAS
20.8.3.1 |  | Cañeria de PVC serie R de 100mm. Incluye la excavacion, colocacion de arena lavada, guiadores de mamposteria de 0,15 cada 50cm., arena lavada para cubrir y ladrillos dispuestos sobre la arena como proteccion mecanica. | gl | 1
20.8.3.2 |  | Cañeria de PVC serie R de 150mm. Incluye la excavacion, colocacion de arena lavada, guiadores de mamposteria de 0,15 cada 50cm., arena lavada para cubrir y ladrillos dispuestos sobre la arena como proteccion mecanica. | gl | 1
20.8.3.3 |  | Cañeria de PVC serie R de 200mm. Incluye la excavacion, colocacion de arena lavada, guiadores de mamposteria de 0,15 cada 50cm., arena lavada para cubrir y ladrillos dispuestos sobre la arena como proteccion mecanica. | gl | 1
20.8.3.4 |  | Cañeria de PVC serie R de 250mm. Incluye la excavacion, colocacion de arena lavada, guiadores de mamposteria de 0,15 cada 50cm., arena lavada para cubrir y ladrillos dispuestos sobre la arena como proteccion mecanica. | gl | 1
21 | U | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
21.1 |  | GENERAL
21.1.1 |  | Gestión de conexión a la red pública | gl | 1
21.1.2 |  | Acometida con cañería de 1" de Termofusión hasta filtro ubicado en Sala de Bombas. | gl | 1
21.1.3 |  | Registro de paso, llave de media vuelta y accesorios sobre la acometida que corresponden a la misma marca de caños utilizado | gl | 1
21.1.4 |  | Batería de filtros para agua proveniente de Essap antes del vertido al tanque inferior. Incluye soportes, cañerías de conexión, accesorios u otros componentes, según especificaciones técnicas. | gl | 1
21.1.5 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 25MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 282
21.1.6 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 32MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 659
21.1.7 |  | TUBERIA AGUAS CORRIENTE, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 40MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 233
21.1.8 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 50MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 577
21.1.9 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 63MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 302
21.1.10 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 75MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 230
21.1.11 |  | TUBERIA AGUAS CLARAS, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 110MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 178
21.1.12 |  | TUBERIA AGUAS CORRIENTE, DE TERMOFUSIÓN, DIAMETRO 110MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. (ADUCCION DESDE POZO ARTESANO) | m | 325
21.1.13 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 32MM. | Und | 56
21.1.14 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 40MM. | Und | 44
21.1.15 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 50MM. | Und | 35
21.1.16 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 63MM. | Und | 3
21.1.17 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 75MM. | Und | 7
21.1.18 |  | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 100MM. | Und | 16
21.1.19 |  | PUNTOS DE AGUA CORRIENTE DE TERMOFUSION, DIAMETRO 32MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 186
21.1.20 |  | PUNTOS DE AGUA CORRIENTE DE TERMOFUSION, DIAMETRO 40MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 68
21.1.21 |  | PUNTOS DE AGUA CORRIENTE DE TERMOFUSION, DIAMETRO 50MM, EMBUTIDO O ENTERRADO INCLUYE CONEXIONES. | Und | 116
21.1.22 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BOMBAS DE USO ALTERNO CON CAPACIDAD DE 180 L/MIN Y MOTORES DE 2 HP. CARGA HIDRAULICA 15m. MARCA PEDROLLO MODELO MK8/4 O EQUIVALENTE | Und | 2
21.1.23 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE TRES BOMBAS DE USO ALTERNO (2+1) CON CAPACIDAD DE 140 L/MIN Y MOTORES DE 2,5 HP. CARGA HIDRAULICA 40m. MARCA PEDROLLO MODELO MK8/5 O EQUIVALENTE | Und | 2
21.1.24 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS - SERIE EMD MARCA: DOSIVAC MODELO: ED 05010 PRESION: 10kg/cm² O EQUIVALENTE. INCLUIR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO o PVC DE 200L | Und | 1
21.2 |  | SUBSUELO 2 - Bloque B
21.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.2.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.2.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, Y D
21.3.1 |  | BLOQUE A
21.3.1.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.1.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño celda. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.1.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño descanso guardia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.1.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette descanso guardia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2 |  | BLOQUE B
21.3.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada enbaño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.2.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.3 |  | BLOQUE C
21.3.3.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.3.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño espera reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.3.3.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette reten adolescente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.4 |  | BLOQUE A
21.4.1 |  | PLANTA BAJA
21.4.1.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.4.2 |  | SEGUNDO PISO
21.4.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.4.3 |  | TERCER PISO
21.4.3.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.4.4 |  | CUARTO PISO
21.4.4.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño reten. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5 |  | BLOQUE B
21.5.1 |  | PLANTA BAJA
21.5.1.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.1.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2 |  | PRIMER PISO
21.5.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.2.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3 |  | SEGUNDO PISO
21.5.3.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.3.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4 |  | TERCER PISO
21.5.4.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.4.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5 |  | CUARTO PISO
21.5.5.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.5.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6 |  | QUINTO PISO
21.5.6.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros magistrados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.6 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.7 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.8 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.6.9 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
21.5.7.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.7.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.5.7.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
21.6.1 |  | SUBSUELOS 1 Y 2
21.6.1.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño vestuario 1. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.1.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño vestuario 2. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.1.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.1.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.1.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.2 |  | PLANTA BAJA Y AZOTEAS
21.6.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada enbaño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.2.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.2.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.2.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.6.2.5 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
21.7.1 |  | GUARDERÍA
21.7.1.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño profesores. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7.1.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño niños. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7.1.3 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en enfermeria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7.1.4 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7.2 |  | AREA TÉCNICA Y SERVICIOS
21.7.2.1 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño y vestidores damas. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.7.2.2 |  | Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño y vestidores caballeros. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. | gl | 1
21.8 |  | ESPACIOS EXTERIORES
21.8.1 |  | REGADIO EXTERIOR
21.8.1.1 |  | Sistema de regadio automatico en terraza jardin, incluye electrovalvula temporizable, picos de aspersion y todos los componentes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | m2 | 168
21.8.1.2 |  | Canillas de patio, distribuidos en el exterior del edificio. Canilla de 3/4", registro de hormigon con tapa metalica batiente, porta candado y candado incluido. Según planos. | gl | 1
21.8.2 | U.2 | POZO ARTESIANO
21.8.2.1 |  | Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros en diámetro 14” (355mm); profundidad mínima 150m; caudal mínimo 27.000 litros por día. | gl | 1
21.8.2.2 |  | Tubos PVC geomecánico aditivado; zapata de apoyo; filtros PVC geomecánico aditivado; centralizadores metálicos; accesorios | gl | 1
21.8.2.3 |  | Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo | gl | 1
21.8.2.4 |  | Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora | un | 1
21.8.2.5 |  | Provisión de electro bomba sumergible de reserva, monofásica, 220V, 50Hz; caudal 10.000 litros / hora | un | 1
21.8.2.6 |  | Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba | gl | 1
21.8.2.7 |  | Tablero de monitoreo y control en Sala de Control | gl | 1
21.8.2.8 |  | Caseta de protección del pozo; señalizaciones | gl | 1
21.8.2.9 |  | TUBERÍAS DE CONEXIÓN DE POZO ARTESIANO A TANQUE INFERIOR
21.8.2.10 |  | Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior | un | 1
21.8.2.11 |  | Tuberías de PVC - PBS clase 10 de 50mm para conexión a tanque inferior | gl | 1
21.8.2.12 |  | Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales | gl | 1
22 | V | ARTEFACTOS SANITARIOS
22.1 |  | SUBSUELO 2 - Bloque B
22.1.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.1.2 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 2
22.1.3 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
22.1.4 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 2
22.1.5 |  | Dispensador de papel higienico metálico de aplicar | un | 2
22.1.6 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.1.7 |  | Percha metálica cromada | un | 4
22.1.8 |  | Secamanos eléctrico | un | 2
22.1.9 |  | Pileta de accero inoxidable con grifería picomóvil, desague con sifón cromado y desengrasador, montada en mesada de granito natural, en Kitcenette | un | 1
22.2 |  | SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B y C
22.2.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 12
22.2.2 |  | Tasa Turca de Losa con válvula hidra con pulsador antivandalismo | un | 2
22.2.3 |  | Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 2
22.2.4 |  | Lavatorio sin pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 2
22.2.5 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 10
22.2.6 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.2.7 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.2.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 8
22.2.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 12
22.2.10 |  | Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos. | un | 2
22.2.11 |  | Jabonera de losa de embutir para área de duchas y para Reos. | un | 3
22.2.12 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 4
22.2.13 |  | Percha metálica cromada | un | 14
22.2.14 |  | Ducha Electrica | un | 2
22.2.15 |  | Secamanos eléctrico | un | 4
22.2.16 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 4
22.2.17 |  | Grifería pico movil | un | 3
22.3 |  | BLOQUE A
20.3.1 |  | PLANTA BAJA
20.3.1.1 |  | Tasa Turca de Losa con válvula hidra con con sensor infrarrojo | un | 1
20.3.1.2 |  | Lavatorio sin pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
20.3.1.3 |  | Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos. | un | 1
20.3.1.4 |  | Jabonera de losa de embutir para baño de Reos. | un | 1
20.3.1.5 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.3.2 |  | PRIMER PISO
22.3.3 |  | SEGUNDO PISO
22.3.3.1 |  | Tasa Turca de Losa con válvula hidra con con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.3.2 |  | Lavatorio sin pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.3.3 |  | Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos. | un | 1
22.3.3.4 |  | Jabonera de losa de embutir para baño de Reos. | un | 1
22.3.3.5 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.3.4 |  | TERCER PISO
22.3.4.1 |  | Tasa Turca de Losa con válvula hidra con con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.4.2 |  | Lavatorio sin pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.4.3 |  | Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos. | un | 1
22.3.4.4 |  | Jabonera de losa de embutir para baño de Reos. | un | 1
22.3.4.5 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.3.5 |  | CUARTO PISO
22.3.5.1 |  | Tasa Turca de Losa con válvula hidra con con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.5.2 |  | Lavatorio sin pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
22.3.5.3 |  | Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño Reos. | un | 1
22.3.5.4 |  | Jabonera de losa de embutir para baño de Reos. | un | 1
22.3.5.5 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.3.6 |  | QUINTO PISO
22.3.6.1 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 1
22.3.6.2 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 1
22.3.6.3 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 1
22.3.6.4 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 1
22.3.6.5 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.3.6.6 |  | Percha metálica cromada | un | 2
22.3.6.7 |  | Portatoalla de aplicar, metálico cromado. | un | 1
22.4 |  | BLOQUE B
22.4.1 |  | PLANTA BAJA
22.4.1.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.1.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.1.3 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.4.1.4 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.4.1.5 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 15
22.4.1.6 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.1.7 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.1.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.1.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.1.10 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.1.11 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.1.12 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.1.13 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.4.1.14 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.4.1.15 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.4.2 |  | PRIMER PISO
22.4.2.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.2.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.2.3 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 14
22.4.2.4 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.2.5 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.2.6 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.2.7 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.2.8 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.2.9 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.2.10 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.2.11 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 2
22.4.2.12 |  | Grifería pico movil | un | 2
22.4.3 |  | SEGUNDO PISO
22.4.3.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.3.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.3.3 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.4.3.4 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.4.3.5 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 15
22.4.3.6 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.3.7 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.3.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.3.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.3.10 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.3.11 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.3.12 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.3.13 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.4.3.14 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.4.3.15 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.4.4 |  | TERCER PISO
22.4.4.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.4.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.4.3 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 14
22.4.4.4 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.4.5 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.4.6 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.4.7 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.4.8 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.4.9 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.4.10 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.4.11 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 2
22.4.4.12 |  | Grifería pico movil | un | 2
22.4.5 |  | CUARTO PISO
22.4.5.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.5.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.5.3 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.4.5.4 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.4.5.5 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 15
22.4.5.6 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.5.7 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.5.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.5.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.5.10 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.5.11 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.5.12 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.5.13 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.4.5.14 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.4.5.15 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.4.6 |  | QUINTO PISO
22.4.6.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 10
22.4.6.2 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.6.3 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.4.6.4 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.4.6.5 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 15
22.4.6.6 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.4.6.7 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.6.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 7
22.4.6.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 15
22.4.6.10 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 6
22.4.6.11 |  | Percha metálica cromada | un | 20
22.4.6.12 |  | Secamanos eléctrico | un | 7
22.4.6.13 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.4.6.14 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.4.6.15 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.4.7 |  | SEXTO PISO Y AZOTEA
22.4.7.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.4.7.2 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 2
22.4.7.3 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 1
22.4.7.4 |  | Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon. | un | 1
22.4.7.5 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 2
22.4.7.6 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 4
22.4.7.7 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 1
22.4.7.8 |  | Percha metálica cromada | un | 6
22.4.7.9 |  | Secamanos eléctrico | un | 2
22.4.7.10 |  | Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.4.7.11 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.5 |  | BLOQUE E - SALON AUDITORIO Y CAFETERÍA
22.5.1 |  | SUBSUELO 1 y 2
22.5.1.1 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 7
22.5.1.2 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.5.1.3 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.5.1.4 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 6
22.5.1.5 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 2
22.5.1.6 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 5
22.5.1.7 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 7
22.5.1.8 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 2
22.5.1.9 |  | Percha metálica cromada | un | 10
22.5.1.10 |  | Secamanos eléctrico | un | 5
22.5.1.11 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.5.1.12 |  | Ducha eléctrica tipo Lorenzeti de 5 niveles de temperatura | un | 2
22.5.2 |  | PLANTA BAJA
22.5.2.1 |  | Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 6
22.5.2.2 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 1
22.5.2.3 |  | Inodoro Tipo especial para impedidos con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. Ver detalle | un | 1
22.5.2.4 |  | Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. Ver detalle | un | 1
22.5.2.5 |  | Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. | un | 1
22.5.2.6 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 4
22.5.2.7 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 3
22.5.2.8 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 4
22.5.2.9 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 8
22.5.2.10 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 3
22.5.2.11 |  | Percha metálica cromada | un | 12
22.5.2.12 |  | Secamanos eléctrico | un | 4
22.5.2.13 |  | Par de apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos, uno fijo y otro móvil | gl | 1
22.5.2.14 |  | Ducha eléctrica tipo Lorenzeti de 5 niveles de temperatura | un | 1
22.5.2.15 |  | Pileta de acero inoxidable con doble bacha de 50x50cm. H= 35cm. cada una. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 2
22.5.2.16 |  | Grifería pico movil frio/calor | un | 2
22.6 |  | GUARDERÍA - AREA TECNICA Y SERVICIOS
22.6.1 |  | GUARDERÍA
22.6.1.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 1
22.6.1.2 |  | Inodoro especial para Niños con certificación para el efecto. Válvula de descaga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada |  | 1
22.6.1.3 |  | Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo. | un | 2
22.6.1.4 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 1
22.6.1.5 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 3
22.6.1.6 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 2
22.6.1.7 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 2
22.6.1.8 |  | Percha metálica cromada | un | 4
22.6.1.9 |  | Secamanos eléctrico | un | 2
22.6.1.10 |  | Ducha eléctrica tipo Lorenzeti de 5 niveles de temperatura | un | 1
22.6.1.11 |  | Pileta de acero inoxidable con doble bacha de 50x40cm. H= 35cm. cada una. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador | un | 1
22.6.1.12 |  | Grifería pico movil | un | 1
22.6.2 |  | AREA TÉCNICA Y SRVICIOS
22.6.2.1 |  | Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada. | un | 4
22.6.2.2 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe. | un | 4
22.6.2.3 |  | Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo | un | 2
22.6.2.4 |  | Expendedor de jabón líquido | un | 2
22.6.2.5 |  | Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado. | un | 4
22.6.2.6 |  | Canilla cromada pico manguera de 1/2" | un | 4
22.6.2.7 |  | Percha metálica cromada | un | 8
22.6.2.8 |  | Secamanos eléctrico | un | 2
22.6.2.9 |  | Ducha eléctrica tipo Lorenzeti de 5 niveles de temperatura | un | 4
23 | W | INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL Y DRENAJES
23.1 |  | GENERAL
23.1.1 |  | TUBERIA AGUA PLUVIALES, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 150MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 358.07
23.1.2 |  | TUBERIA AGUA PLUVIALES, DE PVC REFORZADO, DIAMETRO 100MM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. | m | 26.83
23.1.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTA DE FILTRO EN DESCARGA DE AGUA DE LLUVIA EN RESERVORIO 0,60X0,60X0,15 CON MALLA METALICA No 3. CON ABERTURA NOMINAL 6,97MM | Und | 4
23.1.4 |  | SUMIDERO DE REJAS METALICA 0,90X1,50M PARA CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA | Und | 4
23.1.5 |  | SUMIDERO DE REJAS METALICA 0,90X0,75M PARA CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA | Und | 13
23.1.6 |  | REGISTROS DE INSPECCION 0,60X0,60 CON TAPAS DE HORMIGON PARA SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA | Und | 24
23.1.7 |  | REGISTROS DE INSPECCION 0,60X0,60 CON TAPAS DE HORMIGON PARA SISTEMA DE RECOLECCION DE RED DE CLOACAS | Und | 31
23.1.8 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE PLACA METALICA ANTIVORTICES 0,20X0,20 . ESPESOR 1/4PULG | Und | 4
23.1.9 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DE USO ALTERNO CON CAPACIDAD DE 500 L/MIN Y MOTORES DE 1,5 HP. CARGA HIDRAULICA 6,3m. MARCA PEDROLLO MODELO MC 15-45 O EQUIVALENTE | Und | 2
23.2 |  | AZOTEAS Y TECHOS
23.2.1 |  | Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas galvanizadas 40x40 en azoteas y pisos al aire libre de planta baja, según planos y especificaciones técnicas | un | 40
23.2.2 |  | Canaleta de chapa galvanizada N°24 de 60cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas como maximo cada 1m. Cantidad y ubicación según planos | gl | 1
23.2.3 |  | Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada Nº24, según ubicación y cantidad indicada en los planos | gl | 1
23.3 |  | CAÑERÍAS DE BAJADA
23.3.1 |  | Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios, ubicación y cantiodad según plano | gl | 1
23.3.2 |  | Sujeción de las bajadas a los muros | gl | 1
23.3.3 |  | Conexión curva reforzada a 90º, en la salida de las cañerías de bajada a los registros y bloque de Hº de 60x60 cm. para empotramiento de la conexión | gl | 1
23.4 |  | CAÑERÍAS Y BADENES COLECTORES
23.4.1 |  | Tubería PVC Ø150 Serie R, ver plano | gl | 1
23.4.2 |  | Tubería PVC Ø100 Serie R, ver plano | gl | 1
23.4.3 |  | Canal de HºAº bajo veredas, según planos | gl | 1
23.4.4 |  | Badenes en cesped | gl | 1
23.4.5 |  | REGISTROS EN CÉSPED CON TAPA DE HORMIGÓN EN CÉSPED. Todos los registros pluviales seran de hormigon armado de minimo 10cm. De espesor.
23.4.6 |  | Registro pluvial de 80x80 cm con tapa de hormigón en césped | gl | 1
23.4.7 |  | Registro pluvial de 60x60cm con tapa de hormigón en césped | gl | 1
23.4.8 |  | Registro pluvial de 50x50cm con tapa de hormigón en césped | gl | 1
23.4.9 |  | Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón en césped | gl | 1
23.4.10 |  | REGISTROS CON REJILLA METÁLICA GALVANIZADA EN CÉSPED
23.4.11 |  | Rejillas y sumideros detallados en los planos | gl | 1
23.4.12 |  | REGISTROS CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO Y MARCOS DE METAL EN PISO DE HºAº
23.4.13 |  | Registros pluviales de hormigon armado con tapa de hormigón. | gl | 1
23.5 |  | REGISTROS CON MARCOS Y BANDEJA METÁLICA EN PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO U HORMIGON
23.5.1 |  | Registros pluviales con tapa de hormigón y bandeja para piso. | gl | 1
23.6 |  | DRENAJES
23.6.1 |  | Dren en espina de pescado, en Canteros | gl | 1
23.6.2 |  | Dren vertical adyacente a pantalla de subsuelo. Incluye excavacion, caño perforado, manta drenante, arena y todo lo necesario según detalle. | ml | 394
23.6.3 |  | Tuberías PVC Ø100 Serie R para conexiones al sistema de desague pluvial | gl | 1
23.6.4 |  | Registros de inspeccion de la red de drenaje, hormigon armado espesor de pared de 15cm. Med. Minina 80x80cm. Con escalera de valillas para desenso al fondo. Tapa doble de hormigon | un | 10
23.6.5 |  | Sumidero de H°A° en Subsuelo | un | 2
23.6.6 |  | Bomba sumergible 1 para sumidero drenaje. Cap 30m3/h - Alt. 9m. | un | 2
23.6.7 |  | Bomba sumergible 2 para sumidero drenajes. Cap 30m3/h - Alt. 9m. | un | 2
23.6.8 |  | Conexión del conjunto de dos Bombas, instalacion electrica, tablero de control y cañerías de conexión desde sumidero de Subsuelo a Registro pluvial más próximo | gl | 1
24 | X | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
24.1 |  | PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN
LINEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA
24.1.1 |  | Conductores electricos y proteccion
24.1.1.1 |  | Conductor protegido MT p/ aereo 70 mm2 | ml. | 1290
24.1.1.2 |  | Cabo tipo ACSR/AW p/ mensajero 9,5 mm2 | ml. | 430
24.1.2 |  | Postes Hormigon Armado
24.1.2.1 |  | Postes 12/300 kgf | un. | 10
24.1.2.2 |  | Postes 12/800 kgf | un. | 5
24.1.3 |  | Provision de Materiales - según Tipo de Estructura
24.1.3.1 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 11
24.1.3.2 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPDSH° 1 - Montaje de estructura con Descargadores. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 1
24.1.3.3 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 2
24.1.3.4 |  | Accesorios Metalicos para estructura protegida tipo EPMTH° 5 - Terminal de linea. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 1
24.1.3.5 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 7 - Derivacion. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 1
24.1.3.6 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPSFTD° 1 - Seccionador fusible. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Crucetas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 2
24.1.3.7 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTED - Separadores (tipo diamante). Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl | 1
24.1.3.8 |  | Provision de Todos los materiales necesarios para el montaje de una estructura MT tipo TSA 50 - Estructura Protegida de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Caño de acero galvanizado de 5''x6mmx6mts. (incluye mufas, crucetas y aisladores) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl. | 1
24.1.4 |  | Accesorios polimericos
24.1.4.1 |  | Percha separadora tipo diamante c/ grapas | un. | 51
24.1.4.2 |  | Mensula anti-balanceo | un. | 11
24.1.4.3 |  | Aislador Perno Recto Polimerico MT EP | un. | 7
24.1.4.4 |  | Aislador Polimerico de Retención EP MT | un. | 6
24.1.5 |  | Mano de obra
24.1.5.1 |  | Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/800 kgf. Todo tipo de terreno. | un. | 5
24.1.5.2 |  | Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/300 kgf. Todo tipo de terreno. | un. | 10
24.1.5.3 |  | Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). | ml. | 430
24.1.5.4 |  | Tendido y retención conductores protegidos de fase MT de 70 mm² (incluye el flechado). | ml. | 1290
24.1.5.5 |  | Montaje de Aterramiento para Cabo de Acero del tendido Electrico Aereo Protegido (incluye jabalinas y soldadura exotermica). | un. | 1
24.1.5.6 |  | Montaje de estructura protegida tipo EP MTH°1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo. | un. | 11
24.1.5.7 |  | Montaje de estructura protegida tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores y Puesta a Tierra | un. | 2
24.1.5.8 |  | Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones. | un. | 2
24.1.5.9 |  | Montaje de estructura protegida tipo EPMTH°5 - Terminal de linea | un. | 1
24.1.5.10 |  | Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 7 - Derivacion | un. | 1
24.1.5.11 |  | Montaje de estructura protegida tipo EPSFTD° 1 - Seccionador fusible | un. | 2
24.1.5.12 |  | Montaje de Separadores (tipo diamante) a lo largo del trazado de la Linea Aerea Protegida. | un. | 38
24.1.5.13 |  | Montaje de Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5''x6mmx6m (incluye mufas, crucetas y aisladores). | un. | 1
LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA
24.1.6 |  | Conductores electricos y proteccion
24.1.6.1 |  | Cable de Cu desnudo de 35 mm2 | ml. | 15
24.1.6.2 |  | Cable de Al aislado subterráneo de 240 mm2 MT | ml. | 99
24.1.7 |  | Accesorios varios y otros materiales
24.1.7.1 |  | Piedra triturada | m3 | 2
24.1.7.2 |  | Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T (cruce de calles) | ml. | 99
24.1.7.3 |  | Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas. | m3. | 3
24.1.7.4 |  | Losetas para protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m. | ml. | 33
24.1.7.5 |  | Materiales varios para reparaciones de veredas | gl. | 1
24.1.7.6 |  | Materiales varios para repraciones de calles empedradas o asfaltadas | gl. | 1
24.1.8 |  | Mano de obra
24.1.8.1 |  | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de cinta de señalización. | ml. | 21
24.1.8.2 |  | Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. | ml. | 12
24.1.8.3 |  | Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas. | m3. | 15
24.1.8.4 |  | Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m. | ml. | 33
24.1.8.5 |  | Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x50mm². | ml. | 99
24.1.8.6 |  | Construcción de registro p/lineas subterraneas c/paredes de 0,30 m (de mampostería) de 1,2m (largo) x1,2m (ancho) x1,2m (profundidad), con revoque interior, base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños, con tapas de H°A° de 1,15 x 0,35 x 0,1 m, con bordes de hierro perfil "L" y 2 manijas de asas retráctiles cada una. Todos los materiales incluídos. | un. | 1
24.1.8.7 |  | Reparaciones de veredas. | gl. | 1
24.1.8.8 |  | Repraciones de calles empedradas o asfaltadas | gl. | 1
OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE
24.1.9 |  | Arancel previo al inicio de las obras electromecanicas
24.1.9.1 |  | Gestion de documentacion para la aprobacion del proyecto ANDE, Provision de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medicion y probable pago de Refuerzo de Linea MT. | gl. | 1
24.1.10 |  | Trabajos preliminares y movilización.
24.1.10.1 |  | Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones tecnicas. | gl. | 1
24.2 |  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACION
24.2.1 |  | Celda de distrubucion secundaria.
24.2.1.1 |  | Provision y montaje de Celda de distribucion secundaria de media tension aislada al aire. Incluye, accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos calibraciones y conexionado de conductor de media tension 50 mm2 | gl | 1
24.2.2 |  | Transformador 1500 KVA
24.2.2.1 |  | Provision y montaje de Transformador convencional 1500 KVA - 23/0,38 -0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tension, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcaza. | gl | 1
24.2.2.2 |  | Provision y conexionado de Conductor de Cu.- Aislación 25 KV - 50 mm2 desde Celda de distribucion a unidad de transformacion. | ml. | 240
24.2.2.3 |  | Provisión y montaje de grampa polimérica 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores. | un. | 70
24.3 |  | TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES
24.3.1 |  | TABLEROS Y ALIMENTADORES
24.3.1.1 |  | Tablero General Normal/Emergencia - TGNE - (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios. | un. | 1
24.3.1.2 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 2500A Nomal - 1000A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | un. | 1
24.3.1.3 |  | Alimentador del Transformador a TGN XLPE 4x(2x1x300) mm2 + 1x50 mm2 | ml. | 30
24.3.1.4 |  | Alimentador del TGN al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x50 mm2 | ml. | 15
24.3.1.5 |  | Alimentador del Generador al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x50 mm2 | ml. | 15
24.3.1.6 |  | Alimentador del Tablero de Transferencia al TGE XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x50 mm2 | ml. | 15
24.3.1.7 |  | Interruptor Termomagnetico 3x2500 A - Normal | un. | 1
24.3.1.8 |  | Interruptor Termomagnetico 3x1000 A - Emergencia | un. | 1
24.3.1.9 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un. | 1
24.3.1.10 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un. | 1
24.3.1.11 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x1000 A | un. | 1
24.3.1.12 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x200 A | un. | 1
24.3.1.13 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x150 A | un. | 2
24.3.1.14 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x63 A | un. | 2
24.3.1.15 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A | un. | 2
24.3.1.16 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x40 A | un. | 1
24.3.1.17 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A | un. | 1
24.3.1.18 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x20 A | un. | 1
24.3.2 |  | BANCO DE CAPACITORES BC - 250 Kvar
24.3.2.1 |  | Conductor XLPE 3x1x150 mm2 | ml | 25
24.3.2.2 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x400 A | un | 1
24.3.2.3 |  | Regulador Varmetrico 12 etapas | un | 1
24.3.2.4 |  | Disyuntor 3X40 A. | un | 12
24.3.2.5 |  | Contactor para capacitor 20 kVAr | un | 12
24.3.2.6 |  | Capacitor 40 kVAr trifasico | un | 3
24.3.2.7 |  | Capacitor 20 kVAr trifasico | un | 5
24.3.2.8 |  | Capacitor 10 kVAr trifasico | un | 2
24.3.2.9 |  | Capacitor 5 kVAr trifasico | un | 2
24.3.3 |  | TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA TORRE - TPNE T (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.3.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 1250A Nomal - 630A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.3.2 |  | Alimentador desde el TGN al TPN T con conductor XLPE 4x(3x1x240) mm2 + 1x70 mm2 | ml | 100
24.3.3.3 |  | Alimentador desde el TGE al TPE T con conductor XLPE 4x(2x1x185) mm2 + 1x50 mm2 | ml | 100
24.3.3.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x1000 A - Normal | un | 1
24.3.3.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x630 A - Emergencia | un | 1
24.3.3.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.3.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.3.8 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x250 A | un | 1
24.3.3.9 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x200 A | un | 1
24.3.3.10 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x160 A | un | 2
24.3.3.11 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x150 A | un | 2
24.3.3.12 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x125 A | un | 1
24.3.3.13 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x100 A | un | 3
24.3.3.14 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A | un | 1
24.3.3.15 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x63 A | un | 2
24.3.3.16 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A | un | 2
24.3.3.17 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x40 A | un | 3
24.3.3.18 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A | un | 1
24.3.3.19 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A | un | 1
24.3.3.20 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x20 A | un | 1
24.3.4 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.4.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A Nomal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.4.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN SS2 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 8
24.3.4.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE SS2 con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | ml | 8
24.3.4.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Normal | un | 1
24.3.4.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Emergencia | un | 1
24.3.4.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.4.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.4.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.4.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 2
24.3.4.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 20
24.3.4.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 4
24.3.5 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.5.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 250A Nomal - 150A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.5.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x95 mm2 + 1x50 mm2 | ml | 12
24.3.5.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE SS1 con conductor XLPE 4x1x50mm2 + 1x25 mm2 | ml | 12
24.3.5.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal | un | 1
24.3.5.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Emergencia | un | 1
24.3.5.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.5.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia |  | 1
24.3.5.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.5.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 4
24.3.5.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 14
24.3.5.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 88
24.3.5.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 26
24.3.6 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TSNE GU (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.6.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Nomal - 20A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.6.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN GU con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 50
24.3.6.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE GU con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | ml | 50
24.3.6.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x63 A - Normal | un | 1
24.3.6.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x20 A - Emergencia | un | 1
24.3.6.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.6.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia |  | 1
24.3.6.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A | un | 2
24.3.6.9 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A | un | 1
24.3.6.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 1
24.3.6.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 4
24.3.6.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 14
24.3.6.13 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 3
24.3.7 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.7.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200A Nomal - 63A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.7.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 | ml | 16
24.3.7.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE PB con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 16
24.3.7.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x200 A - Normal | un | 1
24.3.7.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x63 A - Emergencia | un | 1
24.3.7.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.7.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.7.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.7.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 1
24.3.7.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 12
24.3.7.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 52
24.3.7.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 25
24.3.8 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.8.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 100A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.8.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x25 mm2 | ml | 20
24.3.8.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE 1P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 20
24.3.8.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal | un | 1
24.3.8.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x100 A - Emergencia | un | 1
24.3.8.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.8.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.8.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.8.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 2
24.3.8.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 6
24.3.8.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 61
24.3.8.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 21
24.3.9 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.
24.3.9.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 100A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.9.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x50 mm2 | ml | 24
24.3.9.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE 2P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 24
24.3.9.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal | un | 1
24.3.9.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x100 A - Emergencia | un | 1
24.3.9.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.9.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.9.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.9.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 6
24.3.9.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 72
24.3.9.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 20
24.3.10 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.10.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.10.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x25 mm2 | ml | 28
24.3.10.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE 3P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 28
24.3.10.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal | un | 1
24.3.10.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Emergencia | un | 1
24.3.10.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.10.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.10.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.10.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 6
24.3.10.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 70
24.3.10.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 20
24.3.11 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.11.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 125A Nomal - 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.11.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 32
24.3.11.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE 4P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 32
24.3.11.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Normal | un | 1
24.3.11.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia | un | 1
24.3.11.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.11.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.11.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.11.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 1
24.3.11.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 5
24.3.11.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 44
24.3.11.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 19
24.3.12 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.12.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.12.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN 5P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 36
24.3.12.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE 5P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 36
24.3.12.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x100 A - Normal | un | 1
24.3.12.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Emergencia | un | 1
24.3.12.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.12.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.12.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.12.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 1
24.3.12.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 4
24.3.12.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 37
24.3.12.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 12
24.3.13 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.13.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A Nomal - 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.13.2 |  | Alimentador desde el TPN T al TSN Az con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 40
24.3.13.3 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE Az con conductor XLPE 4x6 mm2 + 1x6 mm2 | ml | 40
24.3.13.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Normal | un | 1
24.3.13.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x32 A - Emergencia | un | 1
24.3.13.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.13.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.13.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 2
24.3.13.9 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A | un | 1
24.3.13.10 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 2
24.3.13.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 19
24.3.13.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 11
24.3.14 |  | TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.14.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.14.2 |  | Alimentador desde el TPE T al TSE Asc con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 50
24.3.14.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Emergencia | un | 1
24.3.14.4 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.14.5 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A | un | 5
24.3.14.6 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 2
24.3.14.7 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 2
24.3.15 |  | TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZACION - TSE Pres (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.15.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 20A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.15.2 |  | Alimentador desde el TP PCI al TSE Pres con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | ml | 120
24.3.15.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x20 A - Emergencia | un | 1
24.3.15.4 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.15.5 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A | un | 2
24.3.16 |  | TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.16.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 20A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.16.2 |  | Alimentador desde el TGN al TPN ST con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | ml | 10
24.3.16.3 |  | Alimentador desde el TGE al TPE ST con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 10
24.3.16.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x20 A - Normal | un | 1
24.3.16.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Emergencia | un | 1
24.3.16.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.16.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.16.8 |  | Interruptor diferencial bipolar 2x25 A | un | 1
24.3.16.9 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A | un | 1
24.3.16.10 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A | un | 1
24.3.16.11 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A | un | 10
24.3.16.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 7
24.3.16.13 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 1
24.3.17 |  | TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA BLOQUE E - TPNE BE (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.17.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.17.2 |  | Alimentador desde el TGN al TPN BE con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x50 mm2 | ml | 120
24.3.17.3 |  | Alimentador desde el TGE al TPE BE con conductor XLPE 4x1x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 120
24.3.17.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal | un | 1
24.3.17.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Emergencia | un | 1
24.3.17.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.17.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.17.8 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A | un | 1
24.3.17.9 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x63 A | un | 1
24.3.17.10 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A | un | 2
24.3.17.11 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A | un | 2
24.3.17.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 2
24.3.17.13 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 12
24.3.17.14 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 10
24.3.18 |  | TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE Caf (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.18.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.18.2 |  | Alimentador desde el TPN BE al TSN Caf con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 8
24.3.18.3 |  | Alimentador desde el TPE BE al TSE Caf con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | ml | 8
24.3.18.4 |  | Interruptor Termomagnetico 3x63. A - Normal | un | 1
24.3.18.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Emergencia | un | 1
24.3.18.6 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.18.7 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.18.8 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | un | 1
24.3.18.9 |  | Interruptores termomagnetico tripolar 3x20 A | un | 2
24.3.18.10 |  | Interruptores termomagnetico tripolar 3x16 A | un | 1
24.3.18.11 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A | un | 2
24.3.18.12 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 14
24.3.18.13 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 5
24.3.19 |  | TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TPE IE (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.19.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.19.2 |  | Alimentador desde el TGE al TPE IE con conductor XLPE 4x6 mm2 + 1x6 mm2 | ml | 12
24.3.19.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x32 A - Emergencia | un | 1
24.3.19.4 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.19.5 |  | Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A | un | 3
24.3.19.6 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A | un | 5
24.3.19.7 |  | Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A | un | 26
24.3.20 |  | TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.20.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.20.2 |  | Alimentador desde el TGE al TPE BAC con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | ml | 12
24.3.20.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia | un | 1
24.3.20.4 |  | Proteccion contra transitorios - Emergencia | un | 1
24.3.20.5 |  | Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A | un | 2
24.3.21 |  | TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA SISTEMA DE PCI - TPE PCI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.21.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.21.2 |  | Alimentador desde el TGE al TPE PCI con conductor XLPE 4x1X35 mm2 + 1x35 mm2 | ml | 6
24.3.21.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Emergencia | un | 1
24.3.22 |  | TABLERO PRINCIPAL NORMAL CLIMATIZACION - TPN Cli (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).
24.3.22.1 |  | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 630A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | gl | 1
24.3.22.2 |  | Alimentador desde el TGN al TPN Cli con conductor XLPE 4x(2x1x120) mm2 + 1x50 mm2 | ml | 40
24.3.22.3 |  | Interruptor Termomagnetico 3x630 A - Normal | un | 1
24.3.22.4 |  | Proteccion contra transitorios - Normal | un | 1
24.3.22.5 |  | Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal | un | 3
24.3.22.6 |  | Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Normal | un | 2
24.4 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2
24.4.1 |  | ILUMINACION
24.4.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 215
24.4.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 485
24.4.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 5
24.4.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 54
24.4.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 1
24.4.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 121
24.4.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.4.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 1
24.4.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 3
24.4.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 10
24.4.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 28
24.4.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 2
24.4.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 8 | un | 14
24.4.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.4.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 220
24.4.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 620
24.4.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 310
24.4.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 8
24.4.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 43
24.4.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 10
24.4.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 110
24.4.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.4.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 15
24.4.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 26
24.4.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 2
24.4.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.4.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 170
24.4.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 160
24.4.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 60
24.4.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 120
24.4.3.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 5
24.4.3.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 80
24.4.3.7 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.4.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.4.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 20
24.4.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.4.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 200
24.4.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.4.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.4.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 30
24.4.5.2 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | ml | 1
24.5 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1
24.5.1 |  | ILUMINACION
24.5.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1200
24.5.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 3570
24.5.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 18
24.5.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 539
24.5.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 35
24.5.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1785
24.5.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.5.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 35
24.5.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 11
24.5.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 191
24.5.1.9 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 70
24.5.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 181
24.5.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 17
24.5.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 6 | un | 4
24.5.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 16
24.5.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 10 | un | 3
24.5.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.5.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1700
24.5.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 4700
24.5.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 2600
24.5.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 25
24.5.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 114
24.5.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 35
24.5.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 2350
24.5.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.5.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 95
24.5.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 153
24.5.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 5
24.5.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.5.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1350
24.5.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 1200
24.5.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 110
24.5.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1200
24.5.3.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 35
24.5.3.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 675
24.5.3.7 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.5.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.5.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 150
24.5.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.5.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 600
24.5.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.5.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.5.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 600 mm | ml | 54
24.5.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 35
24.5.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 75
24.5.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.6 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TSNE GU
24.6.1 |  | ILUMINACION
24.6.1.1 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 333.7
24.6.1.2 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 54
24.6.1.3 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 5
24.6.1.4 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 166.85
24.6.1.5 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.6.1.6 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 5
24.6.1.7 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 3
24.6.1.8 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 45
24.6.1.9 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 3
24.6.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 12 | un | 6
24.6.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.6.2.1 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 475.8
24.6.2.2 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar F-N | ml | 24
24.6.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 154.9
24.6.2.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 23
24.6.2.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 22
24.6.2.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | un | 237.9
24.6.2.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | ml | 1
24.6.2.8 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | gl | 14
24.6.2.9 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 6
24.6.2.10 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 3
24.6.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.6.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 52.9
24.6.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 47.2
24.6.3.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 52.9
24.6.3.4 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 47.2
24.6.3.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.6.3.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 76.5
24.6.3.7 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.7 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB
24.7.1 |  | ILUMINACION
24.7.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 770
24.7.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2230
24.7.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.7.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 337
24.7.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 50
24.7.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 954.1
24.7.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.7.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 50
24.7.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 11
24.7.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 135
24.7.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 2
24.7.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 168
24.7.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 31
24.7.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 6 | un | 4
24.7.1.15 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 13
24.7.1.16 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 8 | un | 9
24.7.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.7.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 809.5
24.7.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2344.8
24.7.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1215.5
24.7.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.7.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 70
24.7.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 20
24.7.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 586.2
24.7.2.8 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 293.1
24.7.2.9 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.7.2.10 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 68
24.7.2.11 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 78
24.7.2.12 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 1
24.7.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - SECAMANOS
24.7.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 645.1
24.7.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 630
24.7.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 52.2
24.7.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 490.1
24.7.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | un | 408
24.7.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 52.2
24.7.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | ml | 30
24.7.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | un | 222.3
24.7.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 11.1
24.7.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.7.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.7.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.7.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.7.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.7.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.7.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.7.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 30
24.7.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 100
24.7.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.8 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P
24.8.1 |  | ILUMINACION
24.8.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 750
24.8.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2110
24.8.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.8.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 330
24.8.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 32
24.8.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1000
24.8.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.8.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 38
24.8.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 8
24.8.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 177
24.8.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 2
24.8.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 124
24.8.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 44
24.8.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 16
24.8.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.8.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1220.58
24.8.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2772.68
24.8.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1644.81
24.8.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 27
24.8.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 200
24.8.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 44
24.8.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1386.34
24.8.2.8 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 554.536
24.8.2.9 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.8.2.10 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 78
24.8.2.11 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 118
24.8.2.12 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 1
24.8.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.8.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1064.4
24.8.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 223.6
24.8.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 122.2
24.8.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1064.4
24.8.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 223.6
24.8.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 122.2
24.8.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | ml | 30
24.8.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 259
24.8.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | un | 22.9
24.8.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | ml | 1
24.8.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.8.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.8.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.8.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.8.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.8.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.8.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 20
24.8.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 90
24.8.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.9 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P
24.9.1 |  | ILUMINACION
24.9.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 740
24.9.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2150
24.9.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.9.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 330
24.9.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 15
24.9.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1075
24.9.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.9.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 32
24.9.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 9
24.9.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 186
24.9.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 4
24.9.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 105
24.9.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 36
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 17
24.9.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.9.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 820
24.9.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2300
24.9.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1100
24.9.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.9.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 195
24.9.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 20
24.9.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1150
24.9.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.9.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 84
24.9.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 110
24.9.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A |  | 1
24.9.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.9.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1200
24.9.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 250
24.9.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 130
24.9.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1200
24.9.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | un | 250
24.9.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 130
24.9.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | gl | 40
24.9.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | un | 600
24.9.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 150
24.9.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.9.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.9.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.9.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.9.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.9.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.9.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.9.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 20
24.9.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 90
24.9.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.10 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P
24.10.1 |  | ILUMINACION
24.10.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 730
24.10.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1950
24.10.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.10.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 312
24.10.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 32
24.10.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 975
24.10.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.10.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 32
24.10.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 9
24.10.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 168
24.10.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 4
24.10.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 111
24.10.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 30
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 17
24.10.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.10.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 900
24.10.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2100
24.10.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 950
24.10.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 20
24.10.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 186
24.10.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 30
24.10.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1050
24.10.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.10.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 87
24.10.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 99
24.10.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 1
24.10.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.10.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1200
24.10.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 250
24.10.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 130
24.10.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1200
24.10.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 250
24.10.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 130
24.10.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 40
24.10.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 600
24.10.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 150
24.10.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.10.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.10.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.10.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.10.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.10.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.10.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.10.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 20
24.10.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 90
24.10.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.11 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P
24.11.1 |  | ILUMINACION
24.11.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 550
24.11.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1400
24.11.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 14
24.11.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 261
24.11.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 21
24.11.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 700
24.11.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.11.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 20
24.11.1.9 |  | Interruptor 3P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 1
24.11.1.10 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 11
24.11.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 84
24.11.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 67
24.11.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 88
24.11.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 30
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 10
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 15 | un | 20
24.11.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.11.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 630
24.11.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1470
24.11.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 665
24.11.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 15
24.11.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 113
24.11.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 31
24.11.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 735
24.11.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.11.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 55
24.11.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 57
24.11.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 1
24.11.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.11.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 840
24.11.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 175
24.11.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 91
24.11.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 840
24.11.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 175
24.11.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 91
24.11.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 20
24.11.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 420
24.11.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 210
24.11.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.11.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.11.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.11.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.11.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.11.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.11.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.11.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 20
24.11.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 60
24.11.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.12 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P
24.12.1 |  | ILUMINACION
24.12.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 660
24.12.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1680
24.12.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 10
24.12.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 184
24.12.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 20
24.12.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 600
24.12.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.12.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 20
24.12.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 6
24.12.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 71
24.12.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 2
24.12.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 79
24.12.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 28
24.12.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 |  | 10
24.12.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.12.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 600
24.12.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1100
24.12.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 560
24.12.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 15
24.12.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 95
24.12.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 25
24.12.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 550
24.12.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.12.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 48
24.12.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 45
24.12.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 2
24.12.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.12.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 840
24.12.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 175
24.12.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 91
24.12.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 840
24.12.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 175
24.12.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 91
24.12.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 19
24.12.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 420
24.12.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 210
24.12.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.12.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.12.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.12.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.12.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.12.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.12.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.12.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 20
24.12.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 60
24.12.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.13 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az
24.13.1 |  | ILUMINACION
24.13.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 640
24.13.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1460
24.13.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 10
24.13.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 125
24.13.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 5
24.13.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 650
24.13.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.13.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 1
24.13.1.9 |  | Interruptor 2P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 4
24.13.1.10 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 6
24.13.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 1 | un | 27
24.13.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 74
24.13.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 24
24.13.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 3
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 15 | un | 21
24.13.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.13.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 420
24.13.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 850
24.13.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 440
24.13.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 10
24.13.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 46
24.13.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 40
24.13.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 425
24.13.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.13.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 18
24.13.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 28
24.13.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 2
24.13.2 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.13.2.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 850
24.13.2.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 138
24.13.2.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 80
24.13.2.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 600
24.13.2.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 120
24.13.2.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 50
24.13.2.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 8
24.13.2.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 300
24.13.2.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 150
24.13.2.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.13.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.13.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 50
24.13.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.13.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 400
24.13.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.13.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.13.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml
24.13.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 120
|  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.14 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc
24.14.1 |  | ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento
24.14.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 149
24.14.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 252
24.14.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 1
24.14.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.14.1.5 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 63
24.14.1.6 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 16 | un | 21
24.14.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.14.2 |  | TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento
24.14.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 144
24.14.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 252
24.14.2.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 1
24.14.2.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.14.2.5 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 63
24.14.2.6 |  | Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 14
24.14.2.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.14.3 |  | EQUIPOS, ASCENSORES.
24.14.3.1 |  | Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N | ml | 178
24.14.3.2 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 178
24.14.3.3 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.14.3.4 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 50
24.14.3.5 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.15 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZADORES - TSE Pres
24.15.1 |  | EQUIPOS, PRESURIZADORES.
24.15.1.1 |  | Conductor 4x6 mm2 NYY F-N | ml | 170
24.15.1.2 |  | Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo | ml | 170
24.15.1.3 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | ml | 2
24.15.1.4 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | un | 42.5
24.15.1.5 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | ml | 1
24.16 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST
24.16.1 |  | ILUMINACION
24.16.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 35
24.16.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 100.2
24.16.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 2
24.16.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.16.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 5
24.16.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 50.1
24.16.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.16.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 5
24.16.1.9 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 4
24.16.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 6
24.16.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 2
24.16.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 1
24.16.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO
24.16.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 40
24.16.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 240
24.16.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 120
24.16.2.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 10
24.16.2.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 5
24.16.2.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 30
24.16.2.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.16.2.8 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 11
24.16.2.9 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 1
24.16.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - SECAMANOS - BOMBAS SUMIDEROS - BOMBAS DE FUENTE MOTOR PORTON
24.16.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 100
24.16.3.2 |  | Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N | ml | 1100
24.16.3.3 |  | Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N | ml | 70
24.16.3.4 |  | Conductor 1x2.5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 100
24.16.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1240
24.16.3.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 137.5
24.16.3.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.16.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.16.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 20
24.16.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.16.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 100
24.16.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.17 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA BLOQUE E - TPNE BE
24.17.1 |  | ILUMINACION
24.17.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 980
24.17.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2660
24.17.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 30
24.17.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 191
24.17.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 15
24.17.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1330
24.17.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.17.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 15
24.17.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 10
24.17.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 8
24.17.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 40
24.17.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 7
24.17.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 6
24.17.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 8 | un | 75
24.17.1.15 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 11 | un | 56
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 13 | un | 6
|  | Artefacto de Iluminación TIPO 14 | un | 14
24.17.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.17.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1200
24.17.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1780
24.17.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 890
24.17.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 25
24.17.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 25
24.17.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 20
24.17.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 890
24.17.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.17.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 14
24.17.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 5
24.17.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR
24.17.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1780
24.17.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 360
24.17.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 180
24.17.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1350
24.17.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 300
24.17.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 130
24.17.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 50
24.17.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 890
24.17.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 675
24.17.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.17.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.17.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 20
24.17.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.17.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 100
24.17.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.17.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.17.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 40
24.17.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 130
24.17.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.18 |  | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TPNE Caf
24.18.1 |  | ILUMINACION
24.18.1.1 |  | Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1020
24.18.1.2 |  | Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 2450
24.18.1.3 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 15
24.18.1.4 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 30
24.18.1.5 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 20
24.18.1.6 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 1225
24.18.1.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.18.1.8 |  | Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios. | un | 20
24.18.1.9 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 4
24.18.1.10 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 2 | un | 2
24.18.1.11 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 3 | un | 44
24.18.1.12 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 4 | un | 3
24.18.1.13 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 7 | un | 3
24.18.1.14 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 9 | un | 27
24.18.1.15 |  | Artefacto de Iluminación TIPO 13 | un | 3
24.18.2 |  | TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO
24.18.2.1 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1080
24.18.2.2 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N | ml | 1570
24.18.2.3 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 785
24.18.2.4 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 25
24.18.2.5 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 25
24.18.2.6 |  | Caja de llave rectangular de plastico | un | 25
24.18.2.7 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 785
24.18.2.8 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.18.2.9 |  | Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN | un | 12
24.18.2.10 |  | Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T | un | 4
24.18.2.11 |  | Tomacorriente Schuko 16 A | un | 3
24.18.3 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION - CAMPANAS - INYECTORES - EXTRACTORES
24.18.3.1 |  | Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N | ml | 1350
24.18.3.2 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 310
24.18.3.3 |  | Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N | ml | 140
24.18.3.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1350
24.18.3.5 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 310
24.18.3.6 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 140
24.18.3.7 |  | Caja de conexion octogonal de plastico | un | 30
24.18.3.8 |  | Electroducto corrugado antillama 3/4'' | ml | 675
24.18.3.9 |  | Electroducto corrugado antillama 1'' | ml | 70
24.18.3.10 |  | Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.18.4 |  | VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA
24.18.4.1 |  | Caja metalica octogonal | un | 20
24.18.4.2 |  | Caja plastica de embutir 20x20 | un | 5
24.18.4.3 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 3/4" | ml | 100
24.18.4.4 |  | Accesorios, alambres para sujecion. | gl | 1
24.18.5 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.18.5.1 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 25
24.18.5.2 |  | Bandeja portacable ZI 200 mm | ml | 80
24.18.5.3 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.19 |  | ILUMINACION, TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TPE IE
24.19.1 |  | ILUMINACION
24.19.1.1 |  | Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N | ml | 1600
24.19.1.2 |  | Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N | ml | 1860
24.19.1.3 |  | Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1600
24.19.1.4 |  | Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 1860
24.19.1.5 |  | Caja de derivacion cuadrangular 20x20 | un | 50
24.19.1.6 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 1" | ml | 1200
24.19.1.7 |  | Caño electroducto liso de Polietileno 2" | ml | 600
24.19.1.8 |  | Excavaciones subterranes | ml | 1500
24.19.1.9 |  | Registros Electricos | un | 30
24.19.1.10 |  | Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion | un | 15
24.19.1.11 |  | Toma corriente estabilizada para exterior IP65 para instalaciones en columnas | un | 15
24.19.1.12 |  | Accesorios, materiales menores para correcto funcionamiento | gl | 1
24.19.1.13 |  | Art de ilum. TIPO 2 | un | 21
24.19.1.14 |  | Art de ilum. TIPO 4 | un | 2
24.19.1.15 |  | Art de ilum. TIPO 7 | un | 8
24.19.1.16 |  | Art de ilum. TIPO 10 | un | 15
24.19.1.17 |  | Art de ilum. TIPO 15 | un | 16
24.19.1.18 |  | Art de ilum. TIPO 17 | un | 70
24.19.1.19 |  | Art de ilum. TIPO 18 | un | 73
24.19.1.20 |  | Art de ilum. TIPO 19 | un | 2
24.19.1.21 |  | Art de ilum. TIPO 20 | un | 5
24.19.1.22 |  | Art de ilum. TIPO 21 | un | 27
24.19.1.23 |  | Art de ilum. TIPO 22 | un | 18
24.19.1.24 |  | Art de ilum. TIPO 23 | un | 22
24.19.1.25 |  | Art de ilum. TIPO 24 | un | 6
24.19.1.26 |  | Art de ilum. TIPO 25 | un | 15
24.19.1.27 |  | Art de ilum. TIPO 26 | un | 15
24.19.1.28 |  | Art de ilum. TIPO 27 | un | 64
24.19.1.29 |  | Art de ilum. TIPO 28 | un | 67
24.19.1.30 |  | Art de ilum. TIPO 29 | un | 7
24.19.1.31 |  | Art de ilum. TIPO 30 | ml | 94
24.19.1.32 |  | Art de ilum. TIPO 31 | un | 15
24.20 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC
24.20.1 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS
24.20.1.1 |  | Conductor 4x6 mm2 NYY F-N | ml | 290
24.20.1.2 |  | Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 290
24.20.1.3 |  | Cañeria PVC 100 mm | ml | 200
24.20.1.4 |  | Accesorios de montaje, registros, tapas registros. | gl | 1
24.20.2 |  | BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS
24.20.2.1 |  | Conductor 4x4 mm2 NYY F-N | ml | 220
24.20.2.2 |  | Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo | ml | 220
24.20.2.3 |  | Caja de conexion octogonal metalica | un | 20
24.20.2.4 |  | Electroducto metalico corrugado 1'' | ml | 50
24.20.2.5 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.20.3 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.20.3.1 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 20
24.20.3.2 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.21 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE PCI
24.21.1 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS
24.21.1.1 |  | Conductor 4x1x50 mm2 XLPE F-N | ml | 120
24.21.1.2 |  | Conductor 1x50 mm2 XLPE F-N | ml | 120
24.21.1.3 |  | Cañeria PVC 100 mm | ml | 100
24.21.1.4 |  | Accesorios de montaje, registros, tapas registros. | gl | 1
24.21.2 |  | BOMBAS, PRESURIZADORES
24.21.2.1 |  | Conductor 4x10 mm2 NYY F-N | ml | 50
24.21.2.2 |  | Conductor 1x10 mm2 NYY F-N | ml | 50
24.21.2.3 |  | Conductor 4x4 mm2 NYY F-N | ml | 190
24.21.2.4 |  | Conductor 1x4 mm2 NYY F-N | ml | 190
24.21.2.5 |  | Caja de conexion octogonal metalica | un | 50
24.21.2.6 |  | Electroducto metalico corrugado 1'' | ml | 30
24.21.2.7 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.21.3 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.21.3.1 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 20
24.21.3.2 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.22 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN Cli - TSN B12
24.22.1 |  | TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS
24.22.1.1 |  | Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N | ml | 30
24.22.1.2 |  | Conductor 1x10 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo | ml | 30
24.22.1.3 |  | Caja de conexion octogonal metalica | un | 15
24.22.1.4 |  | Electroducto metalico corrugado 1'' | ml | 80
24.22.1.5 |  | Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. | gl | 1
24.22.2 |  | CHILLERS
24.22.2.1 |  | Conductor 4X1x120 mm2 XLPE | ml | 90
24.22.2.2 |  | Conductor 1x50 mm2 XLPE | ml | 90
24.22.2.3 |  | Cañeria PVC 100 mm | ml | 90
24.22.2.3 |  | Accesorios de montaje, registros, tapas registros. | gl | 1
24.22.3 |  | BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL
24.22.3.1 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 60
24.22.3.2 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.23 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
24.23.1 |  | Conductor de cobre desnudo 50mm2 | ml | 200
24.23.2 |  | Conductor de cobre desnudo 25mm2 | ml | 100
24.23.3 |  | Jabalina "coperweld" Ø3/4" x 2.4 m. Alta camada | un | 20
24.23.4 |  | Soldadura exotérmica | un | 30
24.23.5 |  | Tablero metalico y Barra equipotencial | un | 4
24.23.6 |  | Via de Chispas | un | 2
24.23.7 |  | Pararrayo PDC con dispositivo de cebado | un | 1
24.23.8 |  | Registro de mampostería 4x40x60cm | un | 4
24.23.9 |  | Torre para soportes de pararrayo | un | 1
24.23.10 |  | Accesorios para montaje de conductores de bajadas | gl | 1
24.24 |  | BANDEJADO ELECTRICO VERTICAL EN MONTANTES
24.24.1 |  | Bandeja portacable ZI 600 mm | ml | 150
24.24.2 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 220
24.24.3 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 170
24.24.4 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
24.25 |  | BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES
24.24.1 |  | Bandeja portacable ZI 600 mm | ml | 150
24.24.2 |  | Bandeja portacable ZI 450 mm | ml | 220
24.24.3 |  | Bandeja portacable ZI 150 mm | ml | 170
24.24.4 |  | Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. | gl | 1
25 | Y | INSTALACIONES ESPECIALES
25.1 | Y.1 | EXTINCION DE INCENDIOS
25.1.1 |  | Boca de Incendio Equipada - BIE | un | 25
25.1.2 |  | Boca de Incendio Siamesa - BIS | un | 1
25.1.3 |  | Rociadores 1/2" (MONTANTE). Incluye cañeria flexible de 1" para la conexión al caño galvanizado, soporte de montaje para cielorraso y pico de 1/2" para instalacion de rociador. | un | 1012
25.1.4 |  | Rociadores 1/2" (COLGANTETE) | un | 324
25.1.5 |  | Tuberia H°G° de 4" | ml | 2831.14
25.1.6 |  | Tuberia H°G° de 3" | ml | 173.3
25.1.7 |  | Tuberia H°G° de 2 1/2" | ml | 18.38
25.1.8 |  | Tubería H°G° de 1" | ml | 163.05
25.1.9 |  | Tubería red rociadores de H° G° de 2" | ml | 2933.14
25.1.10 |  | Planchuelas de soporte - confeción y colocación | un | 1336
25.1.11 |  | Buje de Reduccion de 4" a 2" H° G° | un | 376
25.1.12 |  | Tee de Reducción de 2" a 1" H° G° (TEE MECANICA) | un | 710
25.1.13 |  | Tee de Reducción de 4" a 2" H° G° (TEE MECANICA) | un | 376
25.1.14 |  | Tee de Reducción de 4" a 1" H° G° (TEE MECANICA) | un | 24
25.1.15 |  | Codo90° 2" H° G° | un | 606
25.1.16 |  | Unión de 1" H° G° (ACOPLE) | un | 1336
25.1.17 |  | Unión de 4" H° G° (ACOPLE) | un | 472
25.1.18 |  | Unión de 3" H° G° (ACOPLE) | un | 29
25.1.19 |  | Unión de 2 1/2" H° G° (ACOPLE) | un | 4
25.1.20 |  | Unión de 4" H° G° (FLEXIBLE) | un | 24
25.1.21 |  | Valvula de Retención de 4" | un | 8
25.1.22 |  | Valvula de Cierre de 4" | un | 8
25.1.23 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE TRES BOMBAS DE USO ALTERNO (2+1) CON CAPACIDAD DE 84M3/H Y MOTORES DE 30 HP. CARGA HIDRAULICA 61m. MARCA LOWARA MODELO FH50-250/220 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CAUDALIMETRO, SENSOR DE FLUJO, MANOMETROS, TABLERO DE CONTROL | gl | 1
25.1.24 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE UNA BOMBA JOCKEY CON CAPACIDAD DE 7,2M3/H Y MOTORES DE 6 HP. CARGA HIDRAULICA 72,1m. MARCA LOWARA MODELO 5SV16 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CAUDALIMETRO, SENSOR DE FLUJO, MANOMETROS, TABLERO DE CONTROL | gl | 1
25.1.25 |  | Colocacion de pasante de HG en tanque | gl | 1
25.1.26 |  | Collarin de tanque de agua consumo diario | un | 1
25.1.27 |  | Manometro | un | 2
25.1.28 |  | Tubería de 4" impulsión y succion | ml | 5.46
25.1.29 |  | Tubería de 3" impulsión y succion | ml | 1.25
25.2 | Y.2 | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA
25.2.1 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, VENTILADORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatizaciópn del SUBSUELO 2: Cajas, tableros y canalizaciones | gl | 1
25.2.2 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, VENTILADORES y EQUIPOS SPLITSdel sistema de climatización del SUBSUELO 1, ESTACIONAMIENTOS Y SUBSUELOS DEL BLOQUE E : Cajas, tableros y canalizaciones | gl | 1
25.2.3 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS y VENTILADORES del sistema de climatización del BLOQUE A desde Planta Baja al Septimo Nivel: Cajas, tableros y canalizaciones. | gl | 1
25.2.4 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS y VENTILADORES del sistema de climatización del BLOQUE B desde Planta Baja al Octavo Nivel: Cajas, tableros y canalizaciones. | gl | 1
25.2.5 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS y VENTILADORES del sistema de climatización del BLOQUE C desde Planta Baja al Tercer Nivel: Cajas, tableros y canalizaciones. | gl | 1
25.2.6 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS y VENTILADORES del sistema de climatización del BLOQUE D desde Planta Baja al Quinto Nivel: Cajas, tableros y canalizaciones. | gl | 1
25.2.7 |  | Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS y VENTILADORES del sistema de climatización del BLOQUE D Planta Baja: Cajas, tableros y canalizaciones. | gl | 1
25.3 | Y.3 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA
25.3.1 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 2 | gl | 1
25.3.2 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 1, Estacionamientos y subsuelos del Bloque E | gl | 1
25.3.3 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque A desde Planta Baja al Septimo Nivel | gl | 1
25.3.4 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque B desde Planta Baja al Octavo Nivel | gl | 1
25.3.5 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque C desde Planta Baja al Tercer Nivel | gl | 1
25.3.6 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque D desde Planta Baja al Quinto Nivel | gl | 1
25.3.7 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque E Planta Baja | gl | 1
25.3.8 |  | Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores | gl | 1
25.4 | Y.4 | COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL
25.4.1 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 2 | gl | 1
25.4.2 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 1, Estacionamientos y subsuelos del Bloque E | gl | 1
25.4.3 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque A desde Planta Baja al Septimo Nivel | gl | 1
25.4.4 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque B desde Planta Baja al Octavo Nivel | gl | 1
25.4.5 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque C desde Planta Baja al Tercer Nivel | gl | 1
25.4.6 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque D desde Planta Baja al Quinto Nivel | gl | 1
25.4.7 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque E Planta Baja | gl | 1
25.4.8 |  | Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores | gl | 1
25.5 | Y.5 - Y.6 | INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS
25.5.1 |  | Acometida de Líneas Telefónicas: Columna de H° Tipo AP, ducto de caño galvanizado de 4" adosada a la columna, dos registros 40x40 con tapa de Hº, ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control. | gl | 1
25.5.2 |  | Acometida subterranea para Red de Datos: Ducto de polietileno de 4" de diametro desde registro previsto para telefono ubicado al pie de columna de entrada, hasta Sala de Control. | gl | 1
25.5.3 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 2 | gl | 1
25.5.4 |  | Cajas y canalizaciones en Subsuelo 1, Estacionamientos y subsuelos del Bloque E | gl | 1
25.5.5 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque A desde Planta Baja al Septimo Nivel | gl | 1
25.5.6 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque B desde Planta Baja al Octavo Nivel | gl | 1
25.5.7 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque C desde Planta Baja al Tercer Nivel | gl | 1
25.5.8 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque D desde Planta Baja al Quinto Nivel | gl | 1
25.5.9 |  | Cajas y canalizaciones en el Bloque E Planta Baja | gl | 1
25.5.10 |  | Cajas para tomas telefónicas RJ11 | gl | 1
25.5.11 |  | Cajas par Datos RJ45 | gl | 1
25.6 | Y.7 | ASCENSORES
25.6.1 |  | Cajas y canalización para Alimentación Eléctrica, Mandos y Señalizaciones para todas las unidades de Ascensores en sus respectivas Cajas y conexiones hasta la Sala de Control. | gl | 1
25.6.2 |  | Ganchos metálicos de Montaje en cada Caja de Ascensor | gl | 1
25.6.3 |  | Escalera para acceso a foso, tipo marinero, en planchuelas de acero de 1 1/2"x3/16", acabado con esmalte Grafito Claro en cada Caja de Ascesor | gl | 1
25.7 | Y.8 | GENERADOR DE EMERGENCIA
25.7.1 |  | Cajas y canalización para Generador de Emergencia | gl | 1
25.7.2 |  | Accesorios para Sala del Generador | gl | 1
26 |  | PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES
26.1 |  | EXPLANADA PRINCIPAL
26.1.1 |  | ESCALINATA DE ACCESO A EXPLANADA DESDE CALLE NORTE
26.1.1.1 |  | INCLUYE: Estructura de H°A°, Zapatas, Losas, y Gradas, Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°; Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Planchas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuellas de Porcelanato sin pulir; Pasamanos laterales e intermedios Tipo 2 cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo; Iluminación de Pasamanos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles. | gl. | 1
26.1.2 |  | AREA DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES - JARDINERÍA DEL ENTORNO
26.1.2.1 | J.4 | Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico . Incorpora Parapetos de H°A° perimetrales y delimitadores de espacios con ribete en boladizo para cobijar Iluminación indirecta. Además, umbral de Granito Reconstituído en la transición entre ambos pisos. Ver Detalle. | m2 | 272
26.1.2.2 |  | Muro bajo de H°A° delimitador de jardinería y espacios . Ver Detalle | ml | 29
26.1.2.3 | Z.6 | Jardinería con pasto esmeralda y árboles nativos. Ver E.T. | m2 | 188
26.1.3 |  | LUCERNARIOS
26.1.3.1 |  | Lucernario de 10,20x1,80. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle. | un | 1
26.1.3.2 |  | Lucernario de 1,30x1,30 en Terraza Jardín y Guardería. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle. | un | 5
26.1.4 |  | PERGOLADOS: Base de H°A° con anclaje en el Contrapiso de H°A° y Losa Estructural, Columna Metálica, Ménsulas y Tirantes transversale de Metal Incluye tratamiento de H°V° de la base y pintura sintética de la Estructura Metálica.
26.1.4.1 |  | De 4,50m x 3,50 m. De superficie. | un | 4
26.1.4.2 |  | De 8,50m x 3,50 m. De superficie. | un | 4
26.1.5 |  | TERRAZA JARDIN: Incluye Base y parapetos perimetrales de H°A°, Aislación hidráulica tipo G.8. Revestimientos y Terminaciones según se indica en los Detalles, Suelo Vegetal y cultivo de plantas hornamentales especificadas e indicadas, Sistema de riego con los dispositivos hidraulico y mandos automátizados necesarios para el mantenimiento apropiado de las plantas. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del rubro. | gl. | 1
26.1.6 |  | FUENTE DE AGUA: Incluye todos los componentes para lograr el funcionamiento del rubro. Base y perimetro de H°A°, Aislación hidráulica tipo G.2 y G.8, Los separadores internos de flujo serán hechos con Isopanel, tratados con revestimientos y protecciones especificadas, cuya disposición y diseño están indicados. Sistema hidráulico, alimentación y desagues, bombas, filtros, boquillas de alimentación y retorno según se indique en las especificaciones técnicas. Sanitación y tratamiento y sanitación. Otros componentes de operación y funcionalidad no indicada, pero que sean necesarios para la operación y funcionamiento apropiados del sistema, deberán ser tambien considerados en el rubro. | gl. | 1
26.1.7 |  | MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA: Base de la Escultura de hormigon armado y mampostería revestido con granito natural. Provisión y colocación de la Escultura de la Diosa Astrea hecho de hormigón, de dos metros de altura, con pintura blanca o color bronce, como se indique, de alta resistencia a la interperie. Integra el monumento tres Mástiles de caños galvanizados, anclados en la Losa estructural, pintados y con los mecanismos de izaje necesarios. El entorno del Monumento está dado con un Cantero hecho de H°A°, apoyado sobre losa estructural, con aislación tipo G.2 y G.8 conbinados. Suelo Vegetal y plantas hornamentales como se indican. Iluminación y otros componente ver en los detalles y especificaciones tecnicas. | gl. | 1
26.2 |  | PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE
26.2.1 |  | VEREDAS
26.2.1.1 | I.2 | Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora el Cordón de H°A° en el lado interno de la vereda, donde existe Pantalla de H°A° que lo limita internamente, se amarra a la misma, hacia la calle deverá dejarse los brotes de armaduras para el Cordón Cuneta. Entodos los casos se asienta sobre colchón de triturada. | m2 | 1404
26.2.1.2 | I.3 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. | m2 | 1356.6
26.2.1.3 | Z.3 | Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle, las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle. | ml | 474
26.2.1.4 | I.2 -J.1 | Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. | m2 | 1356.6
26.2.1.5 |  | Rampa para Acceso a impedidos Tipo 1, Ver Detalle. | un. | 20
26.2.1.6 |  | Rampa para Acceso a impedidos Tipo 2, Ver Detalle. | un. | 8
26.2.2 |  | CAMINEROS DE CIRCULACIÓN Y RAMPAS DE INTERCONEXIÓN
26.2.2.1 | I.2 | Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora los cordones de H°A° a cada lado del caminero o , donde existe Pantalla de H°A° que lo limita, se amarra a la misma. En todos los casos se asienta sobre colchón de triturada. | m2 | 288
26.2.2.2 | I.3 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. | m2 | 288
26.2.2.3 | I.2 -J.1 | Piso de Granito Reconstituído antideslizante sobre contrapiso de hormigón de cascotes. Lleva cantonera lateral en casos en los cuales existen otro tipo de piso colindante en desnivel y no aflora el Cordón lateral. | m2 | 288
26.2.3 |  | PISO EN EXPLANADA PRINCIPAL.
26.2.3.1 | I.2 -J.1 | Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal y Salida de emergencia en base de Escalera del SS2 del Salón Auditorio. Se prevé cantoneras metalicas en gradas o bordes de entrada a Rejillas de desague. | m2 | 1740
26.2.4 |  | RAMPAS
26.2.4.1 |  | Rampa de Acceso a Funcionarios desde Calle Noreste. INCLUYE: Contrapiso de H°A° y Contrapiso de H° de Cascotes; Piso de Granito Reconstituído, terminación lateral con Angulo metálico; Baranda lateral de Caño de Acero Inoxidable, cuya cotización se prevé en el rubro correspondiente. Además todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, así como los no indicados pero que sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. | gl | 1
26.2.4.2 |  | Rampa de Acceso a Funcionarios localizado en Caminero desde Calle Sur, hasta Edificio. Está constituída por dos rampas intermedias. INCLUYE: Contrapiso de H°A° y Contrapiso de H° de Cascotes; Piso de Granito Reconstituído con terminación lateral en Angulo metálico; Barandas laterales de Caño de Acero Inoxidable a cada lado de la Rampa, cuya cotización está dado en el rubro correspondiente. Además todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, así como los no indicados pero que sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. | gl | 1
26.3 |  | PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS DE H°A°
26.3.1 |  | Piso, sobre colchón de Triturada, en Estacionamiento y Rampa vehicular Público adyacente a Salón Auditorio, desde Calle noroeste. Incluye Cordones de H°A°que limita su perímetro, Visto en caras expuestas y ancladas en el hormigón de piso. | m2 | 320
26.3.2 |  | Rampa de Acceso a Retén Adultos, INCLUYE: Losa Estructural de fondo, fundación soportes laterales con Pantallas de H°A°, Aislación interior de Pantallasde la misma, la losa asienta sobre suelo compactado y Colchón de Triturada y deberá prever varillas en U para anclaje de la losa de piso superior. Losa de Piso de 10 cm. de espesor, con endurecedor quimico, antideslizante con endurecedor quimico y llaneado mecánico, rebajes tranversales antideslizante y dos rebajes colectores longitudinales a cada lado, pegado a los guardarruedas laterales. | gl. | 1
26.3.3 |  | Escalera de acceso a Caseta de Guardia. Terminación Vista. Las gradas tienen embutidas en el H°, en su arista viva, ángulos metálicos de terminación. | gl. | 1
26.3.4 |  | Piso de H°A° en Retén de Adultos y Caseta de Guardia. Con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Constuído sobre colchón de Triturada. | m2 | 194
26.3.5 |  | Piso de H°A° Estacionamiento de Magistrados, Patio Técnico, Sala de Trafo y Generador de Emergencia. Incluye también Platea sobreelevada y Rampa en Portón de Acceso a Estacionaqmiento. Con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Constuído sobre colchón de Triturada. En las aristas con desnibel en gradas, se realiza con ángulo metálico de terminación. | m2 | 1452
26.3.6 |  | Piso, sobre colchón de Triturada, en Estacionamiento y Rampa vehicular Público sobre Calle Sur. Incluye Cordones de H°A°que limita su perímetro, Visto en caras expuestas y ancladas en el hormigón de piso. | m2 | 1672
26.3.7 |  | Area de estacionamiento publico no cublierta, incluye rampa de Acceso a Estacionamiento Público con Ranuras transversales antideslizante, según se indique en el Diseño. | m2 | 432
26.3.8 |  | Escalera de acceso a Planta de Tratamiento. Terminación Vista. Las gradas tienen embutidas en el H°, en su arista viva, ángulos metálicos de terminación. | gl | 1
26.3.9 |  | Piso de H°A° en Retén de Adolecente. Con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Constuído sobre colchón de Triturada. | m2 | 38
26.3.10 |  | Rampa de Acceso Vehicular a Retén Adolente y Estacionamiento Público, desde Calle Noreste. Piso de H°A° de 10 cm de espesor como mínimo, sobre colchón de triturada, endurecedor quimico y Llaneado mecánico | m2 | 28
26.4 |  | ESCALINATAS Y ESCALERAS CON PLANCHAS DE PIEDRA
26.4.1 |  | En Acceso Principal, calle Norte, INCLUYE: Estructura de H°A°, Zapatas, Losas, y Gradas, Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°; Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Planchas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuellas de Porcelanato sin pulir; Barandas laterales de protección con Caño de Acero Inoxidable. Además todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, así como los no señalados y que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | gl | 1
26.4.2 |  | Escalera de Salida de Emergencia del Salón Auditorio hacia calle noroeste. INCLUYE: Estructura de H°A°, Contrapiso de H° de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuella de Porcelanato sin pulir, Pasamanos de Acero Inoxidable a cada lado. Además todo todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, asi como los no señalados y que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | gl | 1
26.4.3 |  | Escalera de Salida de Emergencia desde el Subsuelo 1 a la calle noroeste. INCLUYE: Estructura de H°A°, Contrapiso de H° de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuella de Porcelanato sin pulir, Pasamanos de Acero Inoxidable a cada lado. Además todo todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, asi como los no señalados y que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | gl | 1
26.4.4 |  | Escalinata de Acceso a Funcionarios entre Calle Noreste y Edificio. INCLUYE: Estructura de H°A°, Contrapiso de H° de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuella de Porcelanato sin pulir, Pasamanos de Acero Inoxidable a cada lado. Además todo todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, asi como los no señalados y que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | gl | 1
26.4.5 |  | Escalinata de Acceso a Funcionarios entre Calle Sur y Edificio. INCLUYE: Estructura de H°A°, Contrapiso de H° de Cascotes sobre el H° estructural; Huellas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuella de Porcelanato sin pulir, Pasamanos de Acero Inoxidable a cada lado. Además todo todo lo indicado en el Detalle de Arquitectura, asi como los no señalados y que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | gl | 1
26.5 |  | BARANDAS Y PASAMANOS
26.5.1 |  | Pasamanos Tipo 1 -De acero inoxidable- Ver detalle | ml | 41
26.5.2 |  | Pasamanos Tipo 2 -De acero inoxidable para escalinata principal- Ver detalle | ml | 23.5
26.5.3 |  | Pasamanos Tipo 3 -Metálico- Ver detalle | ml | 19
26.5.4 |  | Baranda Tipo 1- Metálica y pasamano de acero inox- Ver detalle | ml | 104
26.5.5 |  | Baranda Tipo 2- Metálica y pasamano de acero inox. Fijacion lateral - Ver detalle | ml | 27
26.5.6 |  | Baranda Tipo 3- Metálica y pasamano metálico. Fijacion lateral - Ver detalle | ml | 10
26.5.7 |  | Baranda Tipo 4- De vidrio laminado y pasamano de acero inox. Fijacion lateral , incluye base de borde de granito reconstituido - Ver detalle | ml | 92
26.6 |  | ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES
26.6.1 |  | Portico de Acceso Peatonal y Vehicular a Jueces y Funcionarios: Estructura de H°A° Visto. Constituído por Pilares y Vigas.Ver Detalle. | gl | 1
26.7 |  | PANTALLAS DE CONTENCIÓN DE SUELOS Y MUROS PERIMETRALES
26.7.1 |  | Pantallas de contención de suelos, de 30 cm. de espesor en áreas de Rampas y Escaleras de acceso a Subsuelo 1. Fundación con doble Pilotes de 40 cm. de diametro cabezales y vigas de arriostramiento entre los mismos. Separación entre cabezales, 3 metros. Incluye aislación tipo G.2 | m2 | 80
26.7.2 |  | Pantallas de contención de suelos, de 30 cm. de espesor en áreas de Retén.Fundación con doble Pilotes de 40 cm. de diametro cabezales y vigas de arriostramiento entre los mismos. Separación entre cabezales, 3 metros. Incluye aislación tipo G.2 | m2 | 225
26.7.3 |  | Mampostería doble de 0,15, apoyada en Pantalla de HJ°A°, estructurada con Pilares y vigas en dos niveles, intermedio y superior, hacia la calle. | m2 | 170
26.7.4 |  | Mampostería doble de 0,15, Estructurada con Pilares y Vigas en tres niveles, inferior es de Fundación, la intermedia de soporte y la superior de arriostramiento. Retén hacia el bloque A. | m2 | 30
26.7.5 |  | Pantalla Perimetral e interno de altura variable, dependiendo de los desniveles entre la vereda y el patio interno y 25 cm. de espesor. En todos los casos debe aflorar 50 cm. sobre el nivel del piso, interior o exterior. La fundación es con doble pilotes de 30 cm. de 6 metros de profundidad, unidos con cabezáles y separados entre si cada tres metros. Esta Pantalla es soporte del Cerramiento perimetral Metálico, consignado en la Carpintería Metálica. Incluye aislación tipo G.2 | m2 | 396
26.6 | Z.6 | CANTEROS Y JARDINERÍA
26.6.1 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 7,40x1,60 adyacente a Escalinata de acceso a explanada principal. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.2 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 5,90x3,50. Adyacente a Salida de Emergencia del bloque C a la Explanada Principal. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.3 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 6,20x1,80. En cabecera del Estacionamiento Público del bloque F. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.4 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 10,45x1,25. En cabecera sur de la Cafetería. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.5 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 2,20x3,70. En Subsuelo 2 adyacente a Salida de Emergencia del Bloque F. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.6 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. Triangular De 2,70x3,70. En Subsuelo1 adyacente a Salida de Emergencia del Bloque A. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.7 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. Triangulo curvo De 2,90x8,25. En Retén de Adulto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.8 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. Trapezoidal De B = 5,3 b = 2,7 h = 2,5. En Estacionamiento Funcionarios. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.9 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. De 5,00x5,40. En Portico de acceso peatonal y vehicular de Magistrados y Funcionarios. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.10 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. De 5,00x5,40. Adyacente a Caminero peatonal de acceso a Funcionarios. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.11 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. De 22,20x0,65. En Portico de acceso peatonal y vehicular de Magistrados y Funcionarios. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.12 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Piso de H°. De 11,40x4,10. Entre acceso peatonal a Funcionarios y Juego de Niños de Guardería. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.13 |  | Jardinería en área de Planta de Trataminto. Incluye Suelo Vegetal, Pasto esmeralda y Ornamentales indicadas | m2 | 384
26.6.14 |  | Jardinería en torno a Guardería. Incluye Suelo Vegetal, Pasto esmeralda y Ornamentales indicadas | m2 | 235
26.6.15 |  | Cantero de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 8,00x2,50. en Rampa de Acceso a Funcionarios. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, suelo vegetal y Plantas hornamentales, como se indica en cada caso. | gl | 1
26.6.16 |  | Jardinería Adyacente al bloque C y Calle Noresta. Incluye Suelo Vegetal, Pasto esmeralda y Ornamentales indicadas | m2 | 248
26.6.17 |  | Jardinería En el ángulo de las Calles Norte y Noreste. Incluye Suelo Vegetal, Pasto esmeralda y Ornamentales indicadas | m2 | 248
26.7 |  | REVESTIDOS DE PIEDRA
26.7.1 |  | Revestimiento de Piedra abuchonada a junta fina, sobre Pantalla de H° en las adyacencias de la Guardería y en la esquina correspondiente a la Calle Norte y Norest, sobre Pantalla del Estacionamiento. Incluye, Salpicado previo con mezcla de aderencia, aislación Tipo G.4 y luego el Revestimiento. | m2 | 80
26.8 |  | Rampas de acceso a Impedidos.
26.8.1 |  | Tipo 1 | un | 20
26.8.2 |  | Tipo 2 | un | 6
27 | Z | VARIOS
27.1 | E.1-L.1 | Bocas para Riego: Registro de mampostería con piso de piedra triturada y tapa de Chapa doblada, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca | gl | 1
27.2 | E.1-L.2 | Canilla de patio de 3/4"·con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,40m2 de azulejos | gl | 1
27.3 | Z.7 | TRATAMIENTO DE VEDACIÓN Y SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN
27.3.1 |  | Vedación de Juntas de dilatación entre dos bloques de hormigón expuestas al agua subterraneas en Piso de SS1: Entre bloques AyB; entre B y C; entre entre A y D; entre Cy D; entre A y F; y entre D y F. Con bandas de PVC (Cloruro de Polivinilo) con estrías y lenguetas en las aletas, y un bubo en la línea del eje de la banda, para neutralizar el flujo de agua. El ancho no será inferior a 20 cm. | ml | 165
27.3.2 |  | Vedación de Juntas de dilatación entre dos bloques de hormigón expuestas a las aguas de precipitaciones pluviales. en Techo de SS1: Entre bloques AyB; entre B y C; entre entre A y D; entre Cy D; y entre D y F. Con bandas de PVC (Cloruro de Polivinilo) con estrías y lenguetas en las aletas, y un bubo en la línea del eje de la banda, para neutralizar el flujo de agua. El ancho no será inferior a 20 cm. | ml | 116
27.3.3 |  | Vedación de Juntas de dilatación entre Pantallas. Con bandas de PVC (Cloruro de Polivinilo) con estrías y lenguetas en las aletas, y un bubo en la línea del eje de la banda, para neutralizar el flujo de agua. El ancho no será inferior a 20 cm. | ml | 16
27.3.4 |  | Vedación de Juntas de dilatación en mamposterías exteriores, expuestas a la intemperie: Se realiza la vedación de la hendidura a través de un perfil celular flexible aplicado a presión enbebido en mastic elástico de poliuretano, con certificación ISO o CE. En Subsuelo 1, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso, 3° Piso, 4° Piso, y 5° Piso. | ml | 160
27.3.5 |  | Sellado de hendijas de Junta de dilatación en muros interiores: Aplicación de dos buñas metálicas Z de aceo zincado, una de cada lado de la hendidura. | ml | 232
27.3.6 |  | Sellado de hendijas de Junta de dilatación entre bloques estructurales, y sus efectos en en pisos de Granito y Hormigón: Aplicación de una membranas de 4 mm. aderída en caliente al H° estructural, 40 cm. a cada lado de la Junta. La membrana deberá quedar reundida en la Junta por lo menos 2 cm. a fin de garantizar la olgura necesaria para la dilatación. La holgura de 2 cm. tiene continuidad en el Contrapiso y piso, que será rellenada en un solo proceso con una mezcla de Caucho y Asfalto (70% - 30%) sólido diluidos en caliente, hasta 2 cm. antes de la superficie superior del piso, que será enrrasada con Sikaflex, para brindarle buena terminación. | ml | 380
27.3.7 |  | Vedación de Juntas de dilatación en losas entre dos bloques estructurales expuestos a la intemperie, mediante la incorporación de estructuras de transformación de endiduras verticales a horizontales, utilizando "viceras" y vigas invertidas para el efecto. El sellado se efectua con Perfiles Celulares flexibles de neoprene y Mastique elástico tipo Vedaflex en las endiduras expuestas.Ver Detalle | ml | 98
27.3.8 |  | Juntas de dilatación no estructurales, de 1 cm. de espesor, en pisos ( De H° en estacionamientos, Azoteas, Veredas y Camineros, Explanada Principal, otros espacios) cuyos casos se indican en las E.T: Se prescribe solo a los pisos propiamente, no incorpora el contrapiso. En promedio se distancian cada 12 m, y se ejecutan de la siguiente manera. Se aplica mezcla de Caucho y Asfalto( 70% - 30%) sólido diluido en caliente hasta 2 cm. antes del enrrase, se completa con Sikaflex que le brinda mejor terminación. | gl | 1
27.4 |  | GENERAL
27.4.1 | Z.8 | Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos. | gl | 1
27.4.2 | Z.9 | Limpieza permanente y final de obra | gl | 1
28 | AA | PAVIMENTO DE CALLES ADYACENTES AL PALACIO DE JUSTICIA
28.1 |  | AVENIDA DE ACCESO Y CALLES LATERALES AL EDIFICIO
28.1.1 | B-1 | Corte de suelo hasta por lo menos 25 cm. por debajo de la rasante, traslado hasta área de acopio para relleno en las adyacencias. Conformación de Caja para Pavimento tipo Empedrado con Motoniveladora | m3 | 2248.25
28.1.2 | B.2 | Relleno y compactación de espaldón de cordones en general | ml | 2192
28.1.3 | B.2 | Relleno y compactación de suelo para empedrado | m3 | 256.5
28.1.4 | AA | Pavimento empedrado | m2 | 8993
28.1.5 | AA.3 | Cordón-cuneta | ml | 1602
28.1.6 | AA.3 | Cordón de H°A° - A la vista y escondido | ml | 590
28.1.7 | AA.3 | Baden de H°A° - Cuneta de 1,00 de ancho | ml | 116
28.1.8 | Z.6 | Paseo Central, relleno con suelo vegetal para cesped y jardinería | m2 | 391
28.2 | W | DESAGUE PLUVIAL EN CALLES
28.2.1 |  | Cañerías de polietileno de alta densidad corrugado PADC de 1,00 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta. | ml | 1358
28.2.2 |  | Cañerías de polietileno de alta densidad corrugado PADC de 0,80 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta. | ml | 84
28.2.3 |  | Cañerías de polietileno de alta densidad corrugado PADC de 0,60 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta. | ml | 640
28.2.4 |  | Cañerías de polietileno de alta densidad corrugado PADC de 0,50 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta. | ml | 233
28.2.5 |  | Cañerías de polietileno de alta densidad corrugado PADC de 0,40 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta. | ml | 102
28.2.6 |  | Boca de Tormenta. Ver Detalle. Incluye tapa metalica y demas accesorios. | un | 48
Sub Total A.1 - OBRAS CIVILES
Son Guaraníes………………..

## A.2 Climatizacion
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.2 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE CLIMATIZACION
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A - AIRE ACONDICIONADO
A.2.1.A1 | IE1 | Unidad Enfriadora de Agua de 75 TR, compresores tipo SCROLL, Alta eficiencia EER 3 o superior, bajo nivel de sonoro y kit hidronico incluido de fabrica. | un | 3
A.2.1.A2 | IE1 | Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal de 40 kW | un | 2
A.2.1.A3 | IE1 | Unidad Manejadora de Aire con gabinete vertical de 35 kW | un | 2
A.2.1.A4 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,15 kW | un | 16
A.2.1.A5 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 10,5 kW | un | 20
A.2.1.A6 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,20 kW | un | 78
A.2.1.A7 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 kW | un | 48
A.2.1.A8 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 13,5 kW | un | 31
A.2.1.A9 | IE1 | Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 17,5 kW | un | 7
A.2.1.A10 | IE1 | Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 450 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad) | un | 2
A.2.1.A11 | IE1 | Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 800 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad) | un | 12
A.2.1.A12 | IE1 | Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 1.200 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad) | un | 13
A.2.1.A13 | IE1 | Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 1.600 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad) | un | 1
A.2.1.A14 | IE1 | Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 2.700 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad) | un | 1
A.2.1.A15 | IE1 | Bomba de agua de 165 m3/h @ 30 mca. Secundaria. Con variadador de frecuencia incorporado. Vertical en linea acople separado. Específica para HVAC. | un | 2
A.2.1.A16 | IE1 | Tanque de expansión 500 lts montado en azotea | gl | 1
A.2.1.A17 | IE1 | Válvula Mariposa principal de apertura y cierre, de 6" | un | 2
A.2.1.A18 | IE1 | Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 6" | un | 2
A.2.1.A19 | IE1 | Guía de Succión con Filtro de 6" | un | 2
A.2.1.A20 | IE1 | Válvulas motorizadas de tres vías para las manejadoras. | un | 4
A.2.1.A21 | IE1 | Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils. | un | 38
A.2.1.A22 | IE1 | Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,6 m3/h. | un | 48
A.2.1.A23 | IE1 | Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,9 m3/h. | un | 78
A.2.1.A24 | IE1 | Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,8 m3/h. | un | 20
A.2.1.A25 | IE1 | Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulantepara caudal de 1,23 m3/h. | un | 16
A.2.1.A26 | IE1 | Controlador de temperatura ambiente con selector de encendido y apagado, control de velocidad del ventilador y de temperatura y comunicación a protocolo abierto para integración a BMS y contacto magnetico para abertura de ventanas. más reserva (17un.) | un | 250
A.2.1.A27 | IE1 | Unidad split con evaporador de pared, de 9,000 btu/h | un | 1
A.2.1.A28 | IE1 | Unidad split con evaporador baja silueta, de 18,000 btu/h | un | 1
A.2.1.A29 | IE1 | Unidad split con evaporador baja silueta, de 24,000 btu/h | un | 2
B - VENTILACIÓN FORZADA
A.2.1.B1 | IE1 | Extractor tipo JETFAN de 3.600 m3/h subsuelo 1 | un | 5
A.2.1.B2 | IE1 | Detectores de monoxido de carbono (CO) para accionamiento JETFAN | un | 5
A.2.1.B3 | IE1 | Extractor para cocina con colector de grasa de 7.600 m3/h Comedor bloque E | un | 1
A.2.1.B4 | IE1 | Extractor para cocina con colector de grasa de 2.000 m3/h Cocina Guarderia | un | 1
A.2.1.B5 | IE1 | Extractor Helicoidal tubular 1.000 m3/h y 5mmca subsuelo 1 | un | 5
A.2.1.B6 | IE1 | Extractor Helicoidal tubular 100 m3/h y 5mmca subsuelo 1 | un | 1
A.2.1.B7 | IE1 | Inyector Helicoidal tubular 2,500 m3/h y 5mmca subsuelo 1 | un | 2
A.2.1.B8 | IE1 | Presurizador centrifugo 7.000 m3/h para escaleras de emergencia. | un | 1
A.2.1.B9 | IE1 | Presurizador centrifugo 4.000 m3/h para escaleras de emergencia. | un | 1
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A - PLANTA SUBSUELO 2
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.A1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 8
A.2.2.A2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 36
A.2.2.A3 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 4
A.2.2.A4 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.A5 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 2
A.2.2.A6 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.A7 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 48
A.2.2.A8 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.A9 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 30
A.2.2.A10 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.A11 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 12
A.2.2.A12 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 3
A.2.2.A13 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 6
A.2.2.A14 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 3
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.A15 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 78
A.2.2.A16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.A17 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 0
A.2.2.A18 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.A19 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.A20 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 12
A.2.2.A21 |  | Materiales menores | gl | 1
B - SUBSUELO 1
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.B1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm | ml | 16
A.2.2.B2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 31
A.2.2.B3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 150
A.2.2.B4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 50
A.2.2.B5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 98
A.2.2.B6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 78
A.2.2.B7 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 525
A.2.2.B8 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 45
A.2.2.B9 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.B10 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 38
A.2.2.B11 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.B12 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 404
A.2.2.B13 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 40
A.2.2.B14 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 260
A.2.2.B15 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 40
A.2.2.B16 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 30
A.2.2.B17 |  | Difusor circular 30 cm | un | 5
A.2.2.B18 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 78
A.2.2.B19 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 56
A.2.2.B20 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 5
A.2.2.B21 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 24
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.B22 |  | Difusor circular 30 cm | un | 14
A.2.2.B23 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 23
A.2.2.B24 |  | Reja VAT 120 cm x 60 cm para RDC | un | 1
A.2.2.B25 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 12
A.2.2.B26 |  | Reja VAT 40cmx20cm | un | 7
A.2.2.B27 |  | Reja VAT 30cmx10cm | un | 3
A.2.2.B28 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 1
A.2.2.B29 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 573
A.2.2.B30 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.B31 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.B32 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.B33 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 75
A.2.2.B34 |  | Conexión y puesta en marcha de extractores | un | 2
A.2.2.B35 |  | Conexión y puesta en marcha de extractores tipo JETFAN | un | 5
A.2.2.B36 |  | Campana de acero inoxidable con sistema de grasero perimetral, descarga para limpieza, filtro trampa en acero inoxidable. Dimensiones 1,10x0,70. H=0,90m | un | 1
A.2.2.B37 |  | Materiales menores | gl | 1
C - PLANTA BAJA
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.C1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm | ml | 16
A.2.2.C2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 7
A.2.2.C3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 205
A.2.2.C4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 43
A.2.2.C5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 62
A.2.2.C6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 46
A.2.2.C7 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 327
A.2.2.C8 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 34
A.2.2.C9 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.C10 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 29
A.2.2.C11 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.C12 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 420
A.2.2.C13 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 60
A.2.2.C14 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 170
A.2.2.C15 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 54
A.2.2.C16 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 30
A.2.2.C17 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.C18 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 40
A.2.2.C19 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 40
A.2.2.C20 |  | Reja tipo VAT 60x30 | un | 30
A.2.2.C21 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 3
A.2.2.C22 |  | Tobera TJN 25cm | un | 5
A.2.2.C23 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 22
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.C24 |  | Difusor circular 30 cm | un | 16
A.2.2.C25 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 6
A.2.2.C26 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 11
A.2.2.C27 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 4
A.2.2.C28 |  | Reja VAT 45 cm x 25 cm | un | 8
A.2.2.C29 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 410
A.2.2.C30 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 20
A.2.2.C31 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.C32 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.C33 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 55
A.2.2.C34 |  | Ductos de chapa galvanizada rectangulares calibre 24 para montante de presurizacion | m | 64
A.2.2.C35 |  | Reja VAT 40 cm x 40 cm (para escalera presurizada) | un | 11
A.2.2.C36 |  | Montaje de Presurizador centrifugo para escaleras de emergencia. | un | 2
A.2.2.C37 |  | montaje de extractor para cocina con colector de grasa de 2.000 m3/h Cocina Guarderia | un | 1
A.2.2.C38 |  | Materiales menores | gl | 1
D - PRIMER PISO
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.D1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm | ml | 16
A.2.2.D2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 152
A.2.2.D3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 70
A.2.2.D4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 42
A.2.2.D5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 50
A.2.2.D6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 315
A.2.2.D7 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 30
A.2.2.D8 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.D9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 26
A.2.2.D10 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.D11 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 354
A.2.2.D12 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 60
A.2.2.D13 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 160
A.2.2.D14 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 10
A.2.2.D15 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 90
A.2.2.D16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.D17 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 55
A.2.2.D18 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 36
A.2.2.D19 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 3
A.2.2.D20 |  | Tobera TJN 25cm | un | 4
A.2.2.D21 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 2
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.D22 |  | Difusor circular 30 cm | un | 13
A.2.2.D23 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 1
A.2.2.D24 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 2
A.2.2.D25 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 6
A.2.2.D26 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 235
A.2.2.D27 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 13
A.2.2.D28 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 14
A.2.2.D29 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 15
A.2.2.D30 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 42
A.2.2.D31 |  | montaje de extractor para cocina con colector de grasa de 7.600 m3/h Cocina Guarderia | un | 1
A.2.2.D32 |  | Materiales menores | gl | 1
E - SEGUNDO PISO |  | SEGUNDO PISO
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.E1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 90mm | ml | 16
A.2.2.E2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 160
A.2.2.E3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 52
A.2.2.E4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 36
A.2.2.E5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 19
A.2.2.E6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 327
A.2.2.E7 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 28
A.2.2.E8 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.E9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 24
A.2.2.E10 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.E11 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 338
A.2.2.E12 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 60
A.2.2.E13 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 150
A.2.2.E14 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.E15 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 42
A.2.2.E16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.E17 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 47
A.2.2.E18 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 33
A.2.2.E19 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 4
A.2.2.E20 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 2
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.E21 |  | Difusor circular 30 cm | un | 13
A.2.2.E22 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 2
A.2.2.E23 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 6
A.2.2.E24 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 2
A.2.2.E25 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 353
A.2.2.E26 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.E27 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.E28 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.E29 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 48
A.2.2.E30 |  | Materiales menores | gl | 1
F - TERCER PISO
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.F1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 10
A.2.2.F2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 172
A.2.2.F3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 51
A.2.2.F4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 36
A.2.2.F5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 21
A.2.2.F6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 369
A.2.2.F7 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 37
A.2.2.F8 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.F9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 33
A.2.2.F10 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.F11 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 330
A.2.2.F12 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 42
A.2.2.F13 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 150
A.2.2.F14 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.F15 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 42
A.2.2.F16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.F17 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 47
A.2.2.F18 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 39
A.2.2.F19 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 4
A.2.2.F20 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 2
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.F21 |  | Difusor circular 30 cm | un | 13
A.2.2.F22 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 2
A.2.2.F23 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 6
A.2.2.F24 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 2
A.2.2.F25 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 389
A.2.2.F26 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.F27 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.F28 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.F29 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 45
A.2.2.F30 |  | Materiales menores | gl | 1
G - CUARTO PISO
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.G1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 16
A.2.2.G2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 75
A.2.2.G3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 33
A.2.2.G4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 76
A.2.2.G5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 50
A.2.2.G6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 215
A.2.2.G7 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 21
A.2.2.G8 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.G9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 18
A.2.2.G10 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.G11 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 228
A.2.2.G12 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 30
A.2.2.G13 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 90
A.2.2.G14 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 18
A.2.2.G15 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 30
A.2.2.G16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.G17 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 25
A.2.2.G18 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 19
A.2.2.G19 |  | Reja tipo VAT 31x10 | un | 10
A.2.2.G20 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 4
A.2.2.G21 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 5
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.G22 |  | Difusor circular 30 cm | un | 13
A.2.2.G23 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 2
A.2.2.G24 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 4
A.2.2.G25 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 1
A.2.2.G26 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 271
A.2.2.G27 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.G28 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.G29 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.G30 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 40
A.2.2.G31 |  | Materiales menores | gl | 1
H - QUINTO PISO
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.H1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 15
A.2.2.H2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 78
A.2.2.H3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 26
A.2.2.H4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 17
A.2.2.H5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 29
A.2.2.H6 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 136
A.2.2.H7 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 19
A.2.2.H8 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.H9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 17
A.2.2.H10 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.H11 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 150
A.2.2.H12 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.H13 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 85
A.2.2.H14 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 18
A.2.2.H15 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 30
A.2.2.H16 |  | Difusor circular 30 cm | un | 7
A.2.2.H17 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 27
A.2.2.H18 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 21
A.2.2.H19 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 3
A.2.2.H20 |  | Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada) | un | 2
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.H21 |  | Difusor circular 30 cm | un | 16
A.2.2.H22 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 2
A.2.2.H23 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 4
A.2.2.H24 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 1
A.2.2.H25 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 229
A.2.2.H26 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 12
A.2.2.H27 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.H28 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.H29 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 40
A.2.2.H30 |  | Materiales menores | gl | 1
I - SEXTO PISO - AZOTEA
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.I1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 16
A.2.2.I2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 40mm | ml | 36
A.2.2.I3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 83
A.2.2.I4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 54
A.2.2.I5 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 8
A.2.2.I6 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.I7 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 7
A.2.2.I8 |  | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.I9 |  | Ductos de chapa galvanizada con aislación | m | 120
A.2.2.I10 |  | Ducto flexible 30 cm | m | 30
A.2.2.I11 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 30
A.2.2.I12 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 30
A.2.2.I13 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 30
A.2.2.I14 |  | Difusor circular 30 cm | un | 2
A.2.2.I15 |  | Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas) | un | 7
A.2.2.I16 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 9
A.2.2.I17 |  | Reja tipo VAT 31x10 | un | 12
A.2.2.I18 |  | Reja tipo VAT 45x20 | un | 3
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.I19 |  | Difusor circular 30 cm | un | 3
A.2.2.I20 |  | Reja VAT 30 cm x30 cm | un | 3
A.2.2.I21 |  | Reja VAT 60 cm x 60 cm para RDC | un | 2
A.2.2.I22 |  | Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano. | m | 143
A.2.2.I23 |  | Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5 | un | 1
A.2.2.I24 |  | Ducto flexible 25 cm | m | 12
A.2.2.I25 |  | Ducto flexible 20 cm | m | 12
A.2.2.I26 |  | Ducto flexible 15 cm | m | 12
A.2.2.I27 |  | Materiales menores | gl | 1
J - BLOQUE E
| IE1 | Aire Acondicionado
A.2.2.J1 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 75mm | ml | 38
A.2.2.J2 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 63mm | ml | 36
A.2.2.J3 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 50m | ml | 60
A.2.2.J4 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 32mm | ml | 14
A.2.2.J5 |  | Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación. Diametro 25mm | ml | 75
A.2.2.J6 |  | Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor | un | 7
A.2.2.J7 |  | Cañerías de drenaje en PVC soldable | gl | 1
A.2.2.J8 |  | Conexión de Unidades Manejadoras de Aire, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 4
A.2.2.J9 |  | Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías | un | 7
A.2.2.J10 |  | Materiales menores | gl | 1
| IE1 | Ventilación Forzada
A.2.2.J11 |  | Campana de acero inoxidable con sistema de grasero perimetral, descarga para limpieza, filtro trampa en acero inoxidable. Dimensiones 3,00x0,90. H=0,90m | un | 1
A.2.2.J12 |  | Materiales menores | gl | 1
K - SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO
Sala de Máquinas
A.2.2.K1 | IE1 | Cañería circuito primario de hierro negro tipo manesman de 4", con aislación térmica y mecánica, conexión de sala de bombas a montante, incluye soportes. | m | 260
A.2.2.K2 | IE1 | Colector de agua fria, de chapa doblada de esp 20mm, de 20 pulg diametro. Y largo de 5m. Incluye bridas de conexiones a bombas, aislacion y soportes según diseño. | gl | 1
A.2.2.K3 | IE1 | Válvula mariposa de 4" montaje con bridas. Circuito primario | un | 6
A.2.2.K4 | IE1 | Válvula mariposa de 4" montaje con bridas para conexiones de chiller | un | 6
A.2.2.K5 | IE1 | Válvula mariposa de 4" montaje con bridas para motobomba | un | 2
A.2.2.K6 | IE1 | Llave de paso de 1/2" de media vuelta 2 mts de cañeria de 1/2" y 3 valvulas para medicion de presion, 1 manometro con glicerina (cuadro de medicion de presion) |  | 2
A.2.2.K7 | IE1 | Junta flexible para conexiones de chillers | un | 6
A.2.2.K8 | IE1 | Válvula mariposa de 6" montaje con bridas para montantes | un | 2
A.2.2.K9 | IE1 | Flow switch | un | 3
A.2.2.K10 | IE1 | Termómetros digitales, ubicados en las salidas de los equipos chiller, salida bomba secundaria y retorno. | un | 6
A.2.2.K11 | IE1 | Manómetros con glicerina para momtaje en intemperie. | un | 6
A.2.2.K12 | IE1 | Montaje de equipos con grúa | gl | 1
A.2.2.K13 | IE1 | Purgadores de aire | un | 5
A.2.2.K14 | IE1 | Llave de paso de 1/2" de media vuelta para manometros, termometros y reserva |  | 18
A.2.2.K15 | IE1 | Llave de paso de 1" para purga de colector y carga de montantes | un | 2
A.2.2.K16 | IE1 | Provisión y montaje de tablero eléctrico para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra | gl | 1
A.2.2.K17 | IE1 | Provisión y montaje de banco de capacitores en tablero eléctrico para chillers y bombas | gl | 1
A.2.2.K18 | IE1 | Conexiones de chillers | un | 3
A.2.2.K19 | IE1 | Conexiones de bombas | un | 2
A.2.2.K20 | IE1 | Materiales menores | gl | 1
A.2.2.K21 | IE1 | Puesta en marcha y pruebas del sistema | gl | 1
A.2.2.K22 | IE1 | Limpieza y tratamiento del agua del sistema | gl | 1
Cañerias de distribucion principal
A.2.2.K23 | IE1 | Cañeria de polietileno de alta densidad (PEAD), diametro 180mm / SDR 17 / PN10 / PE100 con aislacion termica, enterrado a 1,5 mts del nivel del suelo. | m | 178
A.2.2.K24 | IE1 | Cañeria de polietileno de alta densidad (PEAD), diametro 125mm / SDR 17 / PN10 / PE100 con aislacion termica, enterrado a 1,5 mts del nivel del suelo. | m | 70
A.2.2.K25 | IE1 | Cañería de polipropileno de 75mm, con aislación térmica y mecanica en zonas expuestas, tratamiento para aterramiento y cama de arena lavada en zonas enterradas | m | 36
A.2.2.K26 | IE1 | Cañería de polipropileno de 63mm, con aislación térmica y mecanica en zonas expuestas, tratamiento para aterramiento y cama de arena lavada en zonas enterradas | m | 96
A.2.2.K27 | IE1 | Cañería de polipropileno de 40mm, con aislación térmica y mecanica en zonas expuestas, tratamiento para aterramiento y cama de arena lavada en zonas enterradas | m | 30
Montante
A.2.2.K28 | IE1 | Cañeria de hierro negro tipo maneman de 6" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas. | m | 24
A.2.2.K29 | IE1 | Cañeria de hierro negro tipo maneman de 5" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas. | m | 16
A.2.2.K30 | IE1 | Cañeria de hierro negro tipo maneman de 4" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas. | m | 8
A.2.2.K31 | IE1 | Cañeria de hierro negro tipo maneman de 3" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas. | m | 4
A.2.2.K32 | IE1 | Cañeria de hierro negro tipo maneman de 2" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas. | m | 4
A.2.2.K33 | IE1 | Niple de 3" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua | un | 10
A.2.2.K34 | IE1 | Valvula Mariposa de 3" en acero para montaje entrebridas | un | 10
A.2.2.K35 | IE1 | Niple de 2 1/2" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua | un | 4
A.2.2.K36 | IE1 | Valvula Mariposa de 2 1/2" en acero para montaje entrebridas | un | 4
A.2.2.K37 | IE1 | Niple de 2" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua | un | 2
A.2.2.K38 | IE1 | Valvula Mariposa de 2" en acero para montaje entrebridas | un | 2
A.2.2.K39 | IE1 | Cañería de polipropileno de 63mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion | m | 10
A.2.2.K40 | IE1 | Purgadores de aire automatico de 1" diametro | m | 10
A.2.2.K41 | IE1 | Tanque de expansion de 500 lts, tipo botellon de polipropileno | un | 1
L - SISTEMA DE CONTROL Y OTROS
A.2.2.L1 | IE1 | Provisión e Instalación de software de adquisición de datos e Interfaz de Usuario, parametrización y programación, desarrollo de la Interfaz de Usuario. | gl | 1
A.2.2.L2 | IE1 | Montaje de la red, controladores de ambiente, programación de los mismos e interconexión a UMAs y fan coils. Integración a la red de controladores de, chillers, variadores de velocidad, a protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP. | gl | 1
A.2.2.L3 | IE1 | Provisión, instalación física e integración lógica de controlador para planta de frío, para el comando automatizado según calendario, de bombas secundarias, chillers. | gl | 1
A.2.2.L4 | IE1 | Asistencia técnica y mano de obra calificada para la integración del sistema al BMS de Integración Electrónica | gl | 1
A.2.2.L5 | IE1 | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | gl | 1
A.2.2.L6 | IE1 | Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema | gl | 1
Sub Total A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZACION
Son Guaraníes………………..

## A.3 Integracion Elec.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.3 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA
A.3.1.A1 | IE2 | Servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows para servidores. | un | 1
A.3.1.A2 | IE2 | Computadora personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, para la gestion de todos los componentes de los sistemas del edificio. Teclado y raton. Gabinete horizontal. Sistema operativo según especificaciones técnicas. | un | 1
A.3.1.A3 | IE2 | UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor | un | 2
A.3.1.A4 | IE2 | Software de adquisición de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 5.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL | un | 1
A.3.1.A5 | IE2 | Modulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio. | gl | 1
A.3.1.A6 | IE2 | Modulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el control de extractores de aire del sistema de climatización. | gl | 1
A.3.1.A7 | IE2 | Medidor de energía trifásico con conexión para bus KNX y montaje en riel DIN. | un | 4
A.3.1.A8 | IE2 | Modulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de tres (3) portones eléctricos. | gl | 1
A.3.1.A9 | IE2 | Modulo de entradas para integración al bus KNX para el monitorio e indicación de fallas de los distintos sistemas de bombas de agua. Sistema de presurizacion de agua corriente (4 bombas). Sistema de bombas de drenaje (2 bombas). Sistema de Extincion de Incendios (3 bombas). Bombas dosificadoras de cloro (2 bombas), sensores de presencia de agua en subsuelos (2 unidades.) | gl | 1
A.3.1.A10 | IE2 | Monitor LCD-LED de 21" | un | 3
A.3.1.A11 | IE2 | Monitor LCD-LED de 32" | un | 1
A.3.1.A12 | IE2 | Soporte para 3 monitores de 21", Base metalica, regulacion de altura metalica, con regulacion de giro e inclinacion independiente. | un | 5
A.3.1.A13 | IE2 | Soporte para monitor de 32". Base metalica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación | un | 5
A.3.1.A14 | IE2 | Montante para bajada de cables de señales debiles y electricidad, estructura metalica revestida con madera aglomerada melamina, sistema de desarme de una cara con tornillos. Medidas ver plano INT 15 | un | 2
A.3.1.A15 | IE2 | Modulo de estacion de trabajo. Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 15x30mm molduradas de goma color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placa y estructura metalica con angulos metalicos y tornillos. Medidas ver plano INT 15 | un | 6
B - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD
A.3.1.B1 | IE2 | Central de alarma de 582 zonas con expansores; con módem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo, operada por códigos. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados. | un | 1
A.3.1.B2 | IE2 | Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación | un | 4
A.3.1.B3 | IE2 | Batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos | gl | 1
A.3.1.B4 | IE2 | Sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje | un | 2
A.3.1.B5 | IE2 | Sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de la sala de control | un | 1
A.3.1.B6 | IE2 | Detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se debera considerar para esa utilizacion. | un | 376
A.3.1.B7 | IE2 | Detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad | un | 236
A.3.1.B8 | IE2 | Detector de presencia de agua. Ubicado en los tanques de subsuelo a nivel de la cañeria de rebose del tanque. | un | 4
A.3.1.B9 | IE2 | Botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia | un | 48
A.3.1.B10 | IE2 | Cerradura electromagnética de alta seguridad para puertas de celdas, fuerza 2.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde la sala de control y pulsador indicado en el plano | un | 12
A.3.1.B11 | IE2 | Cerradura electromagnética para puertas de salas de reuiniones, fuerza 650 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde el mostrador | un | 29
A.3.1.B12 | IE2 | Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas | un | 41
A.3.1.B13 | IE2 | Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica | un | 41
C - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD
EQUIPOS
A.3.1.C1 | IE2 | Módulo de control de acceso. Placa controladora de 2 lectores y detección magnética de apertura de puerta. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados. | un | 8
A.3.1.C2 | IE2 | Lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta | un | 16
A.3.1.C3 | IE2 | Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 1.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de cristal templado o metalicas | un | 18
A.3.1.C4 | IE2 | Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas | un | 16
A.3.1.C5 | IE2 | Boton pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnetica | un | 16
A.3.1.C6 | IE2 | Batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos | un | 8
A.3.1.C7 | IE2 | Tarjetas de proximidad para identificación personal | un | 150
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA
A.3.2.A1 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.3.2.A2 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.3.2.A3 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.3.2.A4 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.3.2.A5 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.3.2.A6 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.3.2.A7 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.3.2.A8 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.3.2.A9 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.3.2.A10 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.3.2.A11 | IE2 | Arquitectura y diseño de red, desarrollo de gráficos e interfaz de usuario, parametrización y programación de los puntos y lógica de control y calendarios. | gl | 1
A.3.2.A12 | IE2 | Integración lógica del sistema de ascensores, generador, climatización, alarma contra intrusos, alarma de incendios, control de accesos. | gl | 1
A.3.2.A13 | IE2 | Instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.3.2.A14 | IE2 | Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
B - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD
A.3.2.B1 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.3.2.B2 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.3.2.B3 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.3.2.B4 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.3.2.B5 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.3.2.B6 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.3.2.B7 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.3.2.B8 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.3.2.B9 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.3.2.B10 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.3.2.B11 | IE2 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.3.2.B12 | IE2 | Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
C - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD
A.3.2.C1 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.3.2.C2 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.3.2.C3 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.3.2.C4 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.3.2.C5 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.3.2.C6 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.3.2.C7 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.3.2.C8 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.3.2.C9 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.3.2.C10 | IE2 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.3.2.C11 | IE2 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.3.2.C12 | IE2 | Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
Sub Total A.3 - INTEGRACION ELECTRONICA
Son Guaraníes………………..

## A.4 Seg. Electron.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.4 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS
A.4.1.A1 | IE3 | Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 1500 puntos direccionables, 750 detectores mas 750 modulos. Con lazo de expansión. Incluye teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema. Formato de modulo para montaje en Rack. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados. | un | 1
A.4.1.A2 | IE3 | Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos para la central de alarmas. La cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema | gl | 1
A.4.1.A3 | IE3 | Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje | un | 2
A.4.1.A4 | IE3 | Sirena de 20w para interior | un | 1
A.4.1.A5 | IE3 | Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura | un | 651
A.4.1.A6 | IE3 | Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor | un | 54
A.4.1.A7 | IE3 | Accionador manual de alarma de incendio, direccionable | un | 66
A.4.1.A8 | IE3 | Detector de movimiento de agua en cañerias de extincion de incendios. | un | 1
A.4.1.A9 | IE3 | Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada | un | 66
A.4.1.A10 | IE3 | Carteles lumínicos LED de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma | un | 178
A.4.1.A11 | IE3 | Equipos para iluminación LED de emergencia. Autónomos. | un | 370
B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)
A.4.1.B1 | IE3 | Monitor Color de 21" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. | un | 12
A.4.1.B2 | IE3 | Monitor Color de 32" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. | un | 4
A.4.1.B3 | IE3 | Equipo de grabación digital para la administracion de hasta 128 canales, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 Bit, Almacenamiento del sistema operativo en disco de estado solido de 500 GB, Almacenamientos de imagenes en 18 discos de 8 TB total capacidad 144 Tb., conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto. Formato de grabacion h.264 o superior. Sistema de montaje en Rack. | un | 2
A.4.1.B4 | IE3 | Equipos de administracion del sistema de camaras en muebles de operario de sala de control. Salida para 4 monitores en simultaneo, 3 de manera continua y 1 para ampliacion de una de las camaras | un | 4
A.4.1.B5 | IE3 | Switch de 24 puertos PoE+, con tarjeta de Stack de 10/100/1000. | un | 11
A.4.1.B6 | IE3 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 3000 VA para equipo de grabacion digital (2), switches (6) y Adm. Y monitores (4), duración mínima 2 (dos) horas | un | 12
A.4.1.B7 | IE3 | Cámara IP PoE+ - móvil PTZ para exterior color, resolucion maxima 1920x1080. Sensibilidad a la Luz Color (33ms) 0,20 lux, (250ms) 0,025 lux, Monocromatico (33ms) 0,06 lux, (250ms) 0,008 lux; lente de autoiris de 4,7mm (gran angular) - 94 mm (teleobjetivo), zoom optico 30X / Digital 12X; Sensor CMOS de 9mm. Relacion de Aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG, MPEG4. Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con Joystick y TILT (< 90°) Incluye gabinete para exteriores, Domo inferior ahumado, grado de proteccion IP67. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2 " de diametro | un | 2
A.4.1.B8 | IE3 | Cámara IP PoE+ color. Dispositivo de Imagen 3 Mpx, Sensor CMOS de 8,0mm (1/3,2 pulg.) Resolucion maxima de 1920x1080 (2,1 Mpx); Iluminacion minima f/1.2 Color (33ms) 0.30lux, (200ms) 0.02 lux, Monocromatico (33ms) 0.10 lux, (200ms) 0.01 lux; Lente Varifocal de 13M 2,8-12. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG, MPEG4. Ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable en 360° | un | 170
A.4.1.B9 | IE3 | Cámara IP PoE+ Domo color. Dispositivo de Imagen 2 Mpx, Sensor 1/2,5" CMOS. Resolucion maxima de 1920x1080; Iluminacion minima f/1.4 Color 0.02lux, f/1.4 Monocromatico 0.01 lux; Lente Varifocal de 3,3-10. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG, MPEG4. A fijar en cielorraso | un | 6
A.4.1.B10 | IE3 | Cámara IP PoE+ color Oculta en dispositivo similar a detector de Humo Calor. Dispositivo de Imagen 2 Mpx, Sensor 1/2,5" CMOS. Resolucion maxima de 1920x1080; Iluminacion minima f/1.4 Color 0.02lux, f/1.4 Monocromatico 0.01 lux; Lente fijo de 4mm. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG, MPEG4 . A fijar en cielorraso | un | 3
A.4.1.B11 | IE3 | Gabinete para exteriores. Alojamiento para cámaras de CCTV para protegerlas de los rigores de la intemperie. Soporte en caño galvanizado esmaltado de 2 " | un | 45
A.4.1.B12 | IE3 | Rack abierto de 2 parantes 49u para montaje de equipos de CCTV | un | 6
C - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION
A.4.1.C1 | IE3 | Cámaras fijas color de alta resolución (690 líneas de TV) , tipo domo | un | 3
A.4.1.C2 | IE3 | Cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 20 X. | un | 1
A.4.1.C3 | IE3 | Equipo grabador digital de video con entrada para 4 canales de video y audio; CON salidas para audio y video. Función looping. Disco duro 1,5 TB . Control PTZ a través del mouse. | un | 1
A.4.1.C4 | IE3 | Controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom, tipo Joystick | un | 1
A.4.1.C5 | IE3 | Monitor de visualización, 19", color , LCD-LED. Formato 4:3 (cuadrado) | un | 1
A.4.1.C6 | IE3 | U.P.S. capacidad 2000 VA, para respaldo de cámaras. Monitores, grabador digital y todo el sisteam de audio | un | 2
A.4.1.C7 | IE3 | Grabador externo de DVD, con entrada de video y audio. | un | 1
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS
A.4.2.A1 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.4.2.A2 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.4.2.A3 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.4.2.A4 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.4.2.A5 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.4.2.A6 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.4.2.A7 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.4.2.A8 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.4.2.A9 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.4.2.A10 | IE3 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.4.2.A11 | IE3 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.4.2.A12 | IE3 | Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del Edificio | gl | 1
A.4.2.A13 | IE3 | Capacitación y adiestramiento en el uso; manuales de operación y mantenimiento del sistema | gl | 1
B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)
A.4.2.B1 | IE3 | Instalacion de ductos y cables para conexión de audio, desde grabador digital a equipos de sonido de la Sala de Juicio Oral. | un | 3
A.4.2.B2 | IE3 | Instalacion de ductos y cables para conexión de audio, desde grabador digital a equipos de sonido de la Sala de Conferencias. | un | 1
A.4.2.B3 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.4.2.B4 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.4.2.B5 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.4.2.B6 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.4.2.B7 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.4.2.B8 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.4.2.B9 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.4.2.B10 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.4.2.B11 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.4.2.B12 | IE3 | Cables CAT6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.4.2.B13 | IE3 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.4.2.B14 | IE3 | Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del Edificio | gl | 1
A.4.2.B15 | IE3 | Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
C - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION
A.4.2.C1 | IE3 | Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. | gl | 1
A.4.2.C2 | IE3 | Mano de Obra: ducteado, cableado, conexiones, instalación de equipos, programación, puesta en marcha, capacitación. | gl | 1
A.4.2.C3 | IE3 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.4.2.C4 | IE3 | Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
Sub Total A.4 - Sistema de Seguridad Electronica
Son Guaraníes………………..

## A.5 Com. Oral
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.5 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMUNICACIÓN ORAL
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL
A.5.1.A1 | IE4 | Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de salida de 500W. Formato para montaje en Rack. | un | 6
A.5.1.A2 | IE4 | Equipo de audio para conexión a red de datos, funciones de sintonizador de Radio FM y AM, Reproductor de musicas en formato MP3 desde el servidor del sistema de integracion electronica, funcion de entrada de microfono para comunicaciones orales desde la sala de control, software para instalaciones en PC de la integracion electronica | un | 1
A.5.1.A3 | IE4 | Parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia; embutidos en cielorraso; color blanco | un | 156
A.5.1.A4 | IE4 | Parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia; adosados al muro o al cielorraso; color blanco | un | 32
A.5.1.A5 | IE4 | Microfono profesional con pedestal de mesa para Sala de Control | un | 1
A.5.1.A6 | IE4 | Intercomunicadores; una terminal de embutir en muro (carcasa de protección para la intemperie) y otra handset con luz LED indicadora de llamada. Sala de Reconocimiento y Sala de control. | un | 2
A.5.1.A7 | IE4 | Reóstato para control de volumen, en muros | un | 32
B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES
A.5.1.B1 | IE4 | Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de 120W salas de Juicios Orales. | un | 3
A.5.1.B2 | IE4 | Equipo mezclador de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salas de Juicios Orales | un | 3
A.5.1.B3 | IE4 | Parlantes de 8", de 16 ohm de impedancia; con soporte aplicado a muros | un | 18
A.5.1.B4 | IE4 | Micrófono profesional inalámbrico. | un | 3
A.5.1.B5 | IE4 | Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible | un | 15
A.5.1.B6 | IE4 | Pedestal metálico alto para micrófono; regulable, tipo profesional | un | 3
C - AUDIO, TRADUCCION Y PROYECCION EN SALON AUDITORIO
A.5.1.C1 | IE4 | Equipo Mezclador digital 24 Chs. live sound, ubicado en la sala de Tecnica | un | 1
A.5.1.C2 | IE4 | Equipo Stagebox 24 canales digital, ubicado en el escenario. | un | 1
A.5.1.C3 | IE4 | Parlante de 2-vias Line Array tipo columna autoamplificado - 6x4” LF + 4x1” HF B&C - 400Wrms+100Wrms para sonido principal. | un | 4
A.5.1.C4 | IE4 | Sub-woofer autoamplificado 2 x 8” 600w rms 50-200Hz | un | 2
A.5.1.C5 | IE4 | Altavoz de 2 vias 600+200 watts rms, autoamplificado 12” + 1” para monitor de piso escenario. | un | 2
A.5.1.C6 | IE4 | Micrófono profesional inalámbrico. | un | 2
A.5.1.C7 | IE4 | Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible | un | 3
A.5.1.C8 | IE4 | Transmisor infrarrojo de 8 canales | un | 1
A.5.1.C9 | IE4 | Modulo de interconexion entre transmisor infrarrojo y modulos de pupitre interpretes. | un | 1
A.5.1.C10 | IE4 | Modulo de pupitre para interpretes, incluye microfono y auriculares con almohadillas de auriculares lavables. | un | 4
A.5.1.C11 | IE4 | Receptor infrarrojo con auricular estereo para publico. Con baterias recargables integradas. Almohadillas de auriculares lavables. | un | 150
A.5.1.C12 | IE4 | Radiador infrarrojo, incluye soportes de la misma marca. | un | 4
A.5.1.C13 | IE4 | Equipo para carga de bateria de receptores capacidad de 50 o mas equipos en simultaneo. Alimentacion 100 - 240 VCA, 50/60 Hz. | un | 2
A.5.1.C14 | IE4 | Pantalla para proyecciones, ancho de 6.00m. Sistema de bajada y subida electrica comado a distancia, desde la sala de comandos. | un | 1
A.5.1.C15 | IE4 | Proyector. Luminosidad en color y blanco y negro 6500 lumenes, Resolucion WXGA (1280x800), Vida util lampara 3000 horas, Relacion de aspecto nativo 16:10. Conector HDMI y wireles. Incluye cable HDMI hasta mueble. Incluye soporte de la misma marca para montaje en cielorraso. | un | 1
D - SONORIZACIÓN Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO
A.5.1.D1 | IE4 | Mezclador de audio con capacidad minima de 6 canales | un | 1
A.5.1.D2 | IE4 | Amplificador de audio, potencia 60 Watts | un | 1
A.5.1.D3 | IE4 | Micrófonos de ambiente. Embutidos en la parte superior del tabique de yeso. | un | 2
A.5.1.D4 | IE4 | Micrófono profesional inalámbrico para consultas | un | 1
A.5.1.D5 | IE4 | Transmisor inalambrico con microfono solapero y audifono discreto, con control de volumen en transmisor. | un | 1
A.5.1.D6 | IE4 | Parlantes de pared, de potencia 60 Watts | un | 2
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL
A.5.2.A1 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2 | gl | 1
A.5.2.A2 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1 | gl | 1
A.5.2.A3 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja | gl | 1
A.5.2.A4 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso | gl | 1
A.5.2.A5 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso | gl | 1
A.5.2.A6 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso | gl | 1
A.5.2.A7 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso | gl | 1
A.5.2.A8 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso | gl | 1
A.5.2.A9 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso | gl | 1
A.5.2.A10 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea | gl | 1
A.5.2.A11 | IE4 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.5.2.A12 | IE4 | Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES
A.5.2.B1 | IE4 | Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en las Salas de Juicios Orales | un | 3
A.5.2.B2 | IE4 | Interconexion entre de equipo amplificador de audio de las salas de Juicios Orales al sistema grabacion digital del circuito cerrado de Video en la sala de control. | un | 3
A.5.2.B3 | IE4 | Tomas para microfonos | un | 21
A.5.2.B4 | IE4 | Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
C - AUDIO, TRADUCCION Y PROYECCION EN SALON AUDITORIO
A.5.2.C1 | IE4 | Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema en Salon Auditorio. | gl | 1
A.5.2.C2 | IE4 | Interconexion entre de equipo amplificador de audio del Salon Auditorio al sistema grabacion digital del circuito cerrado de Video en la sala de control. | un | 1
A.5.2.C3 | IE4 | Tomas para microfonos | un | 8
A.5.2.C4 | IE4 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.5.2.C5 | IE4 | Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
D - SONORIZACIÓN Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO
A.5.2.D1 | IE4 | Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. | gl | 1
A.5.2.D2 | IE4 | Instalación y puesta en marcha del sistema | gl | 1
A.5.2.D3 | IE4 | Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
Sub Total A.5 - COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL
Son Guaraníes………………..

## A.6 Telefonia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.6 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE TELEFONÍA
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A.6.1.1 | IE5 | Central Telefónica PBX digital modulable (sin bloqueo), con sistema de tarjetas, compatible IP, correo de voz, que incluye 1 gabinete principal y secundarios de capacidad ampliable; 1 Software de funciones correspondientes; 36 líneas externas troncales; 2 Puertos E1 ISDR PRI. 400 líneas internas (20%digital, 80% analogica); tres (3) puertos SD, RS-232, para conexión de computadora impresora y modens | gl | 1
A.6.1.2 | IE5 | Banco de baterías | gl | 1
A.6.1.3 | IE5 | Computadora personal, procesador de cuatro nucleos ultima generacion y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color LCD-LED de 21", formato 16:9; gabinete horizontal; sistema operativo Windows 10 o superior. | un | 1
A.6.1.4 | IE5 | Impresora laser tinta negra tipo HP | un | 1
A.6.1.5 | IE5 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 2.000VA | un | 1
A.6.1.6 | IE5 | Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 60 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, etc. | un | 1
A.6.1.7 | IE5 | Modems de acceso. Enlace para troncales E1 Fibra optica Monomodo. Ver Especificaciones Tecnicas. | un | 3
A.6.1.8 | IE5 | Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos Digitales. Con pantalla de cristal líquido, full manos libres, tecla indicadora de mensaje en espera, y minimo 10 teclas programables con indicador visual de mínimo 10 internos ocupados libre/ocupado. | un | 70
A.6.1.9 | IE5 | Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención, 10 teclas de discado directo. | un | 250
A.6.1.10 | IE5 | Provisión y Montaje de Intercomunicadores de calle. Boton pulsador de llamada, microfono y parlante | un | 7
A.6.1.11 | IE5 | Pedestal metálico para intercomunicador en caño de hierro galvanizado esmaltado de 3" | un | 3
A.6.1.12 | IE5 | Equipos y Licencias necesarias para la interconexion entre la nueva central telefonica y la central de asuncion. Conexión via VPN del poder judicial | gl | 1
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A.6.2.1 | IE5 | Conductor de 20 pares telefónicos de gabinete tecnico subsuelo 2 a sala de control | gl | 1
A.6.2.2 | IE5 | Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico subsuelo 1 a sala de control | gl | 1
A.6.2.3 | IE5 | Conductor de 30 pares telefónicos de gabinete tecnico subsuelo 1 bloque E a sala de control | gl | 1
A.6.2.4 | IE5 | Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Planta Baja a sala de control | gl | 1
A.6.2.5 | IE5 | Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Primer Piso a sala de control | gl | 1
A.6.2.6 | IE5 | Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Segundo Piso a sala de control | gl | 1
A.6.2.7 | IE5 | Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Tercer Piso a sala de control | gl | 1
A.6.2.8 | IE5 | Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Cuarto Piso a sala de control | gl | 1
A.6.2.9 | IE5 | Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Quinto Piso a sala de control | gl | 1
A.6.2.10 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 2) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloque B. | gl | 1
A.6.2.11 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 1) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B, C, E y F. | gl | 1
A.6.2.12 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B, C y E. | gl | 1
A.6.2.13 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Primer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B y C. | gl | 1
A.6.2.14 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Segundo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B y C. | gl | 1
A.6.2.15 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Tercer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B y C. | gl | 1
A.6.2.16 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Cuarto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A, B y C. | gl | 1
A.6.2.17 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Quinto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A y B. | gl | 1
A.6.2.18 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Sexto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloques A y B. | gl | 1
A.6.2.19 | IE5 | Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Azotea) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles en bloque B sexto piso. | gl | 1
A.6.2.20 | IE5 | Provisión y montaje de Tablero General de Distribución: caja y puertas metálicas; fondo de madera; doble regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios | un | 1
A.6.2.21 | IE5 | Provisión y montaje de Tablero Secundario de Distribución, por Piso: caja y puertas metálicas; regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios | un | 25
A.6.2.22 | IE5 | Sistema de protección primaria | un | 1
A.6.2.23 | IE5 | Sistema de protección secundaria | un | 25
A.6.2.24 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 2 | un | 15
A.6.2.25 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 1 | un | 163
A.6.2.26 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja | un | 105
A.6.2.27 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso | un | 146
A.6.2.28 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 2do. Piso | un | 147
A.6.2.29 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 3er. Piso | un | 129
A.6.2.30 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso | un | 118
A.6.2.31 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 5to. Piso | un | 81
A.6.2.32 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 6to. Piso | un | 74
A.6.2.33 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 7mo. Piso | un | 36
A.6.2.34 | IE5 | Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Azotea | un | 1
A.6.2.35 | IE5 | Accesorios de montaje y materiales menores | gl | 1
A.6.2.36 | IE5 | Montaje de la red de telefonía Subsuelo 2 | gl | 1
A.6.2.37 | IE5 | Montaje de la red de telefonía Subsuelo 1 | gl | 1
A.6.2.38 | IE5 | Montaje de la red de telefonía Planta Baja | gl | 1
A.6.2.39 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 1er. Piso | gl | 1
A.6.2.40 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 2do. Piso | gl | 1
A.6.2.41 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 3er. Piso | gl | 1
A.6.2.42 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 4to. Piso | gl | 1
A.6.2.43 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 5to. Piso | gl | 1
A.6.2.44 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 6to. Piso | gl | 1
A.6.2.45 | IE5 | Montaje de la red de telefonía 7mo. Piso | gl | 1
A.6.2.46 | IE5 | Montaje de la red de telefonía Azotea | gl | 1
A.6.2.47 | IE5 | Conexión de troncales | gl | 1
A.6.2.48 | IE5 | Sistemas de Acceso. Instalacion y puesta en marcha de modems de intercoxion para troncales E1. Ver Especificaciones Tecnicas. | gl | 1
A.6.2.49 | IE5 | Programación general y puesta en funcionamiento del sistema | gl | 1
A.6.2.50 | IE5 | Verificación del sistema de puesta a tierra: mediciones y estudios | gl | 1
A.6.2.51 | IE5 | Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento | gl | 1
Sub Total A.6 - RED DE TELEFONIA
Son Guaraníes………………..

## A.7 Datos
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A.7.1.1 | IE6 | Switch Core o backbone con 24 puertos SFPs opticos 1000 BaseLX. | un | 1
A.7.1.2 | IE6 | Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2 | un | 16
A.7.1.3 | IE6 | Switch de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2 | un | 5
A.7.1.4 | IE6 | Equipo de seguridad VPN con funciones de Firewall y Router | un | 1
A.7.1.5 | IE6 | Equipo de Acceso Inalambrico - Access Point | un | 22
A.7.1.6 | IE7 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2.200VA para switch en pisos | un | 10
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A.7.2.1 | IE6 | Provision y montaje de Racks para equipos, servidores y concentradores. Altura de 42U, profundidad 800mm., ancho 600mm., Deberá poseer una capacidad de carga estática de por lo menos 1000 Kg. con puertas frontales y traseras micro perforadas, en un porcentaje mínimo de 60%. Con barra de puesta a tierra y regleta de alimentacion electrica. | un | 5
A.7.2.2 | IE6 | Rack abierto con dos parantes de 42U para gabinetes tecnicos en pisos | un | 9
A.7.2.3 | IE6 | Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a | un | 37
A.7.2.4 | IE6 | Cable UTP - Cat. 6a | ml | 37500
A.7.2.5 | IE6 | Interconexion con fibra optica tipo monomodo redundante entre switches de piso y el core en data center | ml | 1260
A.7.2.6 | IE6 | DIO (distribuidor interno optico) de fibra en terminaciones. Ubicacios en la parte superior del Rack. | un | 10
A.7.2.7 | IE6 | Patch cord de fibra optica | un | 40
A.7.2.8 | IE6 | Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a | un | 738
A.7.2.9 | IE6 | Cajas exteriores para tomas con insertos RJ45, en mueble de Sala de Control Cat. 6a | un | 12
A.7.2.10 | IE6 | Patch cords - Cat. 6a | un | 888
A.7.2.11 | IE6 | Line cords - Cat. 6a | un | 750
A.7.2.12 | IE6 | Materiales de sujeción | gl | 1
A.7.2.13 | IE6 | Materiales menores y accesorios | gl | 1
A.7.2.14 | IE6 | Mano de Obra de la instalación | gl | 1
Sub Total A.7 - RED DE DATOS
Son Guaraníes………………..

## A.8 Ascensores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.8 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - ASCENSORES
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A - Ascensor para Funcionarios
A.8.1.A1 | IE7 | Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 800Kg / 10 personas, velocidad 60m/minuto, 8 paradas, 8 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios | un | 2
A.8.1.A2 | IE7 | Intercomunicador, entre cabina y sala de control | un | 2
A.8.1.A3 | IE7 | Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer. | un | 2
A.8.1.A4 | IE7 | Kit de repuestos | gl | 1
B - Ascensor para Publico
A.8.2.B1 | IE7 | Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 800Kg / 10 personas, velocidad 60m/minuto, 7 paradas, 8 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios | un | 2
A.8.2.B2 | IE7 | Intercomunicador, entre cabina y sala de control | un | 2
A.8.2.B3 | IE7 | Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer. | un | 2
A.8.2.B4 | IE7 | Kit de repuestos | gl | 1
C - Ascensor para Imputados
A.8.2.C1 | IE7 | Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 5 paradas, 6 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios. | un | 1
A.8.2.C2 | IE7 | Intercomunicador, entre cabina y sala de control | un | 1
A.8.2.C3 | IE7 | Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer. | un | 1
A.8.2.C4 | IE7 | Kit de repuestos | gl | 1
D - Ascensor para uso interno auditorio, cafeteria - BLOQUE E
A.8.2.D1 | IE7 | Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 800Kg / 10 personas, velocidad 60m/minuto, 2 paradas, 2 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios | un | 1
A.8.2.D2 | IE7 | Intercomunicador, entre cabina y sala de control | un | 1
A.8.2.D3 | IE7 | Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer. | un | 1
A.8.2.D4 | IE7 | Kit de repuestos | gl | 1
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A - Ascensor para Funcionarios
A.8.2.A1 | IE7 | Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos) | un | 2
A.8.2.A2 | IE7 | Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas. | un | 2
A.8.2.A3 | IE7 | Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor. | un | 16
A.8.2.A4 | IE7 | Montaje de guías, cabina y accesorios. | un | 2
A.8.2.A5 | IE7 | Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso. | un | 16
A.8.2.A6 | IE7 | Puesta en marcha de los ascensores | un | 2
B - Ascensor para Publico
A.8.2.B1 | IE7 | Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos) | un | 2
A.8.2.B2 | IE7 | Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas. | un | 2
A.8.2.B3 | IE7 | Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor. | un | 14
A.8.2.B4 | IE7 | Montaje de guías, cabina y accesorios. | un | 2
A.8.2.B5 | IE7 | Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso. | un | 14
A.8.2.B6 | IE7 | Puesta en marcha de los ascensores | un | 2
C - Ascensor para Imputados
A.8.2.C1 | IE7 | Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos) | un | 1
A.8.2.C2 | IE7 | Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas. | un | 1
A.8.2.C3 | IE7 | Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor. | un | 5
A.8.2.C4 | IE7 | Montaje de guías, cabina y accesorios. | un | 1
A.8.2.C5 | IE7 | Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso. | un | 5
A.8.2.C6 | IE7 | Puesta en marcha de los ascensores | un | 1
D - Ascensor para uso interno auditorio, cafeteria - BLOQUE E
A.8.2.D1 | IE7 | Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos) | un | 1
A.8.2.D2 | IE7 | Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas. | un | 1
A.8.2.D3 | IE7 | Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor. | un | 2
A.8.2.D4 | IE7 | Montaje de guías, cabina y accesorios. | un | 1
A.8.2.D5 | IE7 | Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso. | un | 2
A.8.2.D6 | IE7 | Puesta en marcha de los ascensores | un | 1
E -Sala de Control y Otros
A.8.2.E1 | IE7 | Instalación de software de monitoreo en computadora | gl | 1
A.8.2.E2 | IE7 | Instalación de intercomunicadores | un | 6
A.8.2.E3 | IE7 | Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina. | un | 18
A.8.2.E4 | IE7 | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | gl | 1
A.8.2.E5 | IE7 | Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema | gl | 1
Sub Total A.8 - ASCENSORES
Son Guaraníes………………..

## A.9 Generador
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"
SDP/00014311/573/2020 - OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ.
A.9 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - GENERADOR
Ítem | Cód. | Descripción de Rubros | Un | Cant. | Precio Unit. | Precio Total
| E.T. |  |  |  | Gs. Iva Incluido | Gs. Iva Incluido
1. EQUIPOS
A.9.1.1 | IE8 | Equipo generador eléctrico para emergencia. Motor diesel de inyección directa. Generador síncrono trifásico. Potencia: 750 KVA en Standby. Tensión: 380V / 220 V. Frecuencia: 50Hz. 3 Fases y Neutro (conexión estrella). Módulo de control, monitoreo y protección. Conjunto integrado incluyendo tanque de combustible sobre chasis de apoyo antivibratorio. Sistema de Insonorizacion de fabrica | un | 1
A.9.1.2 | IE8 | Provisión de un gateway a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrar el módulo de control al BMS | un | 1
A.9.1.3 | IE8 | Placa de control y monitoreo de funcionamiento del generador desde el gabitete tecnico de la Sala de Control | gl | 1
A.9.1.4 | IE8 | Cargador de batería permanente conectado a red de 220V | un | 1
A.9.1.5 | IE8 | Kit de repuestos | gl | 1
A.9.1.6 | IE8 | Tablero de transferencia automática de 1000A | un | 1
2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
A.9.2.1 | IE8 | Tubería de escape de humos | gl | 1
A.9.2.2 | IE8 | Interconexiones eléctricas | gl | 1
A.9.2.3 | IE8 | Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del Edificio | un | 1
A.9.2.4 | IE8 | Montaje e instalación del grupo generador | gl | 1
A.9.2.5 | IE8 | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | gl | 1
A.9.2.6 | IE8 | Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema | gl | 1
Sub Total A.9 - GENERADOR
Son Guaraníes………………..