A3

0.0 09.12.2020	Første udgave

EE	KAA	FP

B	A

S7	S7

SIGNATURER

| Rev. | Dato Dato | Beskrivelse Beskrivelse | Udarb. | Kontr. | Godk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X	Nødbelysning.  X angiver

SY	type. Y angiver kontaktkredsløb

Også leveret fra centralt batteri.

Nødudgangs skilt. Hvor pilen angiver retning for nødudgangs skilt

34F3

B	A

S6	S1

A S7

A	B

S1	S1

A	A	A

S1	S1	S1

X	Belysning. X angiver type. Y angiver

SY		kontaktkredsløb. Også leveret fra centralt batteri.

Stikkontakt

34F3

A	B

S6	S1

A	A

S1	S1

A	B	A

S1	S1	S1

Axel Towers Axeltorv 2K 3. sal 1609 København V Tlf.: +45 3377 0760

www.arup.com

A S7

SE NOTE 2 VEDRØRENDE DETALJER OM STRØMKREDSREFERENCER TIL BELYSNING

A S7

A	B

A	A	S2	S2

S2	S2

A	B

S2	S2

B

A	S3

S3

A	A

S2	S2		A S2

B S2

B S3

Noter:

- Belysningskontrol skal være tilsvarende det eksisterende system i de nuværende omklædningsrum og er baseret på DALI. Bygherren skal levere al nødvendig ledningsføring i forbindelse med kontrollen (ikke angivet på tegning), så hvert enkelt belysningsarmatur kan kontrolleres.  Alle belysningsarmaturer skal leveres med nødvendige DALI kontrol-ballaster.

- Strøm til belysningen skal komme fra det samme distributionskort som det, der i øjeblikket forsyner de eksisterende omklædningsrum. Som en del af de indledende undersøgelser skal bygherren bekræfte, om det eksisterende distributionskort har tilstrækkeligt antal veje til at rumme de angivne 5No strømkredse. Alle strømkredse skal være i overensstemmelse med DS EN 60364 og skal være 10 A MCB miniafbryder med 30 mA RCD fejlstrømsafbryder og 2x1,5 mm 2 CU-PEX-LSHF kabler.

Bygherre

# UN Common Services

Sag

# FN Byen renovering af omklædningsrum

Oversigtsplan

B	A

S7	S7

A S5

A	A	A

S3	S3	S3

B	A	A

S4	S4	S4

B	A

S3	S3

A	B

S4	S4

A	A

S3	S3

A S4

- Nødbelysning og nødudgangsskilt er baseret på et centralt batterisystem. Som en del af de indledende undersøgelser skal bygherren bekræfte, om det eksisterende system kan forsyne den angivne belysning. Bygherren skal sikre, at al nødvendig ledningsføring (strøm og kontroller efter behov) fra det centrale batterisystem leveres til hver af de individuelle belysningsarmaturer.

- Al indeslutning på højt niveau i omklædningsrummene skal bibeholdes. Kanaler til eksisterende belysning og strøm skal fjernes, undtagen som angivet at strømkrav og indeslutning til gulvvarme manifold skal bibeholdes.

B S7

BYGHERRE SKAL SIKRE, AT AL STRØMFORSYNINGTIL VARME-MANIFOLDEN BIBEHOLDES

B

S5

A	A	B

S4	S4	S4

A	A

S4	S4

34F3

Emne

# ELEKTRISK, SMÅ-EL OG BELYSNING PLANTEGNING KÆLDER (B)

34F3

Skala ved A3/

## 1:50

Rolle

## Ingeniør

Formål

## Udbud

Arup sagsnummer 	Rev

# 279110

Tegningsnummer

0,0

# Plan

1 : 50

# CHA-ARUP-ZZ-00-DR-E-2003

Undlad at skalere

© Arup