{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet 1","index":0,"n_rows":160,"n_cols":11,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[98,1,98,6],[159,1,159,5],[3,1,3,6],[97,1,97,6],[0,1,1,6],[74,1,74,6],[75,1,75,6],[61,1,61,6],[62,1,62,6],[60,1,60,4],[2,1,2,6],[73,1,73,4],[96,1,96,4],[157,1,157,4]]}
[null,"                             كشف رقم 1 خاص بصيانة مشروع ماء تكريت المركزي                                     BoQ 1:Rehabilitation Work for Tikrit Central Water Project       "]
[]
[null,"First: Buildings Rehabilitation Works"]
[null,"أولاً :- اعمال تاهيل البنايات ( الأدارة + الكيمياويات + الكهربائيات + الحرس + الفلاتر + المختبر )"]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,1,"تجهيز المواد والمعدات الازمة والقيام باعمال اعادة البياض للجدران والسقوف الداخلية المتضررة للبنايات مع كل ما تطلبه العمل"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to work gypsum plastering for damaged walls &internal ceilings for building to present good work","m2",400]
[null,2,"تجهيز المواد والمعدات الازمة والقيام باعمال التطبيق بالكاشي الموزائيك للأرضيات المتضررة للبنايات مع كل ما تطلبه العمل"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to cover damaged ground with mosaic tiles  for building to present good work","m2",300]
[null,3,"اعادة طلاء داخل البنايات للجدران بالصبغ الدهني والسقوف بالصبغ البنتلايت ثلاث قوط وباللون الذي يحدده المهندس المشرف"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to paint inner walls of buildings with plastic type with 3 layers and according to site engineer instructions","m2",2000]
[null,4,"اعادة طلاء خارج البنايات للجدران بالصبغ البنتلايت ثلاث قوط وباللون الذي يحدده المهندس المشرف"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to paint out walls of buildings with plastic type with 3 layers and according to site engineer instructions","m2",1500]
[null,5,"اعادة التطبيق بالسيراميك لجدران وارضية الحمامات والصحيات مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to recover  grounds & walls of toilets with new ceramic tiles to present good work","m2",100]
[null,6,"تجهيز مواد والعدد اللازمة لتنفيذ مرحاض (مقعد) شرقي فرفوري (ابو القدم) مع خزان الغسل سعة 6 لتر وحنفية كروم طويلة ذو نهاية (هوز). ويشمل العمل تثبيت المقعد على كلي بلاستك  قطر 100 ملم و ربطها بمنظومة الصرف ويكون تثبيت المقعد بشكل جيد باستعمال كونكريت عادي (1: 2: 4) مع الاخذ بنظر الاعتبار مستوى المقعد مع مستوى الكاشي. ويتم ربط خزان الغسل (flush tank) بالمقعد عبر انبوب بلاستك قطر 32 ملم مع (جبنة) مطاطية لضمان الربط الجيد. وكذلك يربط الخزان بمنظومة الماء البارد عبر قفل زاوية مع صوندة مرنة طول 30 سم من الكروم قطر (1\\2) انج "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to implement new Ceramic easterian WC with its siphone water .tank & new crom tap water , and fixing new wc with pvc Gaaly 4in Diam. & connection with sewage net.  The work includes the complete accessories water connection to maintain a good erection. ","no",5]
[null,7,"تجهيز مواد وتثبيت قاعدة شاور بأبعاد (80×80) سم  فرفوري مع خلاط وكيردوش من الكروم والبالوعة 32 ملم ويشمل العمل ربط الخلاط بمنظومة الماء الحار والبارد والبالوعة بمنظومة الصرف عبر انبوب بلاستك 50 ملم. وتثبيت القاعدة باستعمال مونة السمنت (1: 3) "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to fix new ceramic shower 80x80cm with crom water mixer & water cesspit with its sewer connection , the work includes complete connection with cold&hot water source & fixing by cement morter","no",3]
[null,8,"تجهيز ونصب وربط وفحص مغسلة فرفوري بأبعاد (60×40) سم كاملة مع خلاط  اصلي من الكروم وسداد من المطاط مع سلسلة من الكروم مع قاعدة الفرفوري (stand ) من نفس المادة تحمل المغسلة وتركب على الارض بصورة ثابتة وجيدة ، العمل يشمل أيضا ربط المغسلة بمنظومة الماء البارد ومنظومة الماء الحار وبمنظومة الصرف مع كل ما يتطلبه من مواد وملحقات وأقفال ضرورية لتنفيذ العمل بشكل متكامل وجيد"]
[null,null,"Supply material, tools and manpower to install and connect new ceramic washbasin 60x40cm with crom water mixer & ceramic stand. The work includes a complete water connections & connect with sewer line to present a good work(Tubes, locks) ","no",6]
[null,9,"تجهيز وتثبيت زجاج ( 4 ملم ) مع سيم مانع الحشرات "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to fix new 4mm glass with wire insect","m2",400]
[null,10,"قلع الأبواب القديمة ثم تجهيز وتركيب أبواب جديدة من خشب الصاج المعاكس مع الأطار من خشب جاوي بأبعاد (1×2,1) م مع الكيلون نوعية جيدة مع الطلاء بالدملوك ثلاث قوط "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to demolish old wooden doors & change it by new Saj wooden type 1x2.1m with good quality lock and complete painting","no",10]
[null,11,"قلع الأبواب القديمة ثم تجهيز وتركيب ابواب حديد كبس من الجهتين باستخدام بليت سمك (1,5) ملم وانبوب مربع (1) انج مع مسافة تحشية كل 40 سم . ويشمل السعر عمل اطار حديدي باستخدام حديد الزاوية حجم (1,5) انج وسمك (6) ملم مع كيلون من النوع الجيد مع الطلاء بثلاث طبقات من مانع الصداء وطبقتين من الصبغ الدهني مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف       "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to demolish old steel door with plate 1.5mm thick  steel square 1in pipe each 40cm & complete steel fram from steel angle 1.5in ..6mm thick the work includes complete painting works by red led layer and 3 oiled pain layers according to site engineer instructions &","no",8]
[null,12,"قلع الأبواب القديمة ثم تجهيز وتركيب أبواب جديدة من الحديد بأبعاد (5×2,5) م مع الكيلون نوعية جيدة ومن ثم بالطلاء بمانع الصدء والطلاء بالصبغ الدهني ثلاث قوط"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to demolish old door to install new steel doors 5x2.5m with good lock & complete fixing requirements & painting works","no",3]
[null,13,"تجهيز وتركيب سلم حديد باستخدام انبوب مغلون قطر 2 انج بأرتفاع البناية ويثبت بصورة جيدة حسب المكان الذي يحدده المهندس المشرف"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to install new steel staircase using galvanized 2in pipe with building height with complete fixing requirements according to site engineer instructions","no",4]
[null,14,"تجهيز وتركيب سنك مصنوع من الأستيل بإبعاد (120*60)سم نوعية جيدة ذو حوض واحد وجناحين مع عمل كاونتر يحمل السنك من اللألمنيوم مع تجهيز وتثبيت خلاط الماء الحار والبارد من الكروم نوعية جيدة وحسب المواصفات الفنية."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to install stainless steel sink 60x120cm good quality with one dish & two wings & crom water mixer The sink fixed on Aluminum counter.The work includes all water connection accessories to maintain cold&hot water","no",4]
[null,15,"اعمال اعادة تأسيس أنابيب الماء الحار والبارد من الحديد المغلون من النوع الجيد مع كافة ما يتطلبه العمل من ملحقات ومساند تثبيت والأقفال اللازمة على كل الخطوط الرئيسية والفرعية وتكون كافة الأنابيب ظاهرية وتصبغ بمادة مانع الصدأ ثم الدهان حسب المواصفات الفنية "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to re establish new galvanized water pipes from a good source with complete accessories & requirements for all main & branch lines and fixed out view with red lead painting & oiled paint to present a good quality work according to site engineer instructions","L.S",1]
[null,16,"تجهيز وتثبيت سخان كهربائي سعة ( 120 لتر ) مع منظم الحرارة وصمام الأمان ويكون معزولا وذو غلاف مطلي مع كافة التوصيلات المائية والكهربائية "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to fix new electrical heater 120 Liter capacity with complete accessories & water & electrical connections from a good source ","no",6]
[null,17,"تجهيز وتثبيت خزان ماء من صفائح الحديد المغلون سعة ( 1500 لتر ) مع كافة الملحقات من طوافة ميكانيكية وأنبوب التصريف وأنبوب الفائض وأنبوب التهوية مع  الغطاء ونقطة غسل  ويثبت فوق دعامات كونكريتية بارتفاع ( 40 سم ) مع كافة التوصيلات المائية"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to install new steel galvanized water tank 1500 Liter capacity a good quality fixing on concrete 40cm height supports The work includes a complete water accessories & connection requirements","no",6]
[null,18,"اعمال تاهيل وصيانة التاسيسات الكهربائيات لكافة البناية مع تجهيز وربط وتثبيت جميع المأخذ الكهربائية والمفاتيح وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تجهيز وتركيب لوحات التوزيع الثانوية مع تثبيت الأناراة الداخلية والخارجية"]
[null,null,"supply materials, tools & manpower to overall  maintainance for all electrical exist lines for building. The work includes supply & change all electrical switches, opening keys, new electrical distribution boards and fix internal & external lightings ","L.S",1]
[null,19,"تجهيز وفحص وربط وتشغيل قاعدة فلوريسنت (4) قدم مفردة مع نيون نوعية جيدة بواسطة سلك (2×1,5) ملم2 من النوعية الجيدة تثبت في الجدار مباشرة وفي الأماكن المطلوبة  وحسب المواصفات الفنية "]
[null,null,"Supply,  connect & commissioning 4 ft Flourcent lighting base with lamp and complete accessories using 2x1.5 mm2 wire a good quality fixed on building walls according to site engineer instructions with complete electrical connections","no",100]
[null,20,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص وتشغيل تركيب إنارة خارجي ضد الغبار (dust proof) (100) واط بواسطة سلك (2×2,5) ملم2 شاملاً السعر التوصيل إلى قاطع الدورة ومفتاح التشغيل يثبت في الجدار مباشرة مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply,  connect & commissioning new dust proof brackets 100 Wat using 2x2.5 mm2 wire a good quality fixed on building walls according to site  engineer instructions with complete electrical connections","no",50]
[null,21,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص وتشغيل مروحة سقفية مع المنظم ومن النوع الجيد بواسطة سلك (2×1,5) ملم2  وبموجب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply, connect & commissioning new ceiling fan with its regulater a good quality using 1.5x2 mm2 wire according to site engineer instructions","no",40]
[null,22,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص مفرغة هواء بابعاد (60×60) سم لبناية الكيمياويات ويشمل السعر تأسيس النقطة الكهربائية باستعمال سلك قياس (1.5)ملم²  مع عمل مشبك معدني من الخارج ويثبت في الجدار مع كل مايتطلبه العمل "]
[null,null,"Supply, connect & commissioning new Excust fan 60x60cm a good quality using 1.5x2 mm2 wire according to site engineer instructions for chemicals building with steel grid fixed out wall with complete electrical connection to present a good work ","no",8]
[null,23,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص مفرغة هواء حجم (12)عقدة ويشمل السعر تأسيس النقطة الكهربائية باستعمال سلك قياس (1.5)ملم² مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply, connect & commissioning new Excust fan 12in  a good quality using 1.5x2 mm2 wire according to site engineer instructions fixed on wall with complete electrical connection to present a good work ","no",4]
[null,24,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص مفرغة هواء حجم (6)عقدة وتثبت في الحمامات ويشمل السعر تأسيس النقطة الكهربائية باستعمال سلك قياس (1.5)ملم² مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply, connect & commissioning new Excust fan 6 in fixed in toilets & WC using 1.5 mm2 wire. The work includes establish its electrical point and other connections according to site engineer instructions","no",4]
[null,25,"تجهيز وتثبيت وتشغيل مكيف هواء سبلت كنتوري ( تدفئة تبرية ) سعة ( 5 طن ) مع جهاز الحماية وسلك ومفتاح الكهرباء مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply, connect & commission a new air-conditioning unit 5 Ton Stand Type (Heat & Cool) with safety device & complete electrical connection requirementse)","no",3]
[null,26,"تجهيز وتثبيت وتشغيل مكيف هواء سبلت جداري ( تدفئة تبرية ) سعة ( 2 طن ) مع جهاز الحماية وسلك ومفتاح الكهرباء مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply, connect & commission a new wall mounted air-conditioning 2 Ton (Heat & Cool) with safety device & complete electrical connection requirements (Split type) ","no",12]
[null,27,"صيانة عامة لمولدات نوع كومينز عدد/2 سعة 1ميغا وتشمل تجهيز بطاريات قدرة 240امبير عدد/2 لكل مولدة مع تبديل كافة الفلاتر-فلتر دهن وفلتر كاز وفلتر هواء ويشمل اعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية للمولدة واعادتها للعمل "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to repair two generators type Commenz capacity one Mega.The work includes supply new Batries 240 Amp, two for  each generator and change complete motor filters , Air, Fuel, and oiled filters. Maintainance works includes complete mechanical & electrical repair works to operate the generators","L.S",1]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G53:G60)","v":0}]
[null,"Second: Electrical Works"]
[null,"ثانياً :- الأعمال الكهربائية "]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,1,"تجهيز وتثبيت وربط  مصباح صوديوم 400 واط بواسطة سلك   (2×4)ملم2مغلف بفلكس بلاستيكي مع قاطع رئيسي (30) امبير  وتثبت على الأعمدة الموجودة او على سطح الأبنية ويشمل السعر عمل اخدود لدفن الكيبل بين الاعمدة  مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف   ",{"$nulls":7}," "]
[null,null,"Supply, install & connect Sudium Projector with lamp 400 Wat and wire 2x4 mm2 covered with plastic flex with main sercuit 30 Amp fixed on  exist posts or building roof.The work includes buried cable rout between posts with complete requirement to present a good work ","no",20]
[null,2,"تجهيز وتثبيت وربط وفحص وتشغيل عمود انارة بارتفاع (9)م ذو راس رباعي مع مصابيح صوديوم (400 واط ) عدد ( 4 ) لكل عمود بواسطة سلك (2×6)ملم2 مغلف بفلكس بلاستيكي مع قاطع دورة 16  امبير  مع عمل قاعدة كونكريتية بابعاد (60×60×120) سم ويثبت في الوسط ويشمل السعر عمل اخدود لدفن الكيبل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,null,"Supply, install , connect & commission lighting post 9m height with 4th head and Soudium lamp 400 Wat No.4 for each post with electrical cable 2x6 mm2 covered with plastic flex and sercuit breacker 16 Amp.The work includes casting concrete base 60x60x120 cm to fix post in the middle & making cable route with complete connection requirements according to site engineer instructions  ","no",4]
[null,3,"تجهيز وفحص وربط وتشغيل بورد كهربائي مع خلية ضوئية من النوعية الجيدة وفي الاماكن المبينة في المخططات"]
[null,null,"Supply, connect & commission electrical board with photo cell a good quality fix in required positions ","no",6]
[null,4,"تجهيز وتركيب ونصب جنج أوفر سويج سعة ( 3× 3000 امبير ) في غرفة السيطرة الرئيسية حسب ما تنص علية المواصفات القياسية IEC 947 منشأ أصلي مع كافة الربوطات الخاصة بالقابلوات  من الكهرباء الوطنية والمولدة مع كل ما يتطلبه العمل ."]
[null,null,"Supply, install & fix change over switch capacity 3x3000 Amp in main control room with a good quality with complete connection cables to main electric AC source & generator DC ","no",1]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G66:G73)","v":0}]
[null,"Third: Intake Structure Elongation Works "]
[null,"ثالثاً  :- أعمال اطالة هيكل السحب"]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,1,"تجهيز حديد شيلمان مطابق للمواصفة الامريكية (ASTM-A36) مطلي بطلاء مانع الصدأ ثلاث قوط  ثم القيام بتقوية وتوسيع هيكل السحب وبطول اضافي ( 5 م ) بواسطة لحيم الرباطات والجسور مع بعضها مع عمل سكة لحمل الكرين بواسطة تركب ولحام حديد الشيلمان مع الهيكل القديم ومن ثم القيام باعادة الطلاء بطلاء مانع الصدأ لمناطق اللحام والطلاء بالايبوكسي لكل هيكل السحب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف  \n"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to fix steel chanel according to amrican standards ASTM- A36 painting with red lead 3 layers & then strengthening and expand intake structure with additional 5 m long by welding ties & beams together, making rail to handle the crane by erecting & welding steel chanels with old structure & then repainting by red lead on welding places & painting by Eboxy for all intake structure according to site engineer instructions to present a good work ","no",2]
[null,2,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بعمل وتركيب وتثبيت مماشي من الجكر بليت سمك  ( 6ملم ) وبعرض ( 1م ) مع كل ما يتطلبه العمل ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to fix steel sidewalk by checker plate 6mm thick & 1m width with complete fixing requirements","no",2]
[null,3,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بعمل وتركيب وتثبيت محجر حديدي حول ممشى الهيكل باستخدام انابيب مغلونة قطر ( 1,5 أنج )  بارتفاع ( 80 م ) على ان يكون المحجر متكون من انبوبين متوازيين وتكون اعمدة التثبيت بمسافة (  1 م ) بين عمود وآخر"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to install & fixed steel handrail around sidewalks using galvanized steel pipes dim. 1.5 in & 80 cm height. Handrail consist of two parallel pipes with fixing columns distance 1m between columns","no",2]
[null,4,"تجهيز وتركيب كرين يدوي حمولة ( 5 طن ) مع البكرة والسلاسل الحديدية والعربة ."]
[null,null,"Supply & erect manual crane capacity 5 Ton with its rollers, steel chains & carriage","no",2]
[null,5,"تجهيز وتركيب وتشغيل مصابيح تحذير مع كافة التاسيسات الكهربائية الازمة للتشغيل"]
[null,null,"Supply, install & commission of alarm lamps with complete electrical connection requirements","no",4]
[null,6,"تجهيز مواد ومعدات والقيام بتهذيب ودك منطقة السحب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to cut & compact the intake area with complete requirements by site engineer","L.S",1]
[null,7,"تجهيز حجر ناجحا مختبرياً والقيام برميه في النهر وبمحاذاة حافة النهر لمنطقة السحب مع كل ما يتطلبه العمل وحسب مواصفات دائرة الري وتوجيهات المهندس المشرف . "]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to spread stone in the river & parallel with edge river in intake area with complete work requirements according to irrigation office & site engineer instructions","m3",200]
[null,8,"تجهيز مواد ومعدات والقيام ببناء جدار من الحجر الناجح بالفحص المختبري على حافة النهر بابعاد ( 25× 1 × 0,5 م) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب مواصفات دائرة الري وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to build stony wall along edge river with 25x1x0.5m dimensions with complete work demands according to irrigation office & site engineer instructions","m3",150]
[null,9,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بفرش طبقة من الرمل والحصو الناعم وتركيب انابيب بلاستك للتصريف ومن ثم القيام بعمل تكسية حجرية  بمحاذاة هيكل السحب  وباستخدام الحجر الناجح مختبرياً والقيام بعملية الدرز باستخدام مونة السمنت  وحسب مواصفات دائرة الري وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to spread sand & gravels & install drainage PVC pipes & then making stony covering parallel to edge river & then fill joints by cement plastering according to irrigation office & site engineer requirements","m3",400]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G89:G96)","v":0}]
[null,"Fourth: Supply & Install project materials"]
[null,"رابعاً :- تجهيز ونصب المواد الخاصة بالمشروع"]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,1,"تجهيز ونصب مضخة ماء سحب افقي ( سبلت كيس ) بمواصفات (360 م3/ س×50م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) ذات شفت وبشارة مصنوعة من الستانليس ستيل  مع تجهيز وتثبيت ستارترات التشغيل  التي تلائم سعة المحرك ذو مقاييس رقمية ( دجيتل )  للفولتية والامبيرية على ان يكون الربط بين أجزاء الستارتر الكهربائي بواسطة بازبارات من النحاس حيث تكون المضخات والسترارترات الخاصة بها من المناشئ الغربية مشفوعة بشهادة منشأ من البلد المصنع وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to erect new water pump Horizontal withdrawal , Split case with specifications 360 m3/hr x50m & 1500 circule/ minute with Shaft & Bashara from steanless steel supplied & fixed operating starters compliance with motor capacity with digital measures for voltage & Ampers. Electrical starter parts should connected by Copper Bazbars . Motors & special starters from western  origin with certificate of origin and according to technical specifications","no",1]
[null,2,"تجهيز ونصب مضخة ماء سحب افقي ( سبلت كيس ) بمواصفات (400 م3/ س×50م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) ذات شفت وبشارة مصنوعة من الستانليس ستيل  مع تجهيز وتثبيت ستارترات التشغيل  التي تلائم سعة المحرك ذو مقاييس رقمية ( دجيتل )  للفولتية والامبيرية على ان يكون الربط بين أجزاء الستارتر الكهربائي بواسطة بازبارات من النحاس حيث تكون المضخات والسترارترات الخاصة بها من المناشئ الغربية مشفوعة بشهادة منشأ من البلد المصنع وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to erect new water pump Horizontal withdrawal , Split case with specifications 400 m3/hr x50m & 1500 circule/ minute with Shaft & Bashara from steanless steel supplied & fixed operating starters compliance with motor capacity with digital measures for voltage & Ampers. Electrical starter parts should connected by Copper Bazbars . Motors & special starters from western origin with certificate of origin and according to technical specifications  ","no",1]
[null,3,"تجهيز ونصب مضخة ماء سحب افقي ( سبلت كيس ) بمواصفات (1000 م3/ س×50م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) ذات شفت وبشارة مصنوعة من الستانليس ستيل  مع تجهيز وتثبيت ستارترات التشغيل  التي تلائم سعة المحرك ذو مقاييس رقمية ( دجيتل )  للفولتية والامبيرية على ان يكون الربط بين أجزاء الستارتر الكهربائي بواسطة بازبارات من النحاس حيث تكون المضخات والسترارترات الخاصة بها من المناشئ الغربية مشفوعة بشهادة منشأ من البلد المصنع وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to erect new water pump Horizontal withdrawal , Split case with specifications 1000 m3/hr x50m & 1500 circule/ minute with Shaft & Bashara from steanless steel supplied & fixed operating starters compliance with motor capacity with digital measures for voltage & Ampers. Electrical starter parts should connected by Copper Bazbars . Motors & special starters from western origin with certificate of origin and according to technical specifications  ","no",1]
[null,4,"تجهيز ونصب مضخة ماء دفع افقي ( سبلت كيس ) بمواصفات (750 م3/ س×70م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) ذات شفت مصنوع من الستانليس ستيل وبشارة مصنوعة من البرونز مع تجهيز وتثبيت ستارترات التشغيل  التي تلائم سعة المحرك ذو مقاييس رقمية ( دجيتل )  للفولتية والامبيرية على ان يكون الربط بين أجزاء الستارتر الكهربائي بواسطة بازبارات من النحاس حيث تكون المضخات والسترارترات الخاصة بها من المناشئ الغربية مشفوعة بشهادة منشأ من البلد المصنع وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to erect new water pump Horizontal withdrawal , Split case with specifications 750 m3/hr x70m & 1500 circule/ minute with Shaft & Bashara from steanless steel supplied & fixed operating starters compliance with motor capacity with digital measures for voltage & Ampers. Electrical starter parts should connected by Copper Bazbars . Motors & special starters from western origin with certificate of origin and according to technical specifications ","no",1]
[null,5,"تجهيز ونصب مضخة ماء دفع افقي ( سبلت كيس ) بمواصفات (350 م3/ س×70م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) ذات شفت مصنوع من الستانليس ستيل وبشارة مصنوعة من البرونز مع تجهيز وتثبيت ستارترات التشغيل  التي تلائم سعة المحرك ذو مقاييس رقمية ( دجيتل )  للفولتية والامبيرية على ان يكون الربط بين أجزاء الستارتر الكهربائي بواسطة بازبارات من النحاس حيث تكون المضخات والسترارترات الخاصة بها من المناشئ الغربية مشفوعة بشهادة منشأ من البلد المصنع وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to erect new water pump Horizontal withdrawal , Split case with specifications 350 m3/hr x70m & 1500 circule/ minute with Shaft & Bashara from steanless steel supplied & fixed operating starters compliance with motor capacity with digital measures for voltage & Ampers. Electrical starter parts should connected by Copper Bazbars . Motors & special starters from western origin with certificate of origin and according to technical specifications ","no",1]
[null,6,"صيانة وتصليح خنزيرة ومحرك مضخة السحب الأفقية ( سبلت كيس ) بمواصفات (360 م3/ س×50م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) مع صيانة وتبديل الأجزاء العاطلة لبورد تشغيل المضخة مع تجهيز وربط قابلو جديد من البورد الى المضخة وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Repair & maintainance socking pump & motor pump for horizontal withdrawal, Split case, with specifications 360 m3/ hr x 50m & 1500 CCPM with complete maintainance & changing damaged parts for pump operating board & supply & connect new cable from pump to board according to technical specifications & site engineer instructions ","no",2]
[null,7,"صيانة وتصليح خنزيرة ومحرك مضخة السحب الأفقية ( سبلت كيس ) بمواصفات (1000 م3/ س×50م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) مع صيانة وتبديل الأجزاء العاطلة لبورد تشغيل المضخة مع تجهيز وربط قابلو جديد من البورد الى المضخة وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Repair & maintainance socking pump & motor pump for horizontal withdrawal, Split case, with specifications 1000 m3/ hr x 50m & 1500 CCPM with complete maintainance & changing damaged parts for pump operating board & supply & connect new cable from pump to board according to technical specifications & site engineer instructions ","no",2]
[null,8,"صيانة وتصليح خنزيرة ومحرك مضخة السحب الأفقية ( سبلت كيس ) بمواصفات (750 م3/ س×70م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) مع صيانة وتبديل الأجزاء العاطلة لبورد تشغيل المضخة مع تجهيز وربط قابلو جديد من البورد الى المضخة وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Repair & maintainance socking pump & motor pump for horizontal withdrawal, Split case, with specifications 750 m3/ hr x 70m & 1500 CCPM with complete maintainance & changing damaged parts for pump operating board & supply & connect new cable from pump to board according to technical specifications & site engineer instructions ","no",2]
[null,9,"صيانة وتصليح خنزيرة ومحرك مضخة السحب الأفقية ( سبلت كيس ) بمواصفات (350 م3/ س×70م ) ( 1500 دورة/دقيقة ) مع صيانة وتبديل الأجزاء العاطلة لبورد تشغيل المضخة مع تجهيز وربط قابلو جديد من البورد الى المضخة وحسب المواصفات الفنية ."]
[null,null,"Repair & maintainance socking pump & motor pump for horizontal withdrawal, Split case, with specifications 360 m3/ hr x 70m & 1500 CCPM with complete maintainance & changing damaged parts for pump operating board & supply & connect new cable from pump to board according to technical specifications & site engineer instructions ","no",2]
[null,10,"صيانة وتصليح مضخات الغسيل العكسي للمشروع منشأ غربي رصين مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Repair & maintainance of reverse washing pumps for project from western origin with complete work requirements according to site engineer instructions","no",2]
[null,11,"تجهيز ونصب مضخة غاطس تنشيف الماء الفائض بمواصفات (25 م3/ س×20م )  ذات بشارة وشفت  مصنوعة من الستانليس ستيل غربية المنشأ مع تجهيز وتثبيت بورد التشغيل  التي تلائم سعة المحرك مع تجهيز وربط طوافة وقابلو مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Supply & install submersible pump for drying excess water with specifications 25 m3/ hr x 20m with shaft & bashara from stainless steel and western origin & supplying & fixing operating board suitable with motor capacity & supply floating bulb with cable and complete work requirements ","no",4]
[null,12,"خلاطات المزج البطئ ( ربد ) الشفت والبشارة ستانلس ستيل + المحرك مع الكير بوكس ( 1500 دورة )  class ( f )   IP 55 ,400 V , 2 kw  "]
[null,null," Supply & install  slow blending mixers , RBD, Shaft & bashara fro stainless steel and motor with gearbox 1500 cc, IP 55 , class F,  2 Kw , 400V   ","no",2]
[null,13,"خلاطات المزج البطئ ( ربد ) الشفت والبشارة ستانلس ستيل + المحرك مع الكير بوكس ( 1500 دورة )  class ( f )   IP 55 ,400 V , 1.5 kw  "]
[null,null," Supply & install  slow blending mixers , RBD, Shaft & bashara fro stainless steel and motor with gearbox 1500 cc, IP 55 , class F,  1.5 Kw , 400V ","no",2]
[null,14,"خلاطات المزج السريع الشفت والبشارة ستانلس ستيل + المحرك ( 1500 دورة )  class ( f )   IP 55 ,400 V , 7.5 kw  "]
[null,null," Supply & install  Fast blending mixers , Shaft & bashara fro stainless steel and motor with gearbox 1500 cc, IP 55 , class F,  7.5 Kw , 400V ","no",2]
[null,15,"خلاطات المزج السريع الشفت والبشارة ستانلس ستيل + المحرك ( 1500 دورة )  class ( f )   IP 55 ,400 V , 4 kw  "]
[null,null," Supply & install  Fast blending mixers, Shaft & bashara fro stainless steel and motor with gearbox 1500cc, IP 55 , class F,  4 Kw , 400V ","no",2]
[null,16,"تجهيز وربط عداد جريان ميكانيكي قطر ( 600 ملم )"]
[null,null,"Supply & connect mechanical flow counter Diameter 600 mm","no",3]
[null,17,"تجهيز وربط عداد جريان ميكانيكي قطر ( 400 ملم )"]
[null,null,"Supply & connect mechanical flow counter Diameter 400 mm","no",3]
[null,18,"مضخة حقن الشب سعة ( 1200 لتر /س ) ( 10 - 13 بار ) + شفت وبشارة ستانلس ستيل مع المحرك + بورد التشغيل  + جميع الأنابيب والعكوس والتقاسيم والأقفال البلاستكية "]
[null,null,"Supply & install Alum injection pump capacity 1200 liter/hr , 10-13 Bar, Shaft & bashara from stainless steel with motor+ operating board+ complete PVC pipes, locks & other accessories","no",2]
[null,19,"مضخة حقن الشب سعة ( 1000 لتر /س ) ( 10 - 13 بار ) + شفت وبشارة ستانلس ستيل مع المحرك + بورد التشغيل + جميع الأنابيب والعكوس والتقاسيم والأقفال البلاستكية "]
[null,null,"Supply & install Alum injection pump capacity 1000 liter/hr , 10-13 Bar, Shaft & bashara from stainless steel with motor+ operating board+ complete PVC pipes, locks & other accessories","no",2]
[null,20,"جهاز حقن الكلور سعة ( 10 كغم / س ) + الأنجكتر + مضخة بوستر ( 8 م3/س × 100 م ) + بورد التشغيل + هيتر + انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل + قناع وقاية خاص لتسرب غاز الكلور + انابيب بلاستيكية بقطر مناسب لسعة الجهاز خاصة للكلور ( 35 م ) + عكوس عدد ( 5 ) + تقاسيم بلاستيكة عدد ( 5 )  +أقفال بلاستكية عدد ( 4 ) + فلتر غاز . "]
[null,null,"Supply Alum injection device capacity 10 Kg/h +Injector + Booster pump 5 m3/hr x 100m + operating board + Heater + Metal pipe from bottol to device with lock + protection Alum gas mask + PVC pipes with suitable diameter for Alum device 35m + PVC reversible no.5 + PVC division no.5 +  PVC locks no.4 + Gas filter","no",2]
[null,21,"جهاز حقن الكلور سعة ( 6 كغم / س ) + الأنجكتر + مضخة بوستر ( 5 م3/س × 100 م ) + بورد التشغيل  + هيتر + انبوب معدني من القنينة الى الجهاز مع القفل + قناع وقاية خاص لتسرب غاز الكلور + انابيب بلاستيكية بقطر مناسب لسعة الجهاز خاصة للكلور ( 35 م ) + عكوس عدد ( 5 ) + تقاسيم بلاستيكة عدد ( 5 )  +أقفال بلاستكية عدد ( 4 ) + فلتر غاز . "]
[null,null,"Supply Alum injection device capacity 6 Kg/h +Injector + Booster pump 5 m3/hr x 100m + operating board + Heater + Metal pipe from bottol to device with lock + protection Alum gas mask + PVC pipes with suitable diameter for Alum device 35m + PVC reversible no.5 + PVC division no.5 +  PVC locks no.4 + Gas filter","no",2]
[null,22,"تجهيز وربط وتركيب جميع أقفال البوابات والأقفال الكهربائية والميكانيكية والفلاتر العاطلة الخاصة بالمشروع مع كافة الملحقات المائية اللازمة للعمل"]
[null,null,"Supply, connect & install all doors locks, electrical and mechanical locks & failed filters for project with complete accessories for work","L.S",1]
[null,23,"اعادة تأهيل وربط جميع لوحات السيطرة الكهربائية الرئيسية الخاصة بالمشروع وتبديل الأجزاء العاطلة بما يؤمن اعادة التشغيل بشكل كامل مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Rehabilitate & connect all main electrical control boards for project & change the failed parts to maintain full return operation and all requirements for the work ","no",4]
[null,24,"القيام بصيانة كاسحة ألاطيان الخاصة باحواض الترسيب بشكل كامل مع تبديل الأطار ومن ثم أعادة طلائها بالأيبوكسي وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,null,"Rehabilitate clays sweeper specialist for sedimentation tanks completely with fram changing & return painting with Eboxy and according to site engineer instructions","no",4]
[null,25,"صيانة وتصليح وتشغيل كرين الرفع الكهربائي سعة ( 5 طن ) وتبديل الجزاء التالفة منه مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Repair, maintainance and operate electrical lifting cran capacity 5 Ton & change all failed parts & all work requirements","no",6]
[null,26,"صيانة وتصليح ممصات السحب مع المصفي ومصفي مضخات الدفع في خزان التجميع وقفل مانع رجوع وتبديل التالف منها نوعية جيدة وحسب توجيهات المهندس المشرف مع كل ما يتطلبه العمل من اعمال قطع ولحام "]
[null,null,"Repair & Maintainance sucking withdrawal units with filter & filter for pushing pumps in collection tank & the lock blocker return water & change damaged parts a good quality and according to site engineer instructions & all work requirements from welding & cutting works","L.S",1]
[null,27,"القيام بتفريغ خزانات التجميع الأرضي ومن ثم تنظيفها من الأطيان والاوساخ العالقة مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Discharge ground collection tanks & then clean it from clays and dirts & all work requirements","no",2]
[null,28,"القيام بتفريغ احواض الترسيب ومن ثم تنظيفها وازالة الأطيان والترسبات العالقة مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,null,"Discharge sedimentation tanks & then clean it from clays and dirts & all work requirements","no",4]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G151:G157)","v":0}]
[]
[null,"(كلفة العمل الكلية) Grand Total for BOQ 1 ",{"$nulls":4},{"$f":"G158+G97+G74+G61","v":0}]