{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,5,9,5],[8,0,9,0],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[16,0,17,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[20,5,21,5],[20,4,21,4],[20,3,21,3],[20,2,21,2],[20,0,21,0],[18,5,19,5],[18,4,19,4],[18,3,19,3],[18,2,19,2],[18,0,19,0],[24,0,25,0],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[22,0,23,0],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[30,5,31,5],[30,4,31,4],[30,3,31,3],[30,2,31,2],[30,0,31,0],[28,0,29,0],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[34,5,35,5],[34,4,35,4],[34,3,35,3],[34,2,35,2],[34,0,35,0],[32,0,33,0],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[38,0,39,0],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[36,5,37,5],[36,4,37,4],[36,3,37,3],[36,2,37,2],[36,0,37,0]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of D1 Waste Water Treatment plant in Tameem"]
[null,"Ramadi - Anbar - Iraq"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean all the site area and remove the debris including the fence out of the site","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتنظيف الموقع بالكامل ورفع الانقاض من ضمنها السياج الخارجي"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to build the exterior fence for the station of 2m height using concrete blocks (20*40*20)cm with cement plastering and oily paint, the work includes installation of blocks columns (40*40)cm each 3m, and provision and installation of iron main door of (4*2)m dimensions with all work requirements","m.l.",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل لبناء سياج بارتفاع 2م وباستخدام البلوك قياس 20×40×20سم مع اللبخ والصبغ بالاصباغ الدهنية للوجهين، شاملا السعر عمل اعمدة من البلوك قياس 40×40سم كل 3م وتجهيز ونصب باب حديد رئيسي قياس 4×2م مع كل متطلبات العمل"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to build new main hole (sewage inlet collection main hole), dimensions to be: Dia=2m, Depth=5m, base thick=40cm, concrete side wall of 25cm thickness reinforced by one layer steel mesh, joints to be sealed by (water stop seals), the cover frame is concrete with 25cm thickness and 2 layers\nof steel mesh, the cover is cast iron cover of 55cm diameter for the service top gate.","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والاليات لعمل منهول تجميع رئيسي، الابعاد: قطر 2م، عمق 5م، سمك القاعدة 40سم، الجدران الجانبية من الكونكريت المسلح بطبقة واحدة من حديد التسليح وبسمك 25سم، المفاصل تعالج بمانع الرطوبة، اطار غطاء فتحة الخدمة يكون من الكونكريت المسلح بطبقتين من حديد التسليح وبسمك 25سم، والغطاء يكون من الحديد الثقيل بقطر 55سم."]
[4,"Supply materials, tools and manpower to repair the operators room of (4*5)m dimensions and 2.5m height, the work includes the coating, plastering, painting, wiring, eletrical fittings and all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لترميم غرفة المشغلين بابعاد 4×5م وارتفاع 2.5م شاملا العمل اللبخ والبياض والصبغ والتسليك والاعمال الكهربائية مع كل متطلبات العمل"]
[5,"Supply and install submersible pump Q(max)=1000m3/hr, H(max)=29m, R.P.M=1500 Sires, Suction 10 inch, solid passage 150mm at least, Shaft is stainless steel, impeller of gray cast iron, IP=68, wight 1000 kg at least, signal channel, wear ring from steel/rubber, mechanical seal from silicon carbide/ceramic for pump. Preferred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب مضخة غاطسة (1000م3/ساعة*29م) 1500دورة بالدقيقة، مقطع 10 انج، مقطع صلد 150ملم على الاقل، الشفت من الحديد، البشارة من الحديد، (IP=68)، الوزن لا يقل عن 1000كغم وبقية المواصفات اعلاه؛ الانواع المعتمدة هي ويلو، كاب، كابراري، فلايجت، كورنيل او ما يكافؤها. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[6,"Supply and install electrical (Soft Starter) to (ON/OFF) for the pumps of 55kW capacity, preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب سوفت ستارتر (ON/OF). للمضخات بسعة 55 كيلو وات، الانواع المعتمدة اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها."]
[7,"Supply and install PLC which contains the two (soft starter) with the specifications: metal board box (Mikano, +II door), main circuit breaker (4 poles )(630A), 3 circuit breakers (3 poles) (250A). Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب PLC التي تحتوي السوفت ستارتر الاثنين بالمواصفات اعلاه. الانواع المعتمدة اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها."]
[8,"Supply, install and connect electrical change over system of 1250 amp capacity with the metal board of 70*60*30cm size, passbars, and multi digit screen (V, A, Hz). Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وربط جنج اوفر كهربائي بقدرة 1250 امبير، مع الصندوق المعدني قياس 40×60*30سم، البازبارات، والمقاييس الرقمية المتعددة (V, A, Hz). الانواع المعتمدة اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها."]
[9,"Supply and connect electrical cable of (4x16)mm2 for the 2 submersible pumps.","m.l.",100]
[null,"تجهيز وربط كيبل كهرباء قياس 4×16ملم2 للمضختين الغاطستين داخل انبوب 6 انج."]
[10,"Supply and connect electrical cable of (4x70)mm2 for the main power supply (generator).","m.l.",25]
[null,"تجهيز وربط كيبل كهرباء قياس 4×70ملم2 للمصدر الرئيسي للكهرباء من المولد"]
[11,"Supply and install header galvanized pipe line of 300mm diameter to be connected to 3 feeding branches as follows: 1. (2x10inches + 2gatevalves(SWAN) + 2check\nvalves(SWAN) + 2Rubber hoses), 2. (1x 8inches) pipe 1m length","L.S.",1]
[null,"تجهيز وربط انبوب هيدر مغلون بقطر 300ملم ليتم ربطه بثلاث مغذيات فرعية كما في اعلاه مع ضمان الربط المحكم."]
[12,"Supply and install discharge galvanized pipe line of 300mm diameter from the wet room to outside the main treated water.","m.l.",200]
[null,"تجهيز وربط انبوب تصريف مغلون بقطر 300ملم من الحوض الرطب الى خارج المحطة"]
[13,"Supply and install header galvanized pipe line of 250mm diameter and 8m length (2 pipes) and of 200mm diameter and 8m length (1 pipe) to be connected to the 3 Submersibles pumps.","L.S.",1]
[null,"تجهيز وربط انبوب هيدر مغلون بقطر 250ملم وطول 8م عدد اثنين واخر بقطر 200ملم وطول 8م عدد واحد ليتم ربطه بين المضخات الغاطسة الثلاثة."]
[14,"Supply and install mobile diesel-powered pump (motor pump type LR 25/FL) with the specifications: Flow (Qmax) : 60 m3/hr, Head(Hmax) =118m, Type: Multistage 2 impeller, Engine: 25.5hp Air cooling, with hose of 4 inch size and 350m length; with plugged, clamps, and all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب مضخة ديزل متحركة بمواصفات: Flow (Qmax) : 60 m3/hr, Head(Hmax) =118m, Type: Multistage 2 impeller, Engine: 25.5hp Air cooling, with hose of 4 inch size and 350m length; with plugged, clamps)؛ مع كل متطلبات العمل."]
[15,"Supply, install and operate generator of 250 kVA with soundproof canopy; the work includes installation of sunshade roof of (3*4)m dimension and its structure consists of square steel tubes 4 inch and galvanized metal sheet 6mm thick, and installation of galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand. See Annex A.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل مولد كهربائي بقدرة 250 كي في اي كاتم الصوت؛ شاملا العمل نصب سقيفة بابعاد 3×4 م يكون هيكلها من اعمدة حديدية مربعة قياس 4 انج وصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني. بقية المواصفات في الملحق أ."]
[16,"Supply and install submersible pump Q(max)=900m3/hr, H(max)=18m, R.P.M=1500 Sires, Suction 8 inch, solid passage 125mm at least, Shaft is stainless steel, impeller of gray cast iron, IP=68, wight 400 kg at least, signal channel, wear ring from steel/rubber, mechanical seal from silicon carbide/ceramic for pump. Preferred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب مضخة غاطسة (900م3/ساعة*18م) 1500دورة بالدقيقة، مقطع 8 انج، مقطع صلد 125ملم على الاقل، الشفت من الحديد، البشارة من الحديد، (IP=68)، الوزن لا يقل عن 400كغم وبقية المواصفات اعلاه؛ الانواع المعتمدة هي ويلو، كاب، كابراري، فلايجت، كورنيل او ما يكافؤها. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[17,"Supply materials, tools and manpower to repair Jetting Truck (HINO made) model 2013, size 2626, Serial# JHDFM8JR7D1S12785. The work includes:\n1- Supply and install Pumping engine (200 bar) 30/75 kw with PTO valves. Qty.1\n2- Main ECM set , Qty.1\n3- Glass for front and sides. Qty. 3\n4- Tires size ( 11R20). Qty.8\n5- jetting Hose size 0.5 inches, 50m. Qty. 2\n6- jetting Hose MAKE DN25 2CS-IK25 (100m). Qty. 2\n7- Repairing the damaged parts in the tanker (16000 Lit. capacity), with paint.\nwith all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة عجلة نوع هينو (صاروخية) موديل 2013 حجم 2626 بالسيريال (JHDFM8JR7D1S12785) حسب المتطلبات اعلاه مع كل متطلبات العمل"]
[18,"Supply materials, tools and manpower to repair Jetting Truck (HINO made) model 2013, size 2626, Serial# JHDFM8JR7D1S12726. The work includes:\n1- Main ECM set , Qty.1\n2- Glass for front and sides. Qty. 3\n3- Tires size (12R22.5). Qty.8\n4- jetting Hose MAKE DN25 2CS-IK25 (100m). Qty. 2\n5- jetting Hose size 0.5 inches, 50m. Qty. 2\n6- Repairing the damaged parts in the tanker (16000 Lit. capacity), with paint.\nwith all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة عجلة (صاروخية) نوع هينو موديل 2013 حجم 2626 بالسيريال (JHDFM8JR7D1S12726) حسب المتطلبات اعلاه مع كل متطلبات العمل"]
[null,"Total Cost $"]