{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,5,25,5],[24,4,25,4],[24,3,25,3],[24,2,25,2],[24,0,25,0],[20,0,21,0],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[22,0,23,0],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[16,0,17,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[8,0,9,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[10,5,11,5],[10,4,11,4],[10,3,11,3],[10,2,11,2],[10,0,11,0],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Qasr Aladala Water Project"]
[null,"Ramadi - Anbar"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[1,"Supply, install and operate withdrawal pump of (500m3/hr*25m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaft with the electrical board and cables, the installation will be in the withdrawal vault, the work includes all the required modifications on the base and the connected pipes with all work requirements. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate and test certificate BV are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب مضخة سحب قدرة (500م3\\ساعة×25متر) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل مع البورد الكهربائي والكيبلات مع النصب داخل سرداب السحب شاملا العمل كافة تحويرات الانابيب والقاعدة مع كل متطلبات العمل.الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2,"Supply, install and operate pump of (300m3/hr*125m) capacity with the electrical board and cables, the work includes all the required modifications on the base and the connected pipes with all work requirements. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate and test certificate BV are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب مضخة دفع قدرة (300م3\\ساعة×125متر) كاملة على ان يكون الشفت من الستانليس ستيل والبشارة من البرونز مع البورد الكهربائي والكيبلات مع النصب شاملا العمل كافة تحويرات الانابيب والقاعدة مع كل متطلبات العمل.الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"Supply materals, tools and manpower to repair the project filters, the work includes repairing the locks of the filling, washing, filtration and repairing the pipes system for each filter with all work requirements","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة فلاتر المشروع شاملا العمل صيانة اقفال الدخول والخروج والغسيل والهواء والترشيح مع صيانة منظومة الانابيب لكل فلتر مع كل متطلبات العمل"]
[4,"Supply materals, tools and manpower to close the gap in the hall ceiling, the work includes the provision of the materials, casting with reinforced concrete, using epoxy to connect the ole concrete with the new one, plastering the interior face, and roofing the exterior face with all work requirements","m2",25]
[null,"معالجة الفتحة في سقف القاعة نتيجة القصف شاملا السعر تجهيز المواد والعمل لبناء الفتحة السقفية باستخدام الكونكريت المسلح مع استخدام مركبات الايبوكسي لربط الكونكريت القديم مع الجديد مع اعادة البياض من الداخل والتسطيح من الخارج مع كل متطلبات العمل"]
[5,"Supply, install and operate electrical generator of 725kVa with the specifications:\n• 725 kVa prime power\n• 400 v-50Hz@1500 rpm\n• V-12, 4-stroke water-cooled diesel\n• Bore - 137.20 mm (5.4 in)\n• Stroke - 152.4 mm (6.0 in)\n• Displacement - 27.02 L (1648.86 in³)\n• Compression Ratio - 14.5:1\n• Aspiration - TA\n• Fuel System - Pump & Lines\n• Governor Type - Cat Electronic - PEEC\n- Generator:\n• Class H insulation\n• Class F temperature (105°prime / 130 ° standby)\n• VR3F Voltage regulator, 3-phase sensing\n- Control Panel:\n• EMCP 3.1 (mounted inside power center)\n• Rear facing\n• Speed Adjust\n• Emergency stop pushbutton\n• Voltage Adjustment\n- Inside soundproof enclosure 85 db +/-2 db at 7 meter","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب مولدة كهربائية قدرة 725 كي في اي وحسب المواصفات اعلاه"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris out of the site with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تنظيف موقع المشروع بالكامل من الادغال والحشائش والمواد المتراكمة شاملا العمل تجهيز كافة الاليات المطلوبه والعمل وبما يضمن نظافة الموقع بالكامل ورفع الانقاض خارج موقع العمل"]
[7,"Supply materals, tools and manpower to repair the operators room, the work includes replacing the damaged glasses and doors with new ones, repairing the walls, and repairing the electrical, water and sewege parts with all work requirements","Ea.",2]
[null,"صيانة غرفة منام المشغلين شاملا العمل استبدال الزجاج والابواب وصيانة الجدران المتضررة والكهربائيات والصحيات وكل ما يتطلبه العمل"]
[8,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with fixation of the outdoor part on iron frames","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية"]
[9,"Supply engine oil type (15W40) for the electrical generators","Litre",600]
[null,"تجهيز زيت محرك من النوع المتغير (15W40) نوع كتربلر للمولدات الكهربائية"]
[10,"Supply filter set (fuel and oil)","Ea.",4]
[null,"تجهيز سيت فلاتر (وقود وزيت ) "]
[11,"Supply battery of 200amp * 12 Va capacity","Ea.",6]
[null,"تجهيز بطارية قدرة 200امبير ×12فولت"]
[null,"Total Cost $:"]