{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Albu Farraj and 5 Kilo Water Project"]
[null,"Ramadi - Anbar"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[1,"Supply, install and operate withdrawal pump of (300m3/hr*20m) capacity with the starter and consists of stainless steel impeller and shaft, the work includes removing the old pump with all required modifications on the base and the mechanical and electrical connections and all work requirements. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate and test certificate BV are required.","Ea.",3]
[null,"تجهيز ونصب وربط وتشغيل مضخة سحب قدرة (300م3\\ساعة×20م) كاملة مع الستارتر على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل رفع المضخة القديمة وربط الجديدة مع كافة تحويرات الانابيب والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والقاعدة الكونكريتية مع كل متطلبات العمل.الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2,"Supply, install and operate pump of (300m3/hr*60m) capacity with the starter and consists of stainless steel shaft and bronze impeller, the work includes removing the old pump with all required modifications on the base and the mechanical and electrical connections and all work requirements. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate and test certificate BV are required.","Ea.",3]
[null,"تجهيز ونصب وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة (300م3\\ساعة×60م) كاملة مع الستارتر على ان يكون الشفت من الستانليس ستيل والبشارة من البرونز شاملا العمل رفع المضخة القديمة وربط الجديدة مع كافة تحويرات الانابيب والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والقاعدة الكونكريتية مع كل متطلبات العمل.الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"Supply, install and operate pump of (50m3/hr*20m) capacity with the electrical board and cables connected on the fill in line with all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب مضخة قدرة (50م3\\ساعة×20متر) كاملة مع البورد الكهربائي والكيبلات تربط على خط شمعة الاكتيال الموجودة في المشروع لغرض تجهيز السيارات الحوضية مع كل متطلبات العمل"]
[4,"Supply and install fill in pipe of 3 inch diameter with diesel pump (4*4) carried on frame with wheels with 4 inch hose connected on the withdrawal line with 30m length and withdrawal sucker with all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز شمعة اكتيال قطر 3 انج كاملة مع مضخة ديزل (4×4) محمولة على اطارات وشاصي للتنقل مع هوز قطر 4انج مربوط على خط السحب بطول 30 متر مع ممص السحب وكل متطلبات العمل"]
[5,"Supply, install and operate electrical generator of 1500kVa with the specifications:\n• 1500 kva prime power\n• 400 v-50Hz@1500 rpm\n• V-12, 4-stroke water-cooled diesel\n• Bore - 170.00 mm (6.69 in)\n• Stroke - 215.00 mm (8.46 in)\n• Displacement - 58.56 L (3573.55 in³)\n• Compression Ratio - 15.5:1\n• Aspiration - TA\n• Fuel System - Electronic unit injection\n• Governor Type - ADEM 3\n- Generator:\n• Class H insulation\n• Cat Digital Voltage Regulator (CDVR) with KVAR/PF control, 3-phase sensing\n• Reactive Droop\n- Control Panel:\n• EMCP 3.1\n• User interface panel (UIP) - rear mount\n• Emergency stop pushbutton\n- Inside sound proof enclosure 85db+/-2db at 7 meter","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب مولدة كهربائية قدرة 1500 كي في اي وحسب المواصفات اعلاه"]
[6,"Supply materials, tools and work to clean the steel basins (sedimentation and assembly) for \"5 Kilo project\", the work includes removing the remains, repairing the damaged parts, epoxy painting for the interior faces and oily paints for the exterior faces with all work requirements","Ea.",8]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة وتنظيف الاحواض الحديدية (ترسيب وتجميع) لمشروع الخمسة كيلو شاملا السعر التنظيف وازالة الترسبات والقشور مع معالجة المتضرر منها نتيجة العمليات العسكرية ومن ثم الطلاء من الداخل بالايبوكسي الغذائي ومن الخارج بالطلاء الدهني (بوية) مع كل متطلبات العمل"]
[7,"Supply and install change-over of 3000amp capacity with the board and bazbars.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط جينج اوفر قدرة 3000 امبير مع البورد والبازبارات"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris out of the site with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تنظيف موقع المشروع بالكامل من الادغال والحشائش والمواد المتراكمة شاملا العمل تجهيز كافة الاليات المطلوبة والعمل وبما يضمن نظافة الموقع بالكامل ورفع الانقاض خارج موقع العمل"]
[9,"Supply materals, tools and manpower to repair the operators room, the work includes replacing the damaged glasses and doors with new ones, repairing the walls, and repairing the electrical, water and sewege parts with all work requirements","Ea.",2]
[null,"صيانة غرفة منام المشغلين شاملا العمل استبدال الزجاج والابواب وصيانة الجدران المتضررة والكهربائيات والصحيات وكل ما يتطلبه العمل"]
[10,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with fixation of the outdoor part on iron frames","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية"]
[11,"Supply engine oil type (15W40) for the electrical generators","Litre",600]
[null,"تجهيز زيت محرك من النوع المتغير (15W40) نوع كتربلر للمولدات الكهربائية"]
[12,"Supply filter set (fuel and oil)","Ea.",4]
[null,"تجهيز سيت فلاتر (وقود وزيت ) "]
[13,"Supply battery of 200amp * 12 Va capacity","Ea.",6]
[null,"تجهيز بطارية قدرة 200امبير ×12فولت"]
[14,"Supply and connect electrical cable (4*35)mm2","m.l.",120]
[null,"تجهيز وربط كيبل فلكس قياس (4×35)ملم2"]
[15,"Supply and connect electrical cable (1*150)mm2","m.l.",100]
[null,"تجهيز وربط كيبل فلكس قياس (1×150)ملم2"]
[16,"Supply and connect electrical circuit breaker of 1600 amp capacity","Ea.",3]
[null,"تجهيز وربط قاطع دورة كهربائي قدرة 1600 امبير"]
[17,"Supply and connect electrical cable (4*25)mm2","m.l.",120]
[null,"تجهيز وربط كيبل فلكس قياس (4×25)ملم2"]
[18,"Supply and connect electrical cable (4*16)mm2","m.l.",100]
[null,"تجهيز وربط كيبل فلكس قياس (4×16)ملم2"]
[19,"Supply materials, tools and manpower to repair the main electrical board of the project and replace its circuit breakers with new ones as follows:\n- circuit breaker (400)amp, Qty.4\n- circuit breaker (250)amp, Qty.4\n- circuit breaker (100)amp, Qty.6\n- circuit breaker (1000)amp, Qty.1\nthe work includes the wiring, connections, powering all the project parts, installation of digital gages for (Voltage & Current) and all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة البورد الكهربائي الرئيسي للمشروع، يشمل العمل تبديل قواطع الدورة وكما يلي:\n- قاطع دورة 400 امبير عدد 4\n- قاطع دورة 250 امبير عدد 4\n- قاطع دورة 100 امبير عدد 6\n- قاطع دورة 1000 امبير عدد 1\nمع اعادة التسليك والربط وتغذية مفاصل المشروع مع المقاييس الكهربائية (فولتية وتيار) وكل متطلبات العمل"]
[20,"Supply and connect electrical engine of 15 kW capacity for the reverse washing pump of the filters, the work includes provision and installation of electrical starter two stages with the suitable cables and the required modifications on the base and connections","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط محرك كهربائي قدرة 15 كيلو واط لمضخة الغسيل العكسي للفلاتر شاملا السعر تجهيز ونصب ستارتر كامل مرحلتين مع الكيبلات الخاصة بالتوصيل والتحويرات اللازمة في القاعدة والكوبلن"]
[null,"Total Cost $:"]