{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[8,5,9,5],[10,2,11,2],[6,0,7,0],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[4,0,5,0]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Installation Works for Generators in Ramadi"]
[null,"Ramadi - Anbar Governorate"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to transport generators of 250 kVA from the warehouse in \"Ammiriyat Alfalluja\" to \"Ramadi\" in order to install them at the locations specified by the site engineer","Ea.",73]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بنقل مولدات كهربائية سعة 250 كيلو فولت من منطقة الخزن في عامرية الفلوجة الى الرمادي لنصبها في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to cast a concrete base with (3*5)m dimensions and (0.2)m thickness reinforced with steel of 10mm diameter in two ways and two layers with 30cm distance between bars with installation of 6 heavy iron plate (badges); the work includes cleaning, leveling and compacting the ground under the base with all work requirements","m3",219]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والقيام باعمال الصب بالكونكريت المسلح لقاعدة المولد والخزان بابعاد (3×5)م وبسمك 20سم بحيث تكون ارضية القاعدة مسلحة بحديد تسليح قطر 10ملم كل (30) سم في كلا الاتجاهين وبطبقتين مع عمل باجات من الجكر بليت عدد 6 سمك 8ملم والقيام بتركيبها وتثبيتها بالشكل المناسب شاملا العمل تنظيف وتسوية وحدل الارض تحت القاعدة مع كل ما يتطلبه العمل"]
[3,"Supply, install and connect fuel tank of steel with plate of 8mm thickness and 6000 litre capacity with the required connections, fittings and all work requirements","Ea.",73]
[null,"تجهيز وتركيب ونصب خزان وقود من البليت (حديد اسود (سيملس)) سمك (8 ملم) سعة 6000 لتر مع كافة توصيلات الانابيب  بين الخزان والمولد على ان تكون الأنابيب من نفس نوعية البليت المستخدم في تصنيع الخزان وكل ما يتطلبه العمل"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to install connecter used to electric isolation, with main circuit breaker 400amp of adopted brand and electrical distribution board contains passbars to fix the secondary domestic breakers on it with number of 180 with all electrical fittings, wires and connections, and all work requirements","L.S.",73]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بتجهيز وتركيب كونكتر عزل كهرباء المولد عند توفر الكهرباء الوطنية مع قاطع دورة رئيسي 400 امبير من نوع معتمد ولوحة توزيع كهربائية بمساطر (بازبارات) لقواطع الدورة الثانوية تتسع لعدد 180 (جوزات البيوت) شاملا العمل كل المواد والتوصيلات الكهربائية اللازمة وكل متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install steel shed of (3x5)m dimensions and 3m height using corrugated plate of 0.8mm thickness and supporters of square steel pipes (5x10)cm and columns of steel pipes 110mm diameter and 4mm thickness which be fixation on the badges on the concrete base; the shed must be with a suitable slope; the work includes the painting with corrosion protective and 3 layers of oily paints with all work requirements","m2",1095]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والقيام بعمل سقيفة بابعاد (3×5) م وبأرتفاع (3م) بأستخدام البليت المضلع سمك (0,8 ملم) ومساند من الأنابيب الحديدية المربعة (10×5 سم) والركائز من الأنابيب الحديدية قطر (110 ملم) سمك (4 ملم) وتثبيتها على الباجات التي تم تركيبها على وجه صبة القاعدة مع الأخذ بنظر الأعتبار عمل ميلان مناسب للسقيفة مع كافة اعمال الحدادة شاملا العمل الطلاء بمادة مانع الصدأ والطلاء ألدهني (3 طبقات) مع كل ما يتطلبه العمل"]
[null,"Total Cost $:"]