{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":9,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,5,76,5],[73,0,74,0],[75,0,76,0],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[69,0,70,0],[69,2,70,2],[69,3,70,3],[69,4,70,4],[69,5,70,5],[71,0,72,0],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[71,2,72,2],[67,0,68,0],[67,2,68,2],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[65,0,66,0],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[63,0,64,0],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[63,5,64,5],[61,0,62,0],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,4,62,4],[61,5,62,5],[46,0,47,0],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[48,5,49,5],[48,4,49,4],[48,3,49,3],[48,2,49,2],[48,0,49,0],[44,0,45,0],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[42,0,43,0],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[40,0,41,0],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[36,0,37,0],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[38,0,39,0],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[34,0,35,0],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[17,0,18,0],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,0,26,0],[31,0,33,0],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[21,1,21,4],[7,0,8,0],[13,0,14,0],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[9,4,10,4],[5,4,6,4],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[7,2,8,2],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[0,1,0,5],[1,1,1,5],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[3,5,4,5],[9,5,10,5],[5,5,6,5],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[59,1,59,5],[17,4,18,4],[58,1,58,5],[17,5,18,5],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[36,5,37,5],[38,5,39,5],[53,1,53,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[51,1,51,4],[50,1,50,4]]}
[null,"Rehabilitation of Sinjar Wells"]
[null,"Estimated Bill of Quantities of Rehabilitation and Maintenance of Wells No1,3,4 in Rojhalat quarter -Sinjar District center / Ninwa Governorate"]
["#","Item Description","Unit","Qty.","Unit Price $","Total $"]
[1,"Supply materials, tools and manpower, equipment's to demolish the old damaged existing room to the foundation. The price includes site preparation ,leveling ,removing debris with all required work. ","L.S","L.S"]
[null,"تجهيز ما يلزم والقيام باعمال قلع ماتبقى من الغرفة القديمة بالكامل ماعدا الاساس شاملا السعر القيام بعملية تهيئة الموقع وتسوية الارض ورفع الانقاض مع كل ما تطلبه العمل ."]
["2-","Supply material, tools and manpower to build cement block wall from solid blocks passing test requirements using cement mortar (Cement & Sand) 1:3 width 20cm and height 2.70m with all required  work.","M3",55]
[null,"تجهيز مواد وبناء الجدران بالبلوك صلد بعد اخضاعه للفحص المختبري والمونة سمنت والرمل وبنسبة 1:3 وسمك 20سم  وارتفاع 2.7 م مع كل ما يتطلبه العمل "]
[3,"Supply material, tools and manpower to cast reinforced concrete  for beams, roof, and .Concrte beam  20cm thick and 30cm depth. The lintel shade 60cm width around room with roof thick15cm . The work includes construct opening in roof with dimensions (1m*1m) and installation of required rainfall water drain pipe diameter 3\"","M3",6]
[null,"تجهيز مواد والقيام باعمال صب الاربطة والجسور والسقف  والبيجات بالخرسانة مسلحة الجسور (عرض 20سم والعمق 30ؤة )والبيجات عرض 60سم اطراف الغرفة السقف سمك 15سة مع عمل فتحة مربعة في السقف بابعاد (1م*1م)مع وضع قوالب الصب الازمة والمواد التسليح مع تثبيت ماسورة مياه امطار 3م قطر 3 انج  "]
[4,"Supply materials, tools and manpower to instill steel window (1.5m*1.5m) with vent window (1m*0.50M ) work includes painting connecting widow  accessories with 4mm glass the item is with complete price ","No",1]
[null,"تجهيز وتركيب  شباك حديد مع الحماية للشباك وبابعاد 1.5*1.5سم مع تجهيز هوائي  للغرفة 1م* 50سم مع صبغ بمنانع الصاء ثم صبغ دهان طبقطين مع لون يتناب مع المنطقة  تجهيز وتركيب كل ملحقات الشباك يدات  والزجاج 4ملم السعر يكون شامل للفقرة  مع كافة مع كل مايتطلبه العمل."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install steel door double side pate gauge 20mm, with door border  from angle channel 2\"with a small internal door of pump operator  double side plated dimensions (1m*2m) total price includes key unit and aunty corrosion paint and 2liyar   oil type paint and all other required accessories .","No",2]
[null,"تجهيز وتركيب باب حديد ركم وجهين كيج 20ملم بابعاد (2*3)م وملبن حديد زاوبة 2انج مع عمل باب داخلي للمشغل وبالابعاد (2م*1م) ويكون مركون من الوجهين ايضا  ,كاملا السعر يتضمن اعمال تركيب كبلون وصبغ الاساس والصبغ الدهني طبفطين  وكل ما يتطلبه العمل "]
[6,"Supply materials, tools and manpower to implement cement plastering using cement mortar (1:3) for internal and external walls and roof and then painting with white cement to complete a good work. ","M2",190]
[null,"تجهيز مواد وقيام باعمل النثر بالسمنت للجدران الداخلية والخارجية والسقوف وبعدها قيام بالاعمال البخ بمونة سمنت (3:1)للجدرات الخارجية والداخلية  والسقف وفق للشروط والمواصفات العراقية "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to implement a layer of coarse gravel thickness 10 cm then casting concrete (1:2:4) for ground and passages thickness 15cm after backfilling with sub base materials (sub bass) thickness 10cm with good compaction to the required level. The work includes casting the walkways around room 1m width and 15cm thick using normal concrete over 10cm sub base layer (sub bass). Price includes implementation all joints and work requirements to complete the work in good quality. ","M2",36,{"$nulls":4},"the"]
[null,"تجهيز مواد والقيام باعمال  فرش طبقة من الحصو  الخشن سمك 10سم ثم القيام يصب  ارضيات  بالخرسانة الاعتيادية صقيلة ونسبة خلط (4:2:1 ) وسمك 15سم  بعد دفن بتيكلة الجبلية سمك 10سم مع الحدل جيد ولمتوى تكعيب مع قيام باعمال صب المماشي القدمة بالكونكريت العادي  عرض 1م سمك 15سم مع دفن بالتيكلة الجبلية سمك 10سم مع الحدل الجيدمع عمل سكة من البلوك 20سم تحت القدمة مع فرش طبقة من الحصو الخشن تحت الصب مع عمل المفاصل وفق الشروط والمواصغات "]
[8,"Supply and install steel cover and close ceiling opening ( 1m*1m ) with metal border steel angle 2\"inchs with all locking accessoriness internal locking with painting and all other accessories ","NO",1]
[null,"تجهيز غطاء بليت كيج 16 ملم للفتحة السقف بابعاد (1م*1م)مع الاطار حديد مغلون زاوية 2انج مع عمل سرجي والقفل من الداخل مع الاعمال الصبغ الدهني مع كل ما يتطلبه العمل "]
[9,"Supply materials, tools and manpower for painting works of room from inside with tow layers Sino sins cement paint and paint over water emollition paint and oil paint to","M2",90]
[null,"تجهيز مواد والقيام بصبغ الغرفة من الداخل بالسنوسن طبقطين  وبصب امولشن طبقتين مع صبغ دهني لارتغاع 2م حسب الشروط "]
[10,"Supply materials, tools and manpower to Install :"]
[null,"A-Flourcent lamp 40watt with complete accessories using wire 2*1.5mm2  ","NO",2]
[null,"  B-Outdoor lighting lamp using wires  2*1.5mm2   ","NO",2]
[null,"  C-Switch plug 13Amp with all accessories ","NO",3]
[null," D- Main Distribution circuit breaker with circuits 20Amps  ","NO",4]
[null,"تجهيز مواد وقيام بالاعمال التاسيسات  الكهربائية                           ا-انارة داخلية فلورسنت كاملة مع اسلا (2*1.5)ملم منشاء جيد          ب-انارة خارجية مصباح زئبقي مع الاسلاك (2*1.5)ملم منشاء جيد  ج-نقطة ماخذ (13)امبير                                                           د- قاطع دورة رئيسي سركت فرعي الكل قاطع 20 امبير  "]
[]
[null,"Total Amount Constriction Work "]
[null,"Total Amount for 3 rooms "]
[null,"تجهيز محرك لغطاس نوع كراندفوس  قدرة 18 كيلووات"]
[11,null,"NO",1]
[null,"Supply submersible pump motor Type 18Kwatt  as in (Annex A)"]
[null,"تجهيزمضخة الغطاس نوع                                                    (Q=20-30) (H=120m -180m)       "]
[12,"Supply submersible pump                                       (Q=20-30) (H=120m -180m)                                    As In AnnexB","NO",1]
[null,"تجهيزمضخة غطاس ابار  بمواصفات                                      "]
[13,"Supply submersible pump   as in                                 (Annex B)","NO",2]
[null,"تجهيز محرك لغطاس نوع كراندفوس  قدرة 15 كيلووات"]
[14,"Supply submersible pump  Type                               (Q=17-20) (H=90m -120m)                                     As In Annex B","NO",2]
[null,"تجهيزمضخة غطاس ابار بمواصفات                                    (Q=17-20) (H=90m -120m )"]
[15,"Supply and install motor starter board  for (22)Kwatt 30Hp )water pump auto transformer type including 100Amps 3ph MCCB with all protection units and phase faller, 2 transformers , voltage, amps ,frequency meters and indication lamps contactors must be from approving manufacture with all accessories and manpower ","NO",3]
[null,"تجهيز بورد ستارتر قدرة (22) كبلو واط و(30)حصان نوع اوتو ترانسفورمر يحتوي على قاطع رئيسى (100) امبير مع اجهزة حماية  وفيزفيلر ومحولتين مع مقياس التيار والفولتية والمصابيح الااشارة وكافة الملحقات وتكون كونتاكترات من المنشاء رصين وكل ما يتطلبه العمل من اعمال الربط والفحص "]
[16,"Supply materials as requested for required work for lifting and removing existing pump old diver with pipes completely out of the well and re installation new one download of the new pump with new pipes comprehensive price to do the processing and connecting the new cable (4 * 10) mm 2 capillary Double cover rubber type between the pump and operation Board supply and install power cable e (4*16mm 2) .","NO",3]
[null,"تجهيز ما يلطبه   العمل  من المواد والقيام بالاعمال رفع طاقم الغطاس القديم مع الانابيب بالكامل من البئر مع تنزيل الطاقم الجديد مع الانابيب الجديدة شاملا السعر القيام باعمال تجهيز وربط الكيبل الجديد (4*10)ملم2 نوع شعري دبل غلاف مطاطي بين الغطاس و بورد التشغيل مع ربط مصدر الطاقة ربط وتجهيز كيبل (4*16)ملم2 وكل ما يتطلبه العمل "]
[17,"supply galvanize pipe 3' heavy duty from a standard manufacturer (Turkish Sudiaribya )","m l ",300]
[null,"تجهيز أنابيب قطر 3 انج حديد مغلون نوع الثقيل خاص بالابار ومن منشاء جيد (تركي او سعودي )"]
[18,"Supply of materials to do Testing Diameter 4-inch plastic line from the well to the main line the price comprehensive Excavation pipe transmission line prepare materials to repair all type of damage paths processing materials for all kinds of sites affected by the drilling work with burial and the rubble with the business connectivity and examination work and all required materials ","LS",3]
[null,"تجهيز مواد وقيام بالاعمال فحص خط الناقل قطر 4انج بلاستيكي من البئر والى الخط الرئيسى شاملا السعر الحفريات الترابية مع تجهيز مواد الاصلاع لجميع انواع المواقع المتضررة من الحفر مع اعمال الدفن ورفع الانقاض مع اعمال الربط والفحص وكل مايطلبه العمل "]
[19,"Supply and install a good sterilization device50Liter /hr. )pressure 5bar  in the room next to the main assembly tank with all required materials and accessories and other electrical and mechanical as in                                                  Annex C","NO",3]
[null,"تجهيز ونصب جهاز التعقيم سعة (50لتر/ساعة ) ةضغط 5بار جيد  مع حاوية بلاستيكية 500 لتر  مع خلاط كهربائي في الغرفة الموجودة بجوار خزان تجميع الرئيسىويشمل السعر  كل ما يتطلبه العمل من المواد والملحقات الاخرى الكهربائية والميكانيكية "]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F31:F50)","v":0}]
[null,"Total Cost in US Dollars Rehabilitation Of 3Water wells ",null,null,null,{"$f":"F51+F30","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Estimated Bill of Quantities for Rehabilitation and Maintenance of Well No.5 in Rojhalat quarter -Sinjar District center / Ninwa Governorate "]
[]
["#","Item Description","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[1,"Supply submersible pump motor 18Kwatt                       as in annex A ","NO",1]
[null,"تجهيزمحرك لغطاس ابار قدرة 18 كيلو واط"]
[2,"supply submersible pump 18Kwatt                         (H=120m ) (Q=30-35)                                                       as in annex B ","NO",1]
[null,"تجهيز مضخة غطاس   بمواصفات                                   (H=120m ) (Q=30-35) "]
[3,"Supply and install motor starter board  for (22Kwatt 30Hp )water pump auto transformer type including 100Amps 3ph MCCB with all protection units and phase faller, 2 transformers , voltage, amps ,frequency meters and indication lamps contactors must be from approving manufacture with all accessories and manpower ","NO",1]
[null,"تجهيز بورد ستارتر قدرة (22) كبلو واط و(30)حصان نوع اوتو ترانسفورمر يحتوي على قاطع رئيسى (100) امبير مع اجهزة حماية  وفيزفيلر ومحولتين مع مقياس التيار والفولتية والمصابيح الااشارة وكافة الملحقات وتكون كونتاكترات من المنشاء رصين وكل ما يتطلبه العمل من اعمال الربط والفحص "]
[4,"Supply materials as requested for required work for lifting and removing existing pump old diver with pipes completely out of the well and re installation new one download of the new pump with new pipes comprehensive price to do the processing and connecting the new cable (4 * 10) mm 2 capillary Double cover rubber type between the pump and operation Board supply and install power cable e (4*16mm 2) .","NO",1]
[null,"تجهيز ما يلطبه   العمل  من المواد والقيام بالاعمال رفع طاقم الغطاس القديم مع الانابيب بالكامل من البئر مع تنزيل الطاقم الجديد مع الانابيب الجديدة شاملا السعر القيام باعمال تجهيز وربط الكيبل الجديد (4*10)ملم2 نوع شعري دبل غلاف مطاطي بين الغطاس و بورد التشغيل مع ربط مصدر الطاقة ربط وتجهيز كيبل (4*16)ملم2 وكل ما يتطلبه العمل "]
[5,"supply galvanize pipe 3' heavy duty from a standard manufacturer (Turkish Sudiaribya )","Ml ",100]
[null,"تجهيز أنابيب قطر 3 انج حديد مغلون نوع الثقيل خاص بالابار ومن منشاء جيد (تركي او سعودي )"]
[6,"Supply of materials to do Testing Diameter 4-inch plastic line from the well to the main line the price comprehensive Excavation pipe transmission line prepare materials to repair all type of damage paths processing materials for all kinds of sites affected by the drilling work with burial and the rubble with the business connectivity and examination work and all required materials ","LS",1]
[null,"تجهيز مواد وقيام بالاعمال فحص خط الناقل بين البئروالشبكة في حي يرموك   قطر 4انج حديد   شاملا  العمل  السعر الحفريات الترابية  وتكسير كل ما يواجه الطريق  وحفر الاصلاح انابيب المتضررة مع تجهيز مواد الاصلاع لجميع انواع المواقع المتضررة من الحفر مع اعمال الدفن ورفع الانقاض مع اعمال الربط والفحص وكل مايطلبه العمل "]
[7,"Supply and installation of Diesel electrical  generator 250 KVA prime, sound  proof voltage 400 volts frequency 50Hz  with Perkins engine or equivalent including  indicator gauges connecting cablese with ordinary routine spare parts and accessories (Belts, filters (fuel + fat) and battery with change Over switch  400 amp. generator assembly in European or Western discreet companies including the necessary cables and electrical materials to connect and operate generator with   wells No. 1, 3, 4 and 5 and the processing of materials supply and installing galvanize fuel tank capacity (3,000 liters) to store generator fuel with casting tank base well regular armed for the storage of fuel with all it takes work to install generated on the concrete-foundation ","NO",1]
[null,"تجهيز ونصب مولدة كهربائية 250KVA كاتم فولتية 400فولت ذات محرك  بركنز انكليزي مع كافة الملحقات من الكيجات والمؤشرات والكيبلات الربط وامواد الاحتياطية ( القوايش والفلترات (كاز +دهن ) والبطارية مع جهاز جينج اوفر 400امبير علي ان يكون التجميع للمولدة من شكركة من شركات اوربية غربية الرصينة    العمل يشمل ايضا كامل  ما يلزم من الكيبلات ومواد الكهربائية لربط وتشغيل المولدة للابار رقم 1و3و4و5 وتجهيز مواد الاخرى لتوصيل الابار                       تجهيز خزان حديدي مغلون سعة (3000) لتر لخزن الوقود الخاص بالمولدة  مع صب قاعدة الخزان جيدا بخرسانة الاعتيادية مسلحة لخزن الوقود مع كل ما يتطلبه العمل لتثبيت المولدة على القاعدة الكونكريتية "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to cast reinforced concrete of generator base capacity of 250 KV with diminutions (6m* 4m * 0.3 m) and mixing ratio 1: 2: 4 reinforced with bars diameter 12 mm per 15 cm for both directions. The price includes supplying  and implementing required  steel shade to Generator  4m * 6m  and 4m height using  rectangular poles (2 * 4) inch  with the installation of columns inside the concrete with the work of purlins iron rectangle (2 * 4) inches  install Plate Kirby withdrawal of Iraqi plated thermally prove supporting  by  screws included in the price action complete with paint all metal  parts of fence with anti corrosion paint and after with oil type paint  coating  2 layers .","LS",1]
[null,"تجهيز ما يلزم بقيام بالاعمال صب قاعدة للمولدة قدرة 250كي في اي بخرسانة مسلحة (4م*6م*0.3م)وبنسبة خلط 1:2:4 مسلحة بحديد قطر 12ملم لكل 15سم لكلا الاتجاهين شاملا السعر تجهيز ما يلزم والقيام باعمال تجهيز ونصب سقيفة للمولدة بابعاد 4*6م وبالارتفاع 4م باستخدام اعمدة عدد اربعة (حديد) مستطيل 2*4انج مع تثبيت الاعمدة داخل الخرسانة مع عمل مدادات الحديد مستطيل (2*4) انج تثبيت بليت كيربي سحب عراقي مطلي حراريا يثبت بوسطة البراغي يشمل السعر العمل كاملا مع طلاء كافة اجزاء الحدبدية للسقيفة بالصبغ اساس وبعدها طلاء صبغ دهني  طبقتين "]
[null,"Total Cost in US Dollars",null,null,null,{"$f":"SUM(F62:F76)","v":0}]
[]
[null,"Total Cost of Rehabilitation Sinjar Wells ",null,null,"LOT 2",{"$f":"F78+F52","v":0}]