{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":6,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[60,2,61,2],[60,3,61,3],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Azragiya Central Water Planet in Falluja"]
[null,"Falluja - Anbar"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[1,"Supply and install horizontal split case pump of (540m3x75m) capacity with electrical starter, consists of Shaft: Stainless steel, Impeller: bronze, Motor: IP55, Isolation class: f, electrical engine: 200-250kW,  Voltage: 380 – 400 Va, Speed: 1500 RPM, Main frequency: 50hz, Enclosure class: 55, Rated: v3 phase; the work includes the conductors, valves, casting concrete base with all work requirements. Preferred brands are (Caprari, Flowserve, Cornell) or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",6]
[null,"تجهيز ونصب طاقم ضخ افقي نوع سبلت كيس سعة 540م3 بالساعة وبارتفاع 75م وبدورة 1500دورة دقيقة فتحة 12انج ويكون الشفت من الستلس ستيل معامل التاكل 55 المحرك الكهربائي بسعة 200 الى 250 كيلو واط شاملا العمل الموصلات والاقفال وعمل قاعدة كونكريتية والتثبيت. الانواع المفضلة هي فلانجيت، كابراري، فلو سيرف، كور نيل، او ما يكافؤها مع جلب شهادة المنشا واوراق الفحص المطلوبة."]
[2,"Supply and install horizontal split case pump of (720m3x20m) capacity with electrical starter, consists of open: 12\", Shaft: Stainless steel, Impeller: bronze, Motor: IP55, Isolation class: f, electrical engine: 200-250kW,  Voltage: 380 – 400 Va, Speed: 1500 RPM, Main frequency: 50hz, Enclosure class: 55, Rated: v3 phase; the work includes the conductors, valves, casting concrete base with all work requirements. Preferred brands are (Caprari, Flowserve, Cornell) or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",4]
[null,"تجهيز ونصب طاقم ضخ افقي نوع سبلت كيس سعة 720م3 بالساعة وبارتفاع 20م وبدورة 1500دورة دقيقة فتحة 12انج ويكون الشفت من الستلس ستيل معامل التاكل 55 المحرك الكهربائي بسعة 200 الى 250 كيلو واط شاملا العمل الموصلات والاقفال وعمل قاعدة كونكريتية والتثبيت. الانواع المفضلة هي فلانجيت، كابراري، فلو سيرف، كور نيل، او ما يكافؤها مع جلب شهادة المنشا واوراق الفحص المطلوبة."]
[3,"Supply and install horizontal split case pump for mud of (150m3x30m) capacity with electrical starter, consists of open: 12\", Shaft: Stainless steel, Impeller: bronze, Motor: IP55, Isolation class: f, electrical engine: 37-50kW,  Voltage: 380 – 400 Va, Speed: 1500 RPM, Main frequency: 50hz, Enclosure class: 55, Rated: v3 phase; the work includes the conductors, valves, casting concrete base with all work requirements. Preferred brands are (Caprari, Flowserve, Cornell) or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب طاقم ضخ افقي نوع سبلت كيس للاطيان سعة 150م3 بالساعة وبارتفاع 30م وبدورة 1500دورة دقيقة ويكون الشفت من الستلس ستيل معامل التاكل 55 المحرك الكهربائي بسعة 37 إلى 50 كيلو واط شاملا العمل تجهيز ونصب الموصلات والاقفال المطلوبة وعمل قاعدة كونكريتية والتثبيت. الانواع المفضلة هي فلانجيت، كابراري، فلو سيرف، كور نيل، او ما يكافؤها مع جلب شهادة المنشا واوراق الفحص المطلوبة."]
[4,"Supply and install horizontal split case pump of (600m3x6m) capacity with electrical starter, consists of open: 12\", Shaft: Stainless steel, Impeller: bronze, Motor: IP55, Isolation class: f, electrical engine: 37-50kW,  Voltage: 380 – 400 Va, Speed: 1500 RPM, Main frequency: 50hz, Enclosure class: 55, Rated: v3 phase; the work includes the conductors, valves, casting concrete base with all work requirements. Preferred brands are (Caprari, Flowserve, Cornell) or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",3]
[null,"تجهيز ونصب طاقم ضخ افقي نوع سبلت كيس سعة 600م3 بالساعة وبارتفاع 6م وبدورة 1500 دورة دقيقة  ويكون الشفت من الستلس ستيل معامل التاكل 55 المحرك الكهربائي بسعة 37 إلى 50  كيلو واط شاملا العمل تجهيز ونصب الموصلات والاقفال المطلوبة وعمل قاعدة كونكريتية والتثبيت. الانواع المفضلة هي فلانجيت، كابراري، فلو سيرف، كور نيل، او ما يكافؤها مع جلب شهادة المنشا واوراق الفحص المطلوبة."]
[5,"Supply and install kiosk distribution transformer rate 1600 kVA according to the Electricty DG's specifications (D-06); the work includes the required cables and connections. Preferred brands for the circuit breakers and connectors are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. See Annex A.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب محولة كيوسك 1600 كي في اي مطابق لمواصفات دائرة الكهرباء (D-06) على ان تكون القواطع والكونتكترات من منشا اي بي بي او شنايدر او سيمنز او ما يكافؤها شاملا السعر الكيبلات المطلوبة للربط راجع الملحق أ."]
[6,"Supply and install gate valve of double flange, 10 bar pressure and 300mm with the gasket and all work requirements","Ea.",10]
[null,"تجهيز ونصب قفل بوابي دبل فلنج ضغط 10 بار نوع سوين حجم 300ملم مع الكازكيت وكل متطلبات العمل"]
[7,"Supply and install gate valve of double flange, 10 bar pressure and 300mm with, the exterior surface must be painted using epoxy and the gate covered using rubber with the gasket and all work requirements","Ea.",10]
[null,"تجهيز ونصب قفل بوابي دبل فلنج ضغط 10 بار نوع سوين يكون السطح الخارجي مطلي بالايبوكسي وتكون البوابة مطلية بالربر حجم 300ملم مع الكازكيت وكل متطلبات العمل"]
[8,"Supply and install gate return prevention valve of double flange, 10 bar pressure and 300mm with, the exterior surface must be painted using epoxy with the gasket and all work requirements","Ea.",10]
[null,"تجهيز مانع رجوع بوابي دبل فلنج ضغط عالي 10 بار نوع سوين يكون السطح الخارجي مطلي بالايبوكسي حجم 300ملم مع تجهيز كازكيت وكل متطلبات العمل"]
[9,"Supply and install thermal electrical change over of 2500 ampere with the cables, circuit breaker, connections and all work requirements. Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب محول كهربائي موترايس بسعة 2500 امبير نوع اي بي بي او شنايدر او سيمنس مع كل المتطلبات من قاطع الدورة والربط والكيبلات وكل متطلبات العمل"]
[10,"Supply and install thermal circuit breaker of 630 ampere with the board, connectors, and all required connections. Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",6]
[null,"تجهيز ونصب قاطع دورة حراري 630 امبير مع البورد والكونتكترات وجميع التوصيلات المطلوبة نوع اي بي بي او شنايدر او سيمنس او ما يكافؤها"]
[11,"Supply and install electrical starter of two stages (Star-Delta) and 55kW capacity, the metal box of (80*60*25)cm, the main circuit breaker is 200 ampere with connectors 80-100 ampere, phase filler, electronic screen and sensors with all work requirements. Preferred brands for the parts are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. ","Ea.",3]
[null,"تجهيز ونصب ستارتر كهربائي بمرحلتين (ستار دلتا) قدرة 55كيلو واط يكون الصندوق المعدني نوع همل بابعاد 80*60*25 باستخدام قاطع رئيسي 200امبير مع كونتكترات من 80 إلى 100 امبير مع فيز فلر وشاشة الكترونية ومتحسسات القاطع والكونتكترات تكون اي بي بي او شنايدر او سيمنز "]
[12,"Supply and install electrical starter of 250kW capacity with the electrical board, cables, connections and all work requirements. Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. ","Ea.",6]
[null,"تجهيز ونصب سوفت ستارتر حجم 250كيلو واط نوع اي بي بي او شنايدر او سيمنس مع البورد الكهربائي مع القابلوات والربط وكل متطلبات العمل"]
[13,"Supply and install electrical starter of 100kW capacity with the electrical board, cables, connections and all work requirements. Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. ","Ea.",4]
[null,"تجهيز سوفت ستارتر 100كيلو واط نوع اي بي بي او شنايدر او سيمنس مع البورد الكهربائي وملحقات التشغيل من قابلوات والربط وكل متطلبات العمل"]
[14,"Supply and install PLC main cabinet for the outlet of main electricty line and generator consists of boards, two main circuit breakers of four phases and 2500 ampere capacity, six sub circuit breakers of three phases and 630 ampere capacity, four circuit breakers of three phases and 150 ampere capacity, six circuit breakers of three phases and 100 ampere capacity, and twelve sub circuit breakers of 40-70 ampere capacities, with all required accessories such as passbars, digital screens, cables and all work requirements. Preferred brands for the parts are ABB, Schneider, Siemens or equivalent. ","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كابينات رئيسية بي ال سي لماخذ الكهرباء الوطنية والمولد متكون من بوردات ميكانو وقواطع رئيسية اربعة اقطاب سعة 2500 امبير موترايز عدد2 وست (6) قواطع فرعية ثلاثة اقطاب سعة 630 امبير مع اربعة (4) قواطع سعة 150 امبير ثلاثة اقطاب مع ست قواطع ثلاثة اقطاب سعة  100امبير مع اثنا عشر قاطع فرعي من 70 امبير نزولا لغاية 40 امبير مع جميع ملحقات التوصيل من بازبرات وشاشات دجتل للقرائات وكيبلات وحسب مواصفات دائرة الكهرباء مع كل متطلبات العمل. الانواع المفضلة للاجزاء هي اي بي بي او شنايدر او سيمنس او ما يكافؤها."]
[15,"Supply materials, tools and manpower to repair the filters boards with all work requirements","Ea.",10]
[null,"تاهيل وصيانة البوردات الخاصة ب الفلاتر مع كل متطلبات العمل"]
[16,"Supply materials, tools and manpower to repair the generator type Cummins of 1 MVA capacity; the work includes replacing two radiators with water, replacing the filters set (Air, Oil, Gas), repair gas pump, repair six nozzles, repair switch, connect speed control, provide and install main circuit breaker of 1600 ampere capacity, replce engine oil, provide and connect battry set, and operate the generator for 100 hours (eight hours for each operation) with all work requirements","L.S.",1]
[null,"العمل على تجفيت وصيانة مولدة نوع كمنز سعة 1ميكا شاملا العمل استبدال راديتر عدد 2 مع الماء استبدال سيت فلاتر(هواء دهن كاز)، تجفيت بم كاز، تجفيت ست نوزلات، صيانة سلف تجهيز، وربط سبيد كنترول، تجهيز وربط قاطع دورة رئيسي 1600امبير، استبدال دهن محرك، تجهيز وربط سيت بطاريات، تشغيل المولدة 100ساعة تشغيل موزعة بمعدل  8 ساعات لكل تشغيلة مع كل متطلبات العمل"]
[17,"Supply materials, tools and manpower to repair the generator type Perkins of 1.5 MVA capacity; the work includes replacing two radiators with water, replacing the filters set (Air, Oil, Gas), repair gas pump, repair six nozzles, repair switch, connect speed control, provide and install main circuit breaker of 1600 ampere capacity, replce engine oil, provide and connect battry set, and operate the generator for 100 hours (eight hours for each operation) with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجفيت وصيانة مولدة مولدة نوع بيركنز سعة 1,5ميكا شاملا العمل استبدال راديتر عدد 2 مع الماء، استبدال سيت فلاتر(هواء دهن كاز) تجفيت بم كاز، تجفيت ست نوزلات، صيانة سلف، تجهيز وربط سبيد كنترول، تجهيز وربط قاطع دورة رئيسي 1600امبير، استبدال دهن محرك، تجهيز وربط سيت بطاريات، تشغيل المولدة 100ساعة تشغيل موزعة بمعدل 8 ساعات لكل تشغيلة مع كل متطلبات العمل"]
[18,"Supply and install electrical bridge crane of 1 ton capacity and four-side moves (two speeds for up, down, forward and backward); the work includes provision and installation of transport system (channel and angle sections), festoon cable with 9m depth, electrical operations system, over-load and bend sensors, and all mechanical, electrical and connections requirements. Preffered brands are Hitachi, GIS, Yale, KM or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كرين جسري حجم 1 طن كهربائي اربع حركات (سرعتين للنزول والصعود والامام والخلف) العمل يشمل تجهيز ونصب منظومة التنقل الجنل الزاوية والكييل الشريطي بعمق يصل إلى 9م مع منظومة التشغيل الكهربائية مع حساس للاوفر لود والميلان شاملا السعر كل المتطلبات الميكانيكية والكهربائية والربط بما يضمن التشغيل. (نوع هيتاشي, جياس، يالي, كي ام او ما يكافؤها)"]
[19,"Supply and install electrical bridge crane of 3 ton capacity and four-side moves (two speeds for up, down, forward and backward); the work includes provision and installation of transport system (channel and angle sections), festoon cable with 9m depth, electrical operations system, over-load and bend sensors, and all mechanical, electrical and connections requirements. Preffered brands are Hitachi, GIS, Yale, KM or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كرين جسري حجم 3 طن كهربائي اربع حركات (سرعتين للنزول والصعود والامام والخلف) العمل يشمل تجهيز ونصب منظومة التنقل الجنل الزاوية والكييل الشريطي بعمق يصل إلى 9م مع منظومة التشغيل الكهربائية مع حساس للاوفر لود والميلان شاملا السعر كل المتطلبات الميكانيكية والكهربائية والربط بما يضمن التشغيل. (نوع هيتاشي, جياس، يالي, كي ام او ما يكافؤها)."]
[20,"Supply and install electrical bridge crane of 5 ton capacity and four-side moves (two speeds for up, down, right and left) alongside the pump hall not less than 60m; the work includes provision and installation of transport system (channel and angle sections), festoon cable with 12m depth, electrical operations system, over-load and bend sensors, and all mechanical, electrical and connections requirements. Preffered brands are Hitachi, GIS, Yale, KM or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كرين جسري كهربائي حجم 5 طن اربع حركات على طول قاعة المضخات (طول لا يقل عن 60م) (سرعتين للنزول والصعود واليمين واليسار) العمل يشمل تجهيز ونصب منظومة التنقل الجنل الزاوية والكييل الشريطي بعمق يصل إلى 12م مع منظومة التشغيل الكهربائية مع حساس للاوفر لود والميلان شاملا السعر كل المتطلبات الميكانيكية والكهربائية والانشائية والربط بما يضمن التشغيل. شهادة المنشا مطلوبة. (نوع هيتاشي, جياس، يالي, كي ام او ما يكافؤها)."]
[21,"Supply Cummins oil of (20w50) type","Liter",5000]
[null,"تجهيز دهن مولدة كمنز (20w50)"]
[22,"Supply materials, tools and manpower to rebuild the destroyed building which contains the main pumps hall, chlorine hall, alum hall, storage, operators rooms, water closets and trnsformer room according to the same old foundations; the work includes removing the debris; casting the foundations, columns, beams and slabs using reinforced concrete with not less than 26MPa; building the walls using bricks and cement mortar; finishing the interior and exterior walls, floor and ceiling (plastering, rendering, ceramic tiles as required); roofing using clean soil, tar and cement tiles; electrical setting up for the lighting and outlets and installation of 6 ventilators; water and sewage setting up for the water closets; installation of iron doors and windows for the halls and rooms; installation of PPR doors and windows with slide door for the pumps hall; installation of the three bridge cranes which illustrated in the previous items; building of alum basins and covering them using acids resistant cermic; and taking in consideration the opens and trenches for the electrical cables with all required technical works and laboratory tests.","m2",1100]
[null,"تجهيز المواد والاليات والعمل للقيام باعادة بناء البناية المهدمة والتي تشمل قاعة المضخات الرئيسية وقاعات الشب والكلور والمخزن وغرف المشغلين والحمامات والصحيات وغرفة المحولة الكهربائية وحسب الاسس الموجودة فعلياً شاملا العمل رفع الانقاض وصب الاسس والرباطات والاعمدة والجسور والسقوف الكونكريتية المسلحة بمقاومة انضغاط لا تقل عن 26 ميغا باسكال علما ان قاعة المضخات بارتفاع لا يقل عن 6م وعرض لا يقل عن 6م على ان يكون البناء بمادة الطابوق والسمنت وبنسبة خلط 4:2:1 مع الانهائيات من الداخل والخارج (اللبخ والنثر والبياض والسيراميك للجدران والارضيات والسقوف مع التهوير والشتايكر والقير للاسطح) والتاسيسات الكهربائية للانارة ومآخذ للقدرة وتشمل نصب مفرغات هواء عدد 6 في قاعة المضخات مع التاسيسات المائية والصحية للحمامات مع عمل ابواب حديد كبس وجهين وشبابيك للغرف والمخزن وابواب وشبابيك بي بي ار مع باب سلايد كبير لقاعة المضخات وحسب الابعاد التي تحددها دائرة الماء مع تثبيت الكرينات الكهربائية المذكورة في الفقرات السابقة المطلوبة خلال العمل مع بناء احواض للشب وتغليفها بالسيراميك المقاوم للاحماض مع الاخذ بنظر الاعتبار عمل فتحات ومسارات للقابلوات الكهربائية داخل البناء مع كل متطلبات العمل الانشائية والفنية والفحوصات المختبرية اللازمة."]
[23,"Supply, install and operate air-conditioning split unit of 2 ton capacity (cooling and heating) with the protection device and all electrical connections and work requirements","Ea.",10]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تبريد نوع سبلت يونت حجم 2 طن تدفئة وتبريد مع جهاز الحماية وكل اعمال الربط الكهربائية ومتطلبات العمل"]
[24,"Supply and install air cooler for the pumps hall of 2.5 size with the stand and electrical connections","Ea.",12]
[null,"تجهيز ونصب مبردة هواء لقاعة المضخات حجم 2,5 مع الستاند والربط الكهربائي"]
[25,"Supply, install and operate generator of 500 kVA capacity for the intake according to the specifications in Annex A; the work includes all electrical connections with change over, casting reinforced concrete base of 20cm thickness, installation of  sun shade usinng galvanized metal sheet, installation of galvanized fuel tank of 5000 ltr capacity with metal stand with all work requirements. Preffered brands are Perkins, Catterpillar, Cummins or Equivalent ","Ea.",1]
[null," تجهيز ونصب وربط وتشغيل مولد كهربائي قدرة 500 كي في أي لمنطقة المأخذ حسب المواصفات الموضحة في الملحق أ شاملا العمل تجهيز وتنصيب خزان وقود من الحديد المغلون سعة 5000 لتر مع الستاند المعدني, صب قاعدة كونكريتية مسلحة سمك 20 سم مع عمل جميع التوصيلات الكهربائية بين المولد والقاطع الرئيسي والجينج اوفر المجهزة مع المولد وعمل مسقف حديدي فوق القاعدة الكونكريتية ليضم جميع اجزاء المولد."]
[26,"Supply, install and operate generator of 1500 kVA capacity according to the specifications in Annex A; the work includes all electrical connections with change over, casting reinforced concrete base of 20cm thickness, installation of  sun shade usinng galvanized metal sheet, installation of galvanized fuel tank of 10000 ltr capacity with metal stand with all work requirements. Preffered brands are Perkins, Catterpillar, Cummins or Equivalent ","Ea.",1]
[null," تجهيز ونصب وربط وتشغيل مولد كهربائي قدرة 1,5 ميكا فولت حسب المواصفات الموضحة في الملحق أ شاملا العمل تجهيز وتنصيب خزان وقود من الحديد المغلون سعة 10000 لتر مع الستاند المعدني, صب قاعدة كونكريتية مسلحة سمك 20 سم مع عمل جميع التوصيلات الكهربائية بين المولد والقاطع الرئيسي والجينج اوفر المجهزة مع المولد وعمل مسقف حديدي فوق القاعدة الكونكريتية ليضم جميع اجزاء المولد."]
[27,"Supply and install chlorine sterilization device of 10 kg/hr capacity with 10 horses posters and cooper pipes, consists of: system of liquid chlorine blockage, heater, pressure regulator for the chlorine gas of (0-10) bar capacity, electrical valve to stop the chlorine gas flow, pressure gauge of 10 bar capacity, water injector, filter at the entrance of the device with all work requirements.","Ea.",6]
[null,"تجهيز ونصب جهاز تعقيم  بغاز الكلور سعة 10 كلغم/ساعة مع بوسترات 10 حصان وانابيب نحاس مع كل متطلبات العمل ويحتوي على الملحقات التالية:\n1- منظومة حجب الكلور السائل\n2- هيتر مناسب\n3- منضم ضغط لغاز الكلور (0-10) بار\n4- صمام كهربائي لقطع غاز الكلور عن الجهاز\n5- مقياس ضغط 10 بار\n6- حاقن ماء\n7- فلتر عند مدخل الجهاز"]
[28,"Supply and install alum injection device of 750 ltr/hr capacity with alum mixer of 4 horses capacity, stainless steel shaft, PPR pipes, and all connections requirements.","Ea.",4]
[null,"تجهيز ونصب زراقات شب 750 لتر بالساعة مع خلاطات شب 4 حصان مع الشفت ستلي ستيل مع كل متطلبات الربط على ان تكون الانابيب من نوع بي بي ار المقاومة للضغط"]
[29,"Supply and install electrical gate valves of double flanges and 300mm size designed for the high pressures and operated by electrical engine (ON/OFF). Preffered brands are VAG, DOGUS, UBNT or equivalent.","Ea.",20]
[null,"تجهيز ونصب اقفال كهربائي بوابي خاص بالضغوط العالية دبل فلانج يعمل بمحرك كهربائي (الاكجويتر –غلق وفتح) وحسب المواصفات المعتمدة حجم 300ملم نوع (فاك او دوكاس او يو بي ان تي او ما يكافؤها)"]
[30,"Supply and install air compressor for filters of Q=1600-1800m3 and H=0.6-1bar with the required electrical and mechanical connections, starters and board.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب كمبريسر هواء للفلاتر بمواصفات Q=1600-1800m3\nH=0.6-1bar مع كل متطلبات الربط الكهربائي والميكانيكي والستارترات والبورد\n"]
[31,"Supply materals, tools and manpower to repair the filters and replace the graded sand and gravel for them with new ones, the work includes remove the existing materials, clean the filters, spreading the new graded sand and gravel which must be compatible with the quantities and grades specifications of Water DG with all work requirements","m3",220]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة الفلاتر واستبدال الرمل والحصى المدرج شاملا العمل رفع المواد الحالية واستبدالها بالمواد الجديدة مع التنظيف على ان يتم تجهيز الكميات حسب التدريجات المعتمدة والمواصفات الفنية لمديرية الماء مع كل متطلبات العمل"]
[32,"Supply and connect electrical cables of 300mm2 size and has double covers from the main board to the starters and withdrawal and push pumps according to the existing lines with passbars and all work requirements","m.l.",300]
[null,"تجهيز ومد وربط قابلوات كهربائية قياس 300 ملم سلك مفرد مغلف بطقتين من البورد الرئيسي إلى الستارترات ومضخات السحب والدفع وحسب المسارات القديمة مع البازبارات وكل متطلبات العمل"]
[33,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris to the disignated area with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والاليات والعمل للقيام بتنظيف موقع المشروع بالكامل شاملا السعر رفع الانقاض ونقلها الى المكان الذي تحدده الجهة المستفيدة مع كل متطلبات العمل"]
[34,"Supply materials, tools and manpower to pump the water to the city in less than one month till completing the project works which detailed in this BOQ; the work includes the following:\n1. connect the pipe between the sedimentation basins and the filters to the water ground tank; the work includes the digging to the ductile pipe of 800mm diameter and open one line of it; provision of 800mm socket flange, 800*800*400mm double flange division with scres and washers, 400mm double flange valve, 400mm double flange bend Qty.6 with screws and washers, 400mm socket flange Qty.10, 400mm ductile pipe with 100m length with rubber rings, 800mm double flange lock.\n2. install two pumps of (540m3/hr*75m) which are detailed in item#1 in this BOQ and two pumps of (720m3/hr*20m) which are detailed in item#2 in this BOQ, provision of two submersible service pumps of 3” size with the hoses.\n3. Supply and connect electrical board to operate the four pumps; the work includes the circuit breakers, connectors, timers, phase filler, over-load sensor for each pump with cables and connections to the maintained generators (items #16-17) and pumps in additions to two circuit breakers for the lighting and submersible pumps with 10 lights of 250W and all required cables and wiring.\n4. Supply and install shed of 4*5m dimensions and 3m height using sandwich panels, iron square pipes of 3”, and iron angle section of 2.5” opened for the two sides to move the pumps in.\n5. Supply and install shed of 4*5m dimensions and 3m height for the electrical board and operators using sandwich panels, iron square pipes of 3”, and iron angle section of 2.5” with PPR door of (1*2)m and PPR window of (1*1)m with interior and exterior lighting.\n","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والعمل للقيام بالاعمال التالية من اجل تامين ضخ الماء الخام الى المدينة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد ريثما اكمال المشروع بالكامل حسب الفقرات السابقة:\n1- ربط الانبوب الواصل بين احواض الترسيب والفلاتر الى الخزان الارضي شاملا العمل: حفر واخراج الانبوب الدكتايل قطر 800 ملم ورفع انبوب واحد منه بالقطع والسحب، تجهيز سوكت فلانج 800ملم، تجهيز تقسيم دبل فلانج 800×800×400 ملم مع البراغي والواشرات، تجهيز قفل دبل فلانج قطر 400ملم، تجهيز عكس دبل فلانج قطر 400 ملم عدد ستة مع البراغي والواشرات، تجهيز سوكت فلانج قطر 400ملم عدد عشرة، تجهيز انبوب دكتايل قطر 400 ملم بطول 100م مع الحلقات المطاطية، تجهيز سداد 800 ملم دبل فلانج.\n2- نصب مضخة عدد 2 (540م3/ساعة×75م) من المذكورة في الفقرة 1 من هذا الجدول، نصب مضخة عدد 2 (720م3/ساعة×20م) من المذكورة في الفقرة 2 من هذا الجدول، تجهيز غواطس خدمة 3 انج عدد اثنان مع الهوزات.\n3- تجهيز ونصب بورد كهربائي لتشغيل طواقم الضخ الاربعة للدفع والسحب المذكورة في الفقرة السابقة شاملا العمل قواطع الدورة والكونتكرات والتايمرات والفيزفلر والاوفرلود لكل طاقم على حدة مع وتسليكها مع تجهيز القابلوت اللازمة للربط بين المولد الذي تمت صيانته في الفقرتين 16 و17 والبورد والمضخات مع تجهيز قاطع دورة لغواطس الخدمة وقاطع دورة للانارة وتجهيز بروجكترات 250 واط عدد 10 مع القابلو والتسليك. \n4- تجهيز ونصب مسقف بابعاد 5×4م وارتفاع 3م سندويج بنل سمك 5 سم باستخدام انابيب حديد مربعة قطر 3 انج وحديد زاوية 2,5 انج مفتوح من جهتين للمضخات.\n5- تجهيز ونصب مسقف بابعاد 5×4م وارتفاع 3م للبورد والتشغيل سندويج بنل سمك 5 سم باستخدام انابيب حديد مربعة قطر 3 انج وحديد زاوية 2,5 انج مع باب بي بي ار 2×1م وشباك 1×1م مع الانارة الداخلية والخارجية."]
[null,"Total Cost $:"]